S.C. PROIECTANTUL S.A. 		      	Proiect 01/2014

Cluj-Napoca, str. Deva 1-7			CENTRU DE CERCETARE SI TEHNOLOGII

tel/fax: 0264 -595264			AVANSATE PENTRU ENERGII

Aut. nr. J 12/54/1991			ALTERNATIVE

Str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca

Faza: PT+DE – Instalaţii termice şi de ventilare

CERINŢE ŞI CRITERII DE PERFORMANŢĂ

Conform Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii, pe toată durata de existenţă a instalaţiilor este obligatorie asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor.

Ţinând cont de specificul instalaţiilor, evaluarea performanţelor realizată prin proiect este prezentată sintetic în tabelul de mai jos:

INSTALAŢII TERMICE

| Nr. crt. | Cerinţa, definirea cerinţei | Criteriul de Performanţă | Măsuri şi valori Prescrise | Referinţe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | CERINTE DE CALITATE OBLIGATORII |  |  |  |
| 1. | Rezistenţă mecanică şi stabilitate |  |  |  |
| 1.1. | Rezistenţa mecanică a elementelor instalaţiilor la presiune | presiunea maximă admisă presiune proba conducte presiune proba armături presiune proba radiatoare | 6 bar 12 bar 9 bar 12 bar | I13-02 – Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală |
| 1.2. | Rezistenţa la temperatura lichidelor | temperatura maximă a agentului termic | 95ºC | I13-02 – Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire |
| 1.3. | Rezistenţa elementelor instalaţiei la variaţii de temperatură | autocompensarea dilatărilor | realizarea punctelor fize şi mobile de fixare a conductelor montarea de piese de trecere la traversarea elementelor de construcţie | I13-02 – Normativ rivind proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală Caiet de sarcini breviar de calcul |
| 1.4. | Instalaţiile trebuie să nu afecteze rezistenţa şi stabilitatea construcţiei | asigurarea soluţiilor care să nu afecteze rezistenţa şi stabilitatea construcţiei | corelarea golurilor cu proiectul de rezistenţă respectarea traseelor proiectate |  |
| 1.5. | Protecţia antiseismică a elementelor componente | luarea măsurilor de stabilitate a instalaţiei | realizarea punctelor fixe şi mobile a conductelor montarea de piese de trecere la traversarea elementelor de construcţie | P100 – normativ pentru proiectarea antiseismică a clădirilor; |
| 2. | Securitate la incendiu |  |  |  |
| 2.1. | Riscul de izbucnire a unui incendiu datorită instalaţiei | adaptarea instalaţiei la gradul de rezistenţă la foc al elementelor de construcţie | elementele instalaţiei se montează pe elemente incombustibile | P118/99 – norme de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia împotriva focului; SR 11357 – măsuri de siguranţă contra incendiilor; |
| 2.2. | Combustibilitatea şi limita de rezistenţă la foc a materialelor constituente ale instalatiei | nivelul combustibilităţii materialelor constituente ale instalaţiei la un incendiu exterior | toate instalaţiile sunt realizate din materiale incombustibile |  |
|  |  | nivelul de combustibilitate, la foc, de origine internă, a părţilor componente ale instalaţiei | exclus |  |
| 3. | Igiena, sănătate şi mediului |  |  |  |
| 3.1. | Evitarea riscului de producere, sau de favorizare a dezvoltării de substanţe nocive sau insalubre | posibilitatea de curăţire şi întreţinere a instalaţiilor | finisaje, vopsitorii rezistente la agenţi externi, inclusiv la solvenţi şi detergenţi | I13-02 – Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală NRPM |
| 4. | Siguranţa în exploatare |  |  |  |
| 4.1. | Evitarea pericolului de explozie | raportul între presiunea de serviciu şi presiunea maxim admisă | maxim 1 |  |
| 4.2. | Grad de asigurare al utilizatorului | raportul între puterea termică instalată şi cea necesară | minim 1 | breviar de calcul |
| 4.3. | Securitatea la contact | temperatura de atingere directă | maxim 95C |  |
|  |  | rugozitatea la atingere directă | suprafeţe netede, emailate sau vopsite |  |
| 4.4. | Securitatea la intruziune | goluri de trecere pentru conducte | închise |  |
| 4.5. | Etanşeitatea elementelor şi îmbinărilor | proba la rece proba la cald | corespunzătoare corespunzătoare | I13-02 – Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală |
| 5. | Protecţia împotriva zgomotului (confort acustic) |  |  |  |
| 5.1. | Protecţia împotriva zgomotului | nivelul de zgomot emis la circulaţia agentului termic în instalaţii viteza de circulaţie a agentului termic în conducte şi armături | sub 35 dB sub 0,8 m/s | SR 6161/1 – acustica în construcţii; STAS 6156-86 – limite admisibile de zgomot; |
| 6. | Economie de energie şi izolare termică |  |  |  |
| 6.1 | Protecţia termică a clădirilor încălzite | rezistenţa termică a elementelor de construcţie, valoarea medie necesarul maxim global de căldură pentru încălzire | minim 1,4 m2K/W maxim 0,61W/m3K | P68 Normativ privind gradul de protecţie termică a clădirilor STAS6472/3 Fizica Construcţiilor. Termotehnica. Calculul termotehnic al elementelor de construcţii ale clădirilor |
| 6.2. | Consumul de energie înglobată în elementele instalaţiei | Energia înglobată în instalaţie | Circa 16kwh |  |
| 6.3. | Eficienţa termică a suprafeţelor de schimb de căldură | încărcarea termică a metalului pentru durata de viaţă a radiatoarelor | minim 1900 W/kg x an |  |
| 6.4. | Izolarea termică a conductelor | randamentul termoizolaţiei | minim 80% | C142-85 Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi recepţionarea termoizolaţiilor la elementele de instalaţii PE924 Prescripţii pentru calculul izolaţiilor termice ale instalaţiilor |
| II | Cerinte de calitate recomandate |  |  |  |
| 1. | Adaptare la utilizare |  |  |  |
| 1.1. | Asigurarea reglajului sarcinii termice a consumatorilor de căldură în funcţie de necesităţi | prevederea măsurilor care să permită reglajul | reglaj calitativ al temperaturii agentului termic robineţi termostatici de reglaj pe corpurile de încălzire | I13-02 – Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală |
| 1.2. | Stabilitate şi continuitate în funcţionare | stabilitatea hidraulică | echilibrare hidraulică riguroasă din proiectare şi execuţie; echilibrarea radiatoarele, din robineţii de retur, se vor respecta pantele de montaj pentru conducte | I13-02– Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală |
| 1.3. | Usurinţă în intervenţie şi manevrare | uşurinţa în intervenţie pentru manevrare, control, întreţinere şi reparaţii | instalaţie montată aparent, cu spaţii suficiente la robineţii de manevră robineţi de reglare, închidere şi golire | I13-02 – Normativ pt. proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală I13/1-02 – Normativ pt exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală |
| 1.4. | Integrarea instalaţiei în construcţie | condiţii şi măsuri care să permită o bună integrare a instalaţiilor în clădirea deservită | Asigurarea deplasărilor conductelor dilatare contractare şi protejarea trecerii prin pereţi şi planşee | I13-02 – Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală I13/1-02 – Normativ privind exploatarea instalaţiilor de încălzire |
| 1.5. | Rezistenţa finisajelor la utilizare | condiţii şi măsuri pt. rezistenţa corespunzătoare a elementelor de instalaţii la agenţi ce intervin în utilizare | Finisaje rezistente la şocuri, zgariere, frecare, apă şi solvenţi pentru curăţire |  |
| 2. | Durabilitate |  |  |  |
| 2.1. | Durata de viaţă | Clasa de durată minimă de serviciu | 25 ani | STAS 8174 Fiabilitate, mentenabilitate şi disponibilitate C247 Îndrumător cadru privind exploatarea şi întreţinerea clădirilor de locuit din mediul urban, aflate în proprietatea autorităţii publice |
| 2.2. | Anduranţa robineţilor | numărul de cicluri repetate închidere-deschidere | minim 30.000 | I13-02 – Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală |
| 2.3. | Rezistenţa la coroziune | măsuri de protecţie la coroziune datorată agenţilor chimici şi atmosferici | grunduirea şi vopsirea suprafeţelor | I13-02 – Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală STAS 10702 Protecţia contra coroziunii. Acoperiri protectoare |
| 3. | Economicitate |  |  |  |
| 3.1. | Protecţia termică a clădirilor încălzite | rezistenţa termică a elementelor de construţie, valoarea medie necesarul maxim global de căldură pentru încălzire | minim 1,4 m2K/W maxim 0,61W/m3K | P68 Normativ privind gradul de protecţie termică a clădirilor STAS6472/3 Fizica Construcţiilor. Termotehnica. Calculul termotehnic al elementelor de construţii ale clădirilor |
| 3.2. | Consumul de energie înglobată în elementele instalaţiei | Energia înglobată în instalaţie | Circa 16kwh |  |
| 3.3. | Eficienţa termică a suprafeţelor de schimb de clăldură | încărcarea termică a metalului pentru durata de viaţă a radiatoarelor | minim 1900 W/kg x an |  |
| 3.4. | Izolarea termică a conductelor | randamentul termoizolaţiei | minim 80% | C142-85 Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi recepţionarea termoizolaţiilor la elementele de instalaţii PE924 Prescripţii pentru calculul izolaţiilor termice ale instalaţiilor |
|  | Confort |  |  |  |
|  | Confort higrotermic | raportul între puterea termică instalată şi cea necesară temperatura interioară | minim 1 corespunzătoare | breviar de calcul SR1907/2-1997 |
|  | Puritatea aerului | numărul orar de schimburi de aer | corespunzător | SR1907/2-1997 |
|  | Confort antropodinamic |  |  |  |
|  | - Vibraţii | montaj radiatoare, conducte şi armături | corect | I13-02– Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală |
|  | - Manevrabilitate | cuplul maxim de manevrare a armăturilor | maxim 1Nm | STAS 9154 |
| 4 | Confort tactil | rugozitatea la atingere | foarte scăzută |  |
| 5. | Confort vizual | nivel estetic vopsitorii | ridicat email alb |  |

INSTALAŢII DE VENTILARE

| Nr. crt. | Cerinţa, definirea cerinţei | Criteriul de Performanţă | Măsuri şi valori Prescrise | Referinţe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CERINŢE OBLIGATORII |  |  |  |
| 1. | Rezistenţa şi stabilitatea |  |  |  |
| 1.1. | Rezistenţa la eforturi în exploatare | Forţa maxima de încovoiere la jumătatea distanţei dintre suporturi-pt.canale de aer Forţa maximă aplicată vertical pe faţa superioară a mantalei utilajelor | F=800N forţa de încovoiere F=1000N forţa maximă vericală repartizată pe o lăţime de maximum 50 cm | P 130 Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor |
| 1.2. | Rezistenţa la eforturile datorate manevrelor şi utilizării | Cuplu mecanic necesar pt.manevrarea dispozitivelor cu mişcare rotativă Efortul mecanic necesar pt.manevrarea dispozitivelor cu mişcare liberă Masuri pt.asigurarea uşurinţei de manevrare si control | Maxim 1 Nm cuplu mecanic pt. acţionarea organelor de comnandă Maxim 2N efortul mecanic de tracţiune a organelor de reglaj | STAS 9154 armături pentru instalaţii sanitare şi de încălzire centrală. Condiţii tehnice generale de calitate. STAS 10400/1 Armături industriale de oţel.Robinete de reglaj cu ventil. Condiţii tehnice generale de calitate. I5, I5/2 |
| 1.3. | Rezistenţa elementelor instalaţiei la variaţii ale temperaturii aerului | Temperatura limită a aerului sau apei, maxim admisă, care nu produce deteriorări elementelor instalaţiei de ventilare şi climatizare | tmax=+70C pt.canale metalice din tablă tmax=+110C,tmin=-35C pt. canale din poliizocianurat placat cu folie de Al tmax=+75C,tmin=-20C tuburi flexibile de Al | STAS 1733 Garnituri nemetalice STAS 7277 Garnituri din cauciuc STAS 8374 Termometre tehnice STAS 8420 Mijloace de măsurare a temperaturii I5, I5/2 |
| 1.4. | Rezistenţa la presiunea interioară | Rezistenţa mecanică a canalelor de aer | 2xPs  10 mbar | STAS 9960 Canale de aer. Forme şi dimensiuni |
| 1.5. | Rezistenţă la coroziune | Măsuri de protecţie la coroziune datorată agenţilor chimici şi atmosferici | Evitarea amplasării în medii corozive, protecţia la acţiunea agentilor atmosferici | I5, I5/2 STAS 10128 Protecţia contra coroziunii a conductelor subterane din oţel |
| 1.6. | Protecţia antiseismică | Asigurarea condiţiilor de amplasare şi luarea măsurilor de stabilitate pt.utilaje şi elem. instalaţiei | Poziţionare corectă, realizarea de prinderi elastice, etc | P 100 Normativ pentru proiectare antiseismică |
| 1.7. | Integrarea instalaţiei în construcţie | Masuri ce permit integrarea instalatiilor în clădire | Protejare la trecerea prin pereţi şi planşee, distanţe minime recomandate | I5, I13 |
| 2. | Siguranţa în exploatare |  |  |  |
| 2.1. | Evitarea pericolului de explozie | Masuri pt. evitarea pericolului de explozie | Separarea instalaţiilor, compatibilitatea materialelor, menţinerea în stare de funcţionare continuă a instalaţiei | I5, I5/2 |
| 2.2. | Etanşarea instalaţiei | Evitarea scăpărilor necontrolate de aer viciat | Valori prescrise şi măsuri pt. asigurarea acestora | I5, I5/2, STAS 9960, C56 |
| 2.3. | Gradul de asigurare al consumatorului | Măsuri pt. menţinerea în stare de funcţionare a instalaţiei | Echipamente şi surse de alimentare cu energie de rezervă, elem.de semnalizare a întreruperii funcţionării | I5, |
| 2.4. | Securitatea la contact | Nivelul de risc de rănire în contact cu muchii sau colţuri tăioase, cu temperatura, cu mijloacele în mişcare, securitatea contra electrocutării | Elemente fără muchii sau colţuri tăioase Suprf.metalice 40Ct70C Suprf.nemetal 50Ct80C Plase de protecţie, mijloace de avertizare | I5, I7, STAS 12612 Protecţia împotriva electrocutării. Limite admise STAS 12604 Protecţia împotriva electrocutării. Prescripţii generale |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.5. | Securitatea la curenţii de aer cald | Limitarea temperaturii aerului cald refulat în încăpere | +70C refulat la H=3,5m de la pardoseală şi nu este îndepărtat spre zona ocupată +45C aerul este refulat spre zona ocupată la o dist.de min.3,5m de oameni | I5, I13 |
| 2.6. | Securitatea la intruziune | Dispozitive de împiedicarea persoanelor neautorizate şi neinstruite în centrale de ventilare cât şi a precipitaţiilor şi vietăţilor | Uşi şi trape de acces cu dispozitive de siguranţă şi de protecţie, mijloace de avertizare pt. interzicerea accesului | I5, I13 |
| 3. | Siguranţa la foc |  |  |  |
| 3.1. | Comportarea la foc | Corelarea clasei de combustibilitate şi a rezistenţei la foc | Rezistenţa la foc a elem. instalaţiei să fie coresp. cu cea a elem.de contrucţie străpunse sau pe care se montează | STAS 6647 , SR EN 11357 , STAS 11357 Măsuri de siguranţă contra incendiilor P 118 Normativ de siguranţă la foc a construcţiei |
| 3.2. | Preîntâmpinarea propagării incendiilor | Eficacitatea dispozitivelor şi sistemelor de ventilare pt evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi în caz de incendiu | Protecţia circulaţiilor comune orizontale închise, limitarea propagării fumului în spaţii mari necompartimentate | I5, P 118 GP 063-01 DG PSI -003 |
| 4.1. | Igiena aerului din încăperi | Concentraţii limită admisibile ale substanţelor nocive în atmosfera încăp. | Debite introduse şi evacuate | I5, NGPM NP 008 STAS 10331 |
| 4.2. | Puritatea aerului din încăpere | Schimb de aer, raţia de aer proaspăt, concentraţii maxime admise de noxe, gradul de filtrare a aerului, prevenirea introducerii microorganismelor şi viruşilor | 0,5…1/h 25…35mc/pers 25…120mc/h fcţ.de destinaţia încăperilor CO22,5g/mc, CO10mg/mc, etc. | I5, P 118 GP 063-01, DG PSI -003, STAS 10331 , STAS 10813, STAS 12574 , SR CEI 60356, SR 13329, SR ISO 8186 |
| 4.3. | Igiena higrotermică a mediului interior | Temp.int.a aerului, viteza aerului, umiditatea aerului, indicele global de confort termic | Breviar de calcul | I5, STAS6472/7, STAS6472/3, SR ISO 7730, GT 039, C 107-6 |
| 4.4. | Evitarea poluării mediului de către inst.de ventilare şi climatizare | Condiţii constructive privind amplasarea gurilor de evacuare a aerului viciat şi utilizarea agenţilor frigorifici ecologici | Aerul viciat va fi epurat prin filtrare înainte de evacuare în atmosferă,alegerea corectă a agentului frigorific | I5, I5/2 Legea 137/1995 |
| 4.5.. | Evitarea riscului de producere a substanţelor nocive sau insalubre | Posibilităţi de intreţinere şi curăţire | Finisaje rezistente la agenţi exteriori sau corozivi | I5, NGPM STAS 10331 |
| 5. | Izolare termică, hidrofugă şi economia de energie |  |  |  |
| 5.1. | Consumul de energie în exploatare | Randamentul energetic al utilajului, pierd.de presiune pe canalele de aer, în piese speciale şi organe de reglaj | Ventilatoare 60…80 Compresoare – ermetice 95…97, semiermetice 90…95 | I5, I5/2 NGPM STAS 10331 |
| 5.2. | Utilizarea recuperărilor de căldură | Recuperarea căldurii din aerul evacuat din inst.de ventilare, din aer sau apă în sistem pompă de căldură |  | I5, I38, I39 |
| 5.3. | #### Consumul de energie inglobat în elementele instalaţiei | Energia înglobată în istalaţie |  | I5, I5/2 |
| 5.4. | Izolarea termică a canalelor | Eficienţa termoizolaţiei | Pt.canale de aer min 75 |  |
| 5.5. | Protecţia termică a clădirilor vetilate-climatizate | Rezistenţa termică a elementelor de construcţie a clădirii şi permeabilitatea la aer a anvelopei clădirii | Rezistentă termică | STAS6472/3, SR 1907/1, SR 1907/2, C 107/1, C 107, I5, I5/2 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.6. | Reglajul sarcinii termice | Reglajul sarcinii termice fct. de variaţia parametrilor climatici exteriori | Livrarea agentului la temperatura corespunzătoare automatizarea regimului de funcţionare a cazanelor, termostatarea bateriilor de răcire/încălzire | I 13, I 13/1, I 5, I 36 |
| 6. | Protecţia împotriva zgomotului |  |  |  |
| 6.1. | Confortul acustic | Nivelul de zgomot admis în încăperile ventilate, în spaţiile tehnice şi condiţiile de realizare a inst.pt.limitarea zgomotului produs de acestea | De la 35dB fcţ.de destinaţia încăperii 8m/s canale principale 5m/s canale secundare 3m/s ramificaţii 2…4m/s guri de aspiraţie, prize de aer | Cf.STAS 6161/1 |
| 6.2 | Limitarea producerii şi transmiterii vibraţiilor produse de utilaje | Condiţii de montare a utilajelor pentru reducerea vibraţiilor şi viteza maximă de vibraţie la rezonanţă a elem. de construcţie pe care se află utilajul Vmax | Vibraţii longitudinale 8Hz : 80db şi 1 vibrar Vibraţii transversale 2Hz : 74db şi 7 vibrar Vmax2,5mm/s fără deterior. 2,5mm/sVmax6mm/s deteriorări f.puţin probabile | STAS12025/2, STAS 7206, P121, P 122, P 130, C 125, GT 021 |
|  | CERINŢE RECOMANDATE |  |  |  |
| R.1 | Adaptarea la utilizare |  |  |  |
| 1.1 | Adaptabilitate şi elasticitate în funcţionare | Condiţii şi măsuri care permit modificări ulterioare | Scheme funcţionale elastice, racorduri de rezervă, armături de separaţie, condiţii de funcţionare în caz de avarie | I5, I5/2 ME 005 manual pt.întocmirea instrucţiunilor de exploatare a instalaţiilor |
| 1.2 | Rezistenţa finisajelor la utilizare | Rezistenţa instalaţiei la diverşi agenţi care intervin la utilizare | Straturi de finisaj rezistente la şocuri, zgârieturi, frecare, apă şi solvenţi | I5/2 |
| 1.3 | Urmărirea funcţionării instalaţiilor | Aparatură de măsură şi control pt. cunoaşterea permanentă a parametrilor instalaţiei | Termometre, manometre, filtre | I5, I5/2 GP-063, STAS 6563 |
| R.2 | Durabilitate |  |  |  |
| 2.1 | Durata de viaţă | Clase de durate de serviciu a instalaţiilor de ventilaţie şi climatizare | Durata minimă de serviciu - 25ani Durata min.de funcţionare - 1an | STAS 8174/1,2,3 STAS 10307, C247, P 130, P 118 |
| 2.2 | Anduranţa organelor de reglare | Numărul de cicluri repetate de închideri/ deschideri fără deteriorare | Min. 10000 cicluri | I5 |
| 2.3 | Rezistenţa la agenţi biologici | Măsuri de protecţie | Compatibilitatea materialelor | Stas 10757 |
| R.3 | Manevrabilitate | Asigurarea manevrării uşoare a organelor de comandă | Cuplu max. 1Nm Efortul mecanic max.2N | STAS 9154 |
| R.4 | Confort tactil | Calitatea corespunzătoare a suprafeţelor | Aspectul suprafeţelor privind rugozitatea, mărimea asperităţilor, muchii tăioase, discontinuităţi |  |
| R.5 | Aspectul vizual | Aspectul estetic al suprafeţelor vizibile din instalaţie | Culoare, strălucire, planeitatea suprafeţelor |  |

Data										  Întocmit,

Aprilie 2014                                                              			      Ing. Bogdan CORĂBEAN