S.C. PROIECTANTUL S.A. 		      	Proiect 01/2014

Cluj-Napoca, str. Deva 1-7			CENTRU DE CERCETARE SI TEHNOLOGII

tel/fax: 0264 -595264			AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE

Aut. nr. J 12/54/1991			Str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca

Faza: PT+DE – Instalaţii termice si de ventilare

ANTEMĂSURĂTOARE

INSTALAŢII TERMICE INTERIOARE

| Nr | Nr. articol | UM | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| crt | Denumirea |  |  |
|  | INSTALAŢII TERMICE INTERIOARE |  |  |
| 1.IB | Corpuri de încălzire-radiatoare |  |  |
| 1 | IB02O01-as. Radiator panou de tablă oţel Tip 21 600x1000 | buc | 1 |
| 2 | YCO1 Idem, procurare | buc | 1 |
| 3 | IB02O01-as. Radiator panou de tablă oţel Tip 22 900x500 | buc | 3 |
| 4 | YCO1 Idem, procurare | buc | 3 |
| 5 | IB02O01-as. Radiator panou de tablă oţel Tip 22 900x600 | buc | 4 |
| 6 | YCO1 Idem, procurare | buc | 4 |
| 7 | IB02O01-as. Radiator panou de tablă oţel Tip 22 900x700 | buc | 1 |
| 8 | YCO1 Idem, procurare | buc | 1 |
| 9 | IB02O01-as. Radiator panou de tablă oţel Tip 22 900x800 | buc | 2 |
| 10 | YCO1 Idem, procurare | buc | 2 |
| 11 | IB02O01-as. Radiator panou de tablă oţel Tip 22 900x900 | buc | 3 |
| 12 | YCO1 Idem, procurare | buc | 3 |
| 13 | IB02O01-as. Radiator panou de tablă oţel Tip 22 900x1600 | buc | 1 |
| 14 | YCO1 Idem, procurare | buc | 1 |
| 15 | IB02O01-as. Radiator panou de tablă oţel Tip 33 900x1100 | buc | 1 |
| 16 | YCO1 Idem, procurare | buc | 1 |
| 17 | IB22B01-as. Sistem de fixare radiatoare, cu bandă metalică, dibluri şi holzşuruburi | buc | 16 |
| 18 | YCO1 Idem, procurare | buc | 16 |
| 19 | IA44A01-as. Placă reflectantă de radiaţii termice polifoam, montată în spatele radiatoarelor, D=1000x1000mm | buc | 20 |
| 20 | YCO1 Idem, procurare | buc | 20 |
| 2.IC | Conducte şi accesorii |  |  |
| 1 | IC34B1-as. Racord de la ţeavă polietilena cu inserţie de aluminiu (Pex-Al) la robineţi radiator 1/2"x16 | buc | 32 |
| 2 | YCO1 Idem, procurare | buc | 32 |
| 3 | IC10A1-as. Ţeavă polietilena cu inserţie de aluminiu (Pex-Al) 16x2, distribuţie agent termic | m | 400 |
| 4 | YCO1 Idem, procurare | m | 400 |
| 5 | IC10C1-as. Ţeavă de polipropilenă reticulată cu fibră compozită SDR7,4 25x3,5, distribuţie agent termic | m | 44 |
| 6 | YCO1 Idem, procurare | m | 44 |
| 7 | IC10D1-as. Ţeavă de polipropilenă reticulată cu fibră compozită SDR7,4, 32x4,4, distribuţie agent termic | m | 10 |
| 8 | YCO1 Idem, procurare | m | 10 |
| 9 | IC10E1-as. Ţeavă de polipropilenă reticulată cu fibră compozită SDR7,4, 40x5,5, distribuţie agent termic | m | 80 |
| 10 | YCO1 Idem, procurare | m | 80 |
| 11 | IC10F1-as. Ţeavă de polipropilenă reticulată cu fibră compozită SDR7,4, 50x6,9, distribuţie agent termic | m | 8 |
| 12 | YCO1 Idem, procurare | m | 8 |
| 13 | IC39A1 Confecţionat şi montat ţeavă de protecţie la trecere prin planşee D=1" | buc | 2 |
| 14 | IC39B1 Confecţionat si montat ţeavă de protecţie la trecere prin planşee D=11/4" | buc | 2 |
| 15 | IC40A1 Confecţionarea si montarea ţevii de protecţie la trecerea prin ziduri D=1" | buc | 2 |
| 16 | IC40C1 Confecţionarea si montarea ţevii de protecţie la trecerea prin ziduri D=11/2" | buc | 8 |
| 17 | IC35E1-as. Brăţari pentru fixare cu dibluri de plastic cu holzşuruburi şi colier pentru ţeavă de polipropilenă reticulată cu fibră compozită SDR7,4 25x3,5 | buc | 20 |
| 18 | YCO1 Idem, procurare | buc | 20 |
| 19 | IC35F1-as. Brăţari pentru fixare cu dibluri de plastic cu holzşuruburi şi colier pentru ţeavă de polipropilenă reticulată cu fibră compozită SDR7,4 32x4,4 | buc | 5 |
| 20 | YCO1 Idem, procurare | buc | 5 |
| 21 | IC35G1-as. Brăţari pentru fixare cu dibluri de plastic cu holzşuruburi şi colier pentru ţeavă de polipropilenă reticulată cu fibră compozită SDR7,4 40x5,5 | buc | 40 |
| 22 | YCO1 Idem, procurare | buc | 40 |
| 23 | IC35H1-as. Brăţari pentru fixare cu dibluri de plastic cu holzşuruburi şi colier pentru ţeavă de polipropilenă reticulată cu fibră compozită SDR7,4 50x6,9 | buc | 4 |
| 24 | YCO1 Idem, procurare | buc | 4 |
| 25 | IC34D1-as. Cot polipropilenă reticulată cu fibră compozită SDR7,4 25x3,5 | buc | 8 |
| 26 | YCO1 Idem, procurare | buc | 8 |
| 27 | IC34F1-as. Cot polipropilenă reticulată cu fibră compozită SDR7,4 40x5,9 | buc | 20 |
| 28 | YCO1 Idem, procurare | buc | 20 |
| 29 | IC34G1-as. Cot polipropilenă reticulată cu fibră compozită SDR7,4 50x6,9 | buc | 16 |
| 30 | YCO1 Idem, procurare | buc | 16 |
| 31 | IC34D1-as. Teu polipropilenă reticulată cu fibră compozită SDR7,4 25x25x25 | buc | 2 |
| 32 | YCO1 Idem, procurare | buc | 2 |
| 33 | IC34E1-as. Teu polipropilenă reticulată cu fibră compozită SDR7,4 32x25x32 | buc | 2 |
| 34 | YCO1 Idem, procurare | buc | 2 |
| 35 | IC34F1-as. Teu polipropilenă reticulată cu fibră compozită SDR7,4 40x40x40 | buc | 2 |
| 36 | YCO1 Idem, procurare | buc | 2 |
| 37 | IC34E1-as. Reducţie polipropilenă reticulată cu fibră compozită SDR7,4 32/25 | buc | 2 |
| 38 | YCO1 Idem, procurare | buc | 2 |
| 39 | IC34F1-as. Reducţie polipropilenă reticulată cu fibră compozită SDR7,4 40/25 | buc | 2 |
| 40 | YCO1 Idem, procurare | buc | 2 |
| 41 | IC34F1-as. Reducţie polipropilenă reticulată cu fibră compozită SDR7,4 40/32 | buc | 2 |
| 42 | YCO1 Idem, procurare | buc | 2 |
| 43 | IC34D1-as. Piesa de trecere Ol.1”- PPR25x3,5 | buc | 6 |
| 44 | YCO1 Idem, procurare | buc | 6 |
| 45 | IC42A1-as. Distribuitor-colector cu 4 racorduri | buc | 1 |
| 46 | YCO1 Idem, procurare | buc | 1 |
| 47 | IC42A1-as. Distribuitor-colector cu 5 racorduri | buc | 1 |
| 48 | YCO1 Idem, procurare | buc | 1 |
| 49 | IC42A1-as. Distribuitor-colector cu 7 racorduri | buc | 1 |
| 50 | YCO1 Idem, procurare | buc | 1 |
| 51 | IC37A1-as. Console susţinere distribuitoare-colectoare | kg | 6 |
| 52 | YCO1 Idem, procurare | kg | 6 |
| 53 | IA50A1-as. Dulap metalic cu montaj aparent, pentru distribuitor-colector cu 4 circuite | buc | 1 |
| 54 | YCO1 Idem, procurare | buc | 1 |
| 55 | IA50A1-as. Dulap metalic cu montaj aparent, pentru distribuitor-colector cu 5 circuite | buc | 1 |
| 56 | YCO1 Idem, procurare | buc | 1 |
| 57 | IA50A1-as. Dulap metalic cu montaj aparent, pentru distribuitor-colector cu 7 circuite | buc | 1 |
| 58 | YCO1 Idem, procurare | buc | 1 |
| 3.ID | Armaturi si accesorii |  |  |
| 1 | ID01A2-as. Robinet termostatic colţar 1/2" | buc | 16 |
| 2 | YCO1 Idem, procurare si cap termostatic | buc | 16 |
| 3 | ID01A2-as. Robinet colţar reglaj retur 1/2" | buc | 16 |
| 4 | YCO1 Idem, procurare | buc | 16 |
| 5 | ID15A1-as. Robinet manual de aerisire 1/2" | buc | 16 |
| 6 | YCO1 Idem, procurare | buc | 16 |
| 7 | ID15A1-as. Degazor de aerisire 1/2" | buc | 16 |
| 8 | YCO1 Idem, procurare | buc | 16 |
| 9 | ID15A1-as. Ventil automat de aerisire, motaj la distribuito-colector 1/2" | buc | 6 |
| 10 | YCO1 Idem, procurare | buc | 6 |
| 11 | ID06A3-as. Robinet cu obturator sferic 1" | buc | 6 |
| 12 | YCO1 Idem, procurare | buc | 6 |
| 13 | ID06A1-as. Robinet de golire 1/2" | buc | 2 |
| 14 | YCO1 Idem, procurare | buc | 2 |
| 4.IZ | Izolaţii la conducte şi aparate |  |  |
| 1 | IZH01A1-as. Tuburi de spumă de polietilena cu grosime de 9-15mm (0,04W/mK)pentru ţeavă Pex-Al 16x2 | m | 400 |
| 2 | YCO1 Idem, procurare | m | 350 |
| 3 | IZH01A1-as. Tuburi de spumă de polietilena cu grosime de 9-15mm (0,04W/mK)pentru ţeavă polipropilenă reticulată cu fibră compozită SDR7,4 25x3,5 | m | 44 |
| 4 | YCO1 Idem, procurare | m | 44 |
| 5 | IZH01A1-as. Tuburi de spumă de polietilena cu grosime de 9-15mm (0,04W/mK) pentru ţeavă polipropilenă reticulată cu fibră compozită SDR7,4 32x4,4 | m | 10 |
| 6 | YCO1 Idem, procurare | m | 10 |
| 7 | IZH01A1-as. Tuburi de spumă de polietilena cu grosime de 9-15mm (0,04W/mK) pentru ţeavă polipropilenă reticulată cu fibră compozită SDR7,4 40x5,5 | m | 80 |
| 8 | YCO1 Idem, procurare | m | 80 |
| 5.IE | Probe şi diverse |  |  |
| 1 | IE01A1 Efectuare proba de presiune | mp | 100 |
| 2 | IE02A2 Efectuare proba de dilatare contractare | mp | 100 |
| 3 | IE02A3 Efectuare proba de etanşeitate | mp | 100 |
| 4 | IE07A1 Spălare cu apa instalaţie | mp | 100 |
|  | CENTRALA TERMICĂ |  |  |
| 6.IA | Utilaj tehnologic şi accesorii |  |  |
| 1 | IA05B1-as. Montaj cazan mural pe gaz, în condensaţie, putere Q= 65 kw (conform fişei tehnice 1) | buc | 1 |
| 2 | IA22C1-as. Montaj boiler cu serpentină 300 l(conform fişei tehnice 2) | buc | 1 |
| 3 | IA35A1-as. Montaj vas de expansiune închis pentru circuit încălzire 25 l(conform fişei tehnice 5) | buc | 1 |
| 4 | IA23A3-as. Termomanometru cu scală rotundă | buc | 4 |
| 5 | YCO1 Idem, procurare | buc | 4 |
| 6 | IA24B1 Supapa de siguranţa cu arc la 6 bari D=1/2” | buc | 1 |
| 7 | YCO1 Idem, procurare | buc | 1 |
| 8 | IA24B1 Supapa de siguranţa cu arc la 3 bari D=3/4” | buc | 2 |
| 9 | YCO1 Idem, procurare | buc | 2 |
| 10 | IA32A1-as. Filtru Y de impurităţi 11/4" | buc | 2 |
| 11 | YCO1 Idem, procurare | buc | 2 |
| 7.IB | Corpuri de încălzire, arzătoare, aparate şi accesorii |  |  |
| 1 | IB10A01 Confecţionat şi montat butelie de egalizare a presunilor D=150 mm, H=1050 mm, cu doua racorduri circuit primar D=50 mm şi 4 racorduri circuit secundar D=40 mm, racord la robinet de golire, ventil automat de aerisire si termomanometru | buc | 1 |
| 8.IC | Conducte şi accesorii |  |  |
| 1 | IC34E1/0139 Niplu 11/4'' | buc | 16 |
| 2 | IC34F1/0140 Niplu 11/2” | buc | 8 |
| 9.ID | Armături şi accesorii |  |  |
| 1 | ID14B1-as. Valvă automat de umplere cu manometru 3/4" | buc | 1 |
| 2 | YCO1 Idem, procurare | buc | 1 |
| 3 | ID15A1-as. Ventil automat de aerisire 1/2" | buc | 2 |
| 4 | YCO1 Idem, procurare | buc | 2 |
| 5 | ID15A1-as. Ventil automat de aerisire 3/4" | buc | 6 |
| 6 | YCO1 Idem, procurare | buc | 6 |
| 7 | ID06A3-as. Robinet cu sfera FI-FE cu racord olandez 1" | buc | 2 |
| 8 | YCO1 Idem, procurare | buc | 2 |
| 9 | ID06B1-as. Robinet cu sfera FI-FE cu racord olandez 11/4" | buc | 3 |
| 10 | YCO1 Idem, procurare | buc | 3 |
| 11 | ID06B2-as. Robinet cu sfera FI-FE cu racord olandez 11/2" | buc | 10 |
| 12 | YCO1 Idem, procurare | buc | 10 |
| 13 | ID06C1-as. Robinet cu sfera FI-FE cu racord olandez 2" | buc | 4 |
| 14 | YCO1 Idem, procurare | buc | 4 |
| 15 | ID06A1-as. Robinet de golire cu sferă şi portfurtun 1/2” | buc | 1 |
| 16 | YCO1 Idem, procurare | buc | 1 |
| 17 | ID06A2-as. Robinet de golire cu sferă şi portfurtun 3/4” | buc | 4 |
| 18 | YCO1 Idem, procurare | buc | 4 |
| 19 | ID06A3-as. Robinet de golire cu sferă şi portfurtun 1” | buc | 3 |
| 20 | YCO1 Idem, procurare | buc | 3 |
| 21 | ID14C2-as. Clapeta de sens 11/2” | buc | 2 |
| 22 | YCO1 Idem, procurare | buc | 2 |
| 23 | ID06B2-as. Robinet de reglaj hidraulic 11/2” | buc | 2 |
| 24 | YCO1 Idem, procurare | buc | 2 |
| 10.IE | Probe şi diverse |  |  |
| 1 | XCO1 Montare electrovană cu trei căi motorizată circuit încălzire, KVS=5,4mc/h(conform fişei tehnice 6) | buc | 1 |
| 2 | XCO1 Montare electrovana cu 3 cai motorizata, circuit centrala de tratare a aerului, Kvs=4,5mc/h(conform fişei tehnice 7) | buc | 1 |
| 3 | XCO1 Montare electropompă de circulatie agent termic pe circuitul de încălzire al centrului de cercetare, Q=1,2mc/h; H=2,6mCA(conform fişei tehnice 3) | buc | 1 |
| 4 | XCO1 Montare electropompă agent termic montata pe circuitul de încălzire al centralei de tratare a aerului (CTA), Q=1,0mc/h; H=2,0mCA(conform fişei tehnice 4) | buc | 1 |
| 5 | XCO1 Alarma acustică şi vizuală | buc | 1 |
| 6 | YCO1 Idem, procurare | buc | 1 |
| 7 | IA40A1-as. Presostat diferenţial | buc | 1 |
| 8 | YCO1 Idem, procurare | buc | 1 |
| 9 | ATB03B-as. Senzor de temperatură pe conductă | buc | 6 |
| 10 | YCO1 Idem, procurare | buc | 6 |
| 11 | ATB03B-as. Senzor de temperatură în boiler | buc | 1 |
| 12 | YCO1 Idem, procurare | buc | 1 |
| 13 | ATB03B-as. Senzor de temperatură exterior | buc | 1 |
| 14 | YCO1 Idem, procurare | buc | 1 |
| 15 | ATB03B-as. Senzor de temperatură interioară | buc | 1 |
| 16 | YCO1 Idem, procurare | buc | 1 |
| 17 | VA08-as. Tubulatura coaxiala pentru evacuarea gazelor arse/introducerea aerului de ardere de la/la centrala termica, D=80/125 mm | m | 3 |
| 18 | YCO1 Idem, procurare | m | 3 |
| 19 | VA08-as. Cot tubulatură coaxiala pentru evacuarea gazelor arse/introducerea aerului de ardere de la/la centrala termica, D=80/125 mm | buc | 1 |
| 20 | YCO1 Idem, procurare | buc | 1 |
| 21 | EF 09 A1 Racordare cablu | buc | 24 |
| 22 | EB 01 A1 - 0055 Cablu MYYM 3x1,5 pozat in jgheab metalic | ml | 100 |
| 23 | EC 01 D1/0130 Cablu CYY 3x2,5 pozat in jgheab metalic | ml | 70 |
| 24 | EA 02 A1-as. Jgeab metalic 60mmx40mm | ml | 16 |
| 25 | EF 09 A1-as. Legare conductoare la cleme | buc | 16 |
| 26 | EF 09 A1-as. Conexiuni cu conductori electrici | buc | 16 |
| 27 | EC 12 A1-as. Şir de cleme | buc | 16 |
| 28 | EH 05 B1-as. Încercarea şi verificarea regulatoarelor de temperatura | buc | 1 |
| 29 | EH 04 E1-as. Încercarea şi verificarea senzorilor de temperatură | buc | 9 |
| 30 | XC01-as. Regulator de temperatură electronic | buc | 1 |

Aprilie, 2014 								Întocmit,

Ing. Corăbean Bogdan