S.C. PROIECTANTUL S.A. 		      		Proiect 01/2014

Cluj-Napoca, str. Deva 1-7				CENTRU DE CERCETARE SI

tel/fax: 0264 -595264				TEHNOLOGII AVANSATE PENTRU Aut. nr. J 12/54/1991				ENERGII ALTERNATIVE

Str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca

Faza: PT+DE – Instalaţii sanitare

CAIET DE SARCINI

GENERALITĂŢI

Prezenta documentaţie conţine principalele sarcini ce revin executantului lucrărilor de instalaţii sanitare, aferente lucrării „CENTRU DE CERCETARE SI TEHNOLOGII AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE” proiectat a se realiza pe str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca, jud. Cluj, beneficiar fiind  I.N.C.D.T.I.M - CLUJ NAPOCA, cu sediul pe str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca.

La baza proiectării au stat datele din temă, planurile de arhitectură ale construcţiei şi prevederile standardelor şi normativelor în vigoare. Executantul lucrărilor are obligaţia de a respecta prevederile proiectului de execuţie, ale normativului pentru proiectarea si executarea instalaţiilor sanitare indicativ I9-94, normativul pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor indicativ NP 086-05, a normativelor, reglementărilor şi standardelor conexe, ca o garanţie a realizării criteriilor de performanţă necesare prevăzute de lege şi de proiectul tehnic.

MONTAJ OBIECTE SANITARE:

Montajul obiectelor sanitare se va face numai după ce s-a efectuat proba de presiune a întregii reţele de distribuţie a apei şi după ce s-au terminat lucrările de finisaj din încăperi, pentru a proteja obiectele sanitare împotriva degradării. La trasarea poziţiei şi montarea obiectelor sanitare se va urmării ca acestea să fie montate astfel încât să se asigure estetica încăperii şi o utilizare cât mai uşoară.

La montaj se va ţine seama de:

- distanţele minime între diferitele obiecte sanitare, precum şi între acestea şi pereţi sau alte elemente de construcţie conform STAS 1026

- distanţele de montaj ale obiectelor sanitare şi ale armăturilor acestora conform STAS 1504

Fixarea pe pereţi a obiectelor sanitare şi consolelor de susţinere a acestora se va face cu dibluri şi holtzşuruburi. În situaţia în care obiectele sanitare se montează suspendat (cazul WC-urilor, pisoarelor şi lavoarelor) se vor folosi suporţi speciali de fixare. Strângerea sistemelor de fixare trebuie făcută astfel încât fixarea să fie corespunzătoare, fără a se deteriora obiectele sanitare.

MONTAJ VAS WC :

Racordarea la canalizare a vaselor WC se face prin intermediul pieselor de legătură cu etanşare pe manşetă de cauciuc (racord WC), fiind interzisă folosirea tuburilor gofrate flexibile. Fixarea WC-ului în pardoseală se face cu dibluri şi holtzsuruburi, iar limita de contact între WC şi pardoseala finită se va rostui cu silicon alb sanitar.

MONTAJ REZERVOR WC :

Rezervoarele vor fi montate la semiînălţime, fiind racordate etanş la vasul WC, prin intermediul kit-ului ce se livrează împreună cu rezervorul. Se vor respecta întocmai prevederile din notiţa tehnică a furnizorului, pentru a asigura o montare, racordare, funcţionare corespunzătoare.

Racordul la apă rece se va realiza prin intermediul unui robinet de siguranţă de colţ, cu rozetă cromată de mascare a poziţiei din perete.

MONTAJ ARMATURI SI BATERII :

Înainte de montaj se verifică dacă armăturile se manevrează uşor la deschidere şi închidere.

Strângerea elementelor trebuie făcută cu simţ astfel încât fixarea şi etanşarea să fie realizate fără a fi modificate calităţile lavoarelor sau a bateriilor.

Pentru buna utilizare a armăturilor şi bateriilor, acestea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- să permită o întreţinere şi o curăţire cât mai uşoară

- să asigure funcţionarea optimă a obiectului sanitar

- să realizeze debite variabile de apă la orice deschidere a robinetului fără a produce vibraţii.

Bateriile de perete trebuie să fie montate astfel încât axul bateriei să fie centrat pe obiectul sanitar şi perpendicular pe perete. Toate bateriile se vor monta în poziţia închis. Racordarea bateriilor stative la conductele de apă se face cu racorduri flexibile.

MONTAJ CONDUCTE :

MONTAJ CONDUCTE DE POLIPROPILENĂ RETICULATĂ, SDR 7,4:

Conductele reţelei orizontale de distribuţie se montează in sapa, fiind fixate cu banda perforata şi izolate termic cu tuburi de spumă de polietilenă (9-15 mm grosime). Pe traseul reţelei de distribuţie, la schimbările de direcţie se vor utiliza coturi. Fixarea conductelor se face cu banda perforata, si vor fi pozate in caneluri in sapa.

Conductele vor fi montate cu o panta normală de 3 ‰ ascendentă dinspre centrala termică înspre distribuitor-colector, pentru a asigura golirea si aerisirea optimă a instalaţiei.

Îmbinarea conductelor se face prin printr-o legătura mecanica sau prin sudura, aceasta din urma poate fi realizata prin polifuzionare, cu ajutorul electroformei, sau cap la cap.

La traversarea elementelor de construcţie, conductele vor fi protejate cu tuburi de protecţie. După efectuare probelor de rezistenţă şi etanşeitate la presiune la rece şi la cald, conductele se vor izola termic cu tuburi elastice din spumă de polietilenă cu grosimea de 9-15mm, având coeficientul de conductivitate termică de 0,04W/mK.

CONDUCTE DIN POLIETILENA DE INALTĂ DENSITATE:

Toate traseele exterioare ale conductelor de alimentare cu apă de consum menajer şi tehnologic se realizează cu conducte de polietilenă de înaltă densitate montată îngropat în pământ sub limita de îngheţ. Îmbinările conductelor sunt de tip nedemontabil realizate prin sudură cap la cap. Parametrii de sudare sunt  dependenţi de presiune , timp, temperatură, materialul de bază şi raportul dimensional standard. Ordinea tehnologică a operaţiilor, regulilor şi prescripţiilor de detaliu sunt date în instrucţiunile tehnologice ale fiecărui producător de utilaj de sudură, cu precizarea exactă a parametrilor de sudare.

MONTAJ TUBURI DE CANALIZARE PVC:

Racordurile obiectelor sanitare la sistemul de canalizare se fac cu tuburi din PVC tip K, montate aparent, urmând a fi mascate după efectuarea probei de etanşeitate şi de eficacitate. La montaj se vor respecta pantele normale de racordare a obiectelor sanitare la coloane, conform prevederilor STAS 1795.

Coloanele verticale sunt montate aparent, urmând ca după terminarea lucrărilor să fie mascate. Fixarea se face cu console cu brăţări. Deasupra ultimului racord de obiect sanitar coloana se prelungeşte pana deasupra utimului nivel şi se montează o căciula de ventilare. Pe coloanele de canalizare menajeră, la fiecare nivel, se vor monta piese de curăţire. Racordurile coloanelor la colector se vor realiza la unghi de 45, iar schimbările de direcţie ale colectorului se vor realiza la unghi de 90. Porţiunea de conductă de la organele de închidere inclusiv trecerea prin elementul de rezistenţă se va executa din conductă din fontă de presiune.

MONTAJ VENTILE DE SCURGERE:

Montaj trebuie făcut astfel încât să asigure o golire a obiectelor sanitare în cel mai scurt timp posibil, concomitent cu racordarea etanşă a obiectului sanitar cu sifonul.

Montarea ventilului de scurgere la obiectele sanitare se face după ce sub rozeta ventilului s-a pus o garnitură de cauciuc, strângerea trebuind a fi făcută cu simţ, astfel încât etanşarea să fie realizată fără a deteriora obiectul sanitar.

MONTAJ SIFOANE:

Sifoanele trebuie să asigure o golire a obiectelor sanitare în cel mai scurt timp posibil. Legătura între ventilele de scurgere şi sifoane trebuie făcută astfel încât etanşarea să fie realizată. Trebuie să permită o întreţinere şi o curăţire cât mai uşoară şi să asigure o funcţionare optimă a obiectului sanitar.

MONTAJ SIFOANE DE PARDOSEALĂ:

Se montează înainte de realizarea pardoselilor finite în băi. Sub sifoane se va monta o membrană hidroizolatoare, racordată la hidroizolaţia planşeului din încăperea respectivă. Conductele de scurgere de la racordul sifoanelor spre coloanele de canalizare se montează în şliţuri practicate în planşeele de beton armat. Acoperirea acestora cu şapă şi realizarea pardoselilor finite se face numai după efectuarea probei de etanşeitate şi de eficacitate.

PUNCTE FIXE ŞI PUNCTE MOBILE :

Pe reţelele instalaţiei de distribuţie apă rece şi apă caldă menajeră şi canalizare se prevăd puncte fixe şi puncte mobile, pentru fixarea conductelor şi asigurarea mişcării conductelor ca urmare a dilatărilor.

Punctele fixe vor fi montate câte unul pe fiecare coloană verticală, amplasat în golul de trecere prin planşeul etajului de la mijlocul coloanei, iar pe orizontală în golurile de trecere prin pereţii subsolului. La finalul lucrărilor, golurile de trecere a coloanelor prin planşee şi pereţi se betonează, conform detaliilor de arhitectură. În zona punctelor mobile, betonarea golurilor nu trebuie să împiedice deplasarea conductelor pe verticală ca urmare a dilatării acestora.

Brăţările metalice de susţinere folosite vor avea dimensiuni potrivite cu diametrul conductelor.

IZOLAŢII TERMICE :

Conductele de apă rece şi apă caldă menajeră se vor izola termic în scopul evitării apariţiei condensului pe suprafeţe reci şi respectiv reducerii pierderilor de căldură, pe toată lungimea lor.

La execuţia lucrărilor de izolaţii se vor respecta prevederile din “Instrucţiunile tehnice pentru executarea termoizolaţiilor la elementele de construcţii “ - C 142.

Lucrările de izolare vor fi începute numai după ce în prealabil s-au efectuat probele de presiune. Izolaţiile termice aplicate pe conducte vor fi întrerupte în dreptul organelor de închidere şi de manevră, precum şi în dreptul manşoanelor de trecere prin elementele de construcţie.

Conductele se vor izola termic cu tuburi flexibile din spumă de polietilenă cu coeficientul de conductivitate termică 0,04W/mK, având grosimea de 4 mm pentru conductele de apă rece şi 6 mm pentru cele de apă caldă menajeră.

STĂPUNGERI PEREŢI ŞI PLANŞEE:

La traversarea elementelor de construcţie, conductele vor fi montate în tuburi de protecţie, care să permită mişcarea liberă a conductelor datorită dilatării şi să asigure protecţia mecanică a acestora.

Pe porţiunile de conducte ce traversează pereţi sau planşee nu se fac îmbinări. La ieşirea din elementele de construcţie se recomandă să se monteze rozete metalice pentru mascarea golului.

Tuburile de protecţie montate la coloanele din băi şi bucătării vor depăşi nivelul pardoselii finite cu 20-30mm.

PROBE DE PRESIUNE ŞI ETANŞEITATE:

Conductele de apă rece şi caldă de consum vor fi supuse la următoarele încercări :

1.Încercarea de etanşeitate la presiune la rece

2.Încercarea la funcţionare la apă rece şi caldă

3.Încercarea de etanşeitate şi de rezistenţă la cald

Încercarea de rezistenţă şi etanşeitate la presiune la rece ca şi încercarea de etanşeitate şi rezistenţă la cald se vor efectua înainte de montarea aparatelor şi armăturilor de servici la obiectele sanitare, extremităţile conductelor fiind obturate cu dopuri.

Presiunea de încercare la etanşeitate şi rezistenţă la cald este de 6 bari

Conductele se vor menţine sub presiune timpul necesar verificării tuturor traseelor şi îmbinărilor, dar nu mai puţin de 20 de minute, interval în care nu se admite scăderea presiunii

Încercarea de funcţionare la apă rece şi caldă se va efectua după montarea armăturilor la obiectelor sanitare, cu conductele funcţionând sub presiunea hidraulică de regim.

Verificarea se va face prin deschiderea numărului de robinete de consum, corespunzător simultaneităţii şi debitului de calcul.

Încercarea de etanşeitate şi rezistenţă la conductele de apă caldă se face prin punerea în funcţiune a instalaţiei la presiunea de regim stabilită şi la o temperatură de 60ºC şi menţinerea ei timp de minim 6 ore.

Conductele interioare de canalizare vor fi supuse următoarelor încercări:

1. Încercarea de etanşeitate

2. Încercarea de funcţionare

Încercarea de etanşeitate se va efectua prin verificarea etanşeităţii pe traseul conductelor şi la punctele de îmbinare

Încercarea de funcţionare se face prin alimentarea cu apă a obiectelor sanitare şi a punctelor de scurgere la un debit normal de funcţionare şi verificare a condiţiilor de scurgere.

MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII

La elaborarea prezentului proiect s-au avut în vedere următoarele normative şi prescripţii privind protecţia muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor :

Legea 90/1996 Legea protecţiei muncii

NGPM-96 Norme generale de protecţia muncii

Pe tot parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi în activitatea de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor proiectate se va urmării respectarea cu stricteţe a prevederilor actelor normative menţionate. Lista de mai sus nu este limitativă şi va fi completată cu restul prevederilor legale în domeniu, aflate în vigoare la momentul respectiv.

Răspunderea privitoare la respectarea legislaţiei în vigoare revine în întregime executantului lucrării în perioada de realizare a investiţiei şi beneficiarului pe perioada de exploatare normală, întreţinere curentă şi reparaţii (după recepţionarea lucrărilor şi a punerii în funcţiune).

MĂSURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCEDIILOR

La elaborarea prezentului proiect s-au avut în vedere următoarele normative şi prescripţii privind prevenirea şi stingerea incendiilor :

P 118-99 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor

MP 008-2000 Manual privind exemplificări, detalieri şi soluţii de aplicare a prevederilor normativului P 118-99,  Siguranţa la foc a construcţiei

C 300-94 Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora

CE 1-95 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinţei de siguranţă în exploatare

Ord. MI 775/22.07.98 Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor

OG nr.114/2000 pt. modificarea OG nr.60/1997privind apărarea împotriva incendiilor, modificată şi aprobată de Legea nr.212/1997.

Clădirea este dotată cu instalaţie de semnalizare la incendiu şi cu stingătoare portabile cu pulbere tip P6 iar în camera centralei termice conform I3-2002 art. 9.86. cu un stingător portativ cu pulberi tip P6 şi un stingător portativ cu CO2 tip G6.

Norme de protecţia muncii

- Legea 319/2006

- Hotărârea de Guvern 971  Norme P.S.I.

- Norme tehnice de proiectare si realizare a construcţiilor P118

- Normativ I9/83

- Norme de prevenire si stingere a incendiilor M.P. 842/D-1981

Locul de munca va fi curat de materiale nefolositoare, iluminat si bine ventilat.

Uneltele folositoare vor fi in perfecta stare.

Aparatele electrice vor fi legate la instalaţia pe punere la pământ.

Iluminarea locului de munca cu lămpi portative se va face de la o sursa de 24V.

Lucrările de sudura se vor executa de către muncitori specializaţi care vor folosi echipamente de protecţie.

Spargerea găurilor în planşee, pereţi, precum si realizarea de şanţuri in pereţi se vor executa cu echipamente adecvate si masuri de protecţie corespunzătoare (ochelari de protecţie, etc.).

Uneltele pneumatice folosite la înălţime mai mare de 1.5m vor fi folosite numai pe schele construite in conformitate cu normele in vigoare.

Rezemarea materialelor lungi (ţevi, profile, etc.) de pereţi este interzisa.

Masuri P.S.I.

- Instructajul tuturor muncitorilor din şantier.

- Formarea unei echipe de pompieri civili cu instructajul efectuat conform normelor

- Echiparea şantierului cu mijloace de stingere a incendiilor

Asigurarea unui post telefonic pentru anunţarea pompierilor militari, in caz de incendiu

Pe tot parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi în activitatea de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor proiectate se va urmării respectarea cu stricteţe a prevederilor actelor normative menţionate. Lista de mai sus nu este limitativă şi va fi completată cu restul prevederilor legale în domeniu, aflate în vigoare la momentul respectiv.

Răspunderea privitoare la respectarea legislaţiei în vigoare revine în întregime executantului lucrării în perioada de realizare a investiţiei şi beneficiarului pe perioada de exploatare normală, întreţinere curentă şi reparaţii (după recepţionarea lucrărilor şi a punerii în funcţiune).

Cluj Napoca                                                                                                           Intocmit

Aprilie 2014                                                                             		  ing. Bogdan CORABEAN