S.C. PROIECTANTUL S.A. 		      	Proiect 01/2014

Cluj-Napoca, str. Deva 1-7			CENTRU DE CERCETARE SI

tel/fax: 0264 -595264			TEHNOLOGII AVANSATE PENTRU

Aut. nr. J 12/54/1991			ENERGII ALTERNATIVE

Str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca

Faza: PT+DE – Instalaţii termice şi de ventilare

PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂŢII LUCRĂRILOR

În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/95, normativului C56/85, HG 272/95 şi HG 273/95, participanţii care concură la realizarea planului de control a urmăririi execuţiei, astfel încît lucrările executate să fie conforme cu prevederile normelor în vigoare, iar instalaţia executată să se încadreze în parametri normali de performanţă, calitate şi fiabilitate sunt :-B= Beneficiar (dirigintele de santier desemnat de acesta)

-E= Executantul (responsabilul tehnic cu executia)

-P= Proiectantul (seful de proiect)

Conform prevederilor Legii nr. 10/1995 secţiunea 3 art. 23d, executantul are obligaţia convocării factorilor ce participă la verificări cu minim 3 zile înainte de fiecare fază.

Prezenţa proiectantului şi certificarea de către acesta a calităţii lucrărilor executate este obligatorie pentru următoarele faze :

- predarea amplasamentului şi trasarea lucrării (poziţionarea echipamentelor şi alegerea traseelor sistemului de distribuţie)

- ori de cîte ori condiţiile obiective de pe şantier impun modificarea soluţiilor proiectului

- la recepţia la terminarea lucrărilor

- la recepţia punerii în funcţiune

Pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor respecta întocmai prevederile proiectului de execuţie, ale standardelor şi normativelor în vigoare, ale tehnologiilor moderne de execuţie pentru materialele care nu sînt încă asimilate în normativele româneşti – cu precizarea că acestea trebuie să fi obţinut în prealabil agrementul tehnic.

Înainte de montare, toate echipamentele şi materialele folosite vor fi inspectate vizual de către executant, pentru a putea depista din această fază eventualele defecte, neconcordanţe cu nivelul de calitate prescris în certificatele de calitate şi conformitate, sau cu prevederile prezentei documentaţii.

INSTALAŢII TERMICE

| Nr. | Faza de execuţie | Cine verifica | Faza | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trasarea poziţiei echipamentelor, şi a circuitelor de distribuţie | B+E+P | FN | Se întocmeşte proces verbal de predare a amplasamentului şi trasare a lucrării |
| 2 | Verificarea caracteristicilor şi calităţii materialelor puse în operă | B+E | FN | Executantul va prezenta copii după certificatele de calitate a materialelor |
| 3 | Montarea echipamentelor şi a circuitelor de distribuţie | B+E | FN | Se verifică corespondenţa între proiect şi lucrarea realizată |
| 4 | Proba de rezistenţă şi etanşeitate la rece | B+E+P | FD | Se întocmeşte proces verbal de probă de presiune |
| 5 | Proba la cald şi proba de eficacitate | B+E+P | FD | Se întocmeşte proces verbal |
| 6 | Recepţia la terminarea lucrărilor | B+E+P | FN | Se întocmeşte proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor |
| 7 | Recepţia finală, după expirarea perioadei de garanţie | B+E+P | FN | Se întocmeşte proces verbal de recepţie definitivă |

INSTALAŢII DE VENTILARE

| Nr. |  | Faza de execuţie | Cine verifica | Faza | Observaţii |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Trasarea poziţiei echipamentelor, şi a canalelor de distribuţie aer | B+E+P | FN | Se întocmeşte proces verbal de predare a amplasamentului şi trasare a lucrării |  |  |
|  |  | Verificarea caracteristicilor şi calităţii materialelor puse în operă | B+E | FN | Executantul va prezenta copii după certificatele de calitate a materialelor |  |  |
|  |  | Montarea echipamentelor, canalelor şi gurilor de distribuţie aer | B+E | FN | Se verifică corespondenţa între proiect şi lucrarea realizată |  |  |
|  |  | Verificarea etanşeităţii canalelor de aer | B+E+P | FN | Se întocmeşte proces verbal de probă de etanşeitate |  |  |
|  |  | Reglarea şi echilibrarea instalaţiei | B+E+P | FN | Reglarea instalaţiilor se va face astfel încât să se ajungă la parametrii prevăzuţi în proiect |  |  |
|  |  | Verificarea eficacităţii globale a instalaţiei | B+E+P | FN | Se întocmeşte proces verbal de verificarea eficacităţii globale a instalaţiei |  |  |
|  |  | Receptia la teminarea lucrarilor | B+E+P | FN | Se întocmeşte proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor |  |  |
|  |  | Recepţia finală, după expirarea perioadei de garanţie | B+E | FN | Se întocmeşte proces verbal de recepţie definitivă |  |  |
| FN | = Fază normală de execuţie |  |  |  |  |  |  |
| FD | = Fază determinantă a execuţiei |  |  |  |  |  |  |

Participanţii la fazele de urmărire a calităţii lucrărilor vor fi anunţaţi de către executant, fie direct, fie prin intermediul beneficiarului.

Cluj Napoca, 								           Întocmit,

Aprilie 2014            						       ing. Bogdan CORABEAN

Semnăturile de luare la cunoştinţă:		-    BENEFICIAR:

-    EXECUTANT: