## Rezistenta termica
[7 empty] | Text | Viteza vint
BREVIAR DE CALCUL | [6 empty] | -18 | 6.4
Rezistenta termica specifica a elem. de constructie
ORIENTARI POSIBILE
Conform STAS 6472-1989 | [7 empty] | Rm | Ac | O1 | N | 5
PE1 | Perete exterior 1 | R = | 2.7337 | mp x K / W | D = | 5.6797 |  | 0.6 | 16 | O2 | S | -5
1 | Coeficient de convectie la interior | a i = | 8 | W / m x K | m = | 0.94102 |  | 0.7 | 14 | O3 | V | 0
2 | Coeficient de convectie la exterior | a e = | 24 | W / m x K |  |  |  | 0.8 | 12.5 | O4 | E | 0
STRATIFICATIE ELEMENT |  | Grosime | Densitate | Lambda | Rstrat | s |  | 0.9 | 11.5 | O5 | SV | -5
Nr | Material | m | kg/mc | W / m x K | mp x K / W | W / mp x K |  | 1 | 11 | O6 | SE | -5
1 | Tabla faltuita | 0.01 | 7850 | 58 | 0.00017241 | 125.6
2 | Placaj OSB | 0.02 | 600 | 0.17 | 0.11765 | 4.39
3 | Vata minerala bazaltica | 0.1 | 160 | 0.05 | 2 | 0.66
4 | Caramida GVP | 0.3 | 1700 | 0.75 | 0.4 | 8.95 |  | 1.4 | 8.8 | O8 | NE | 5
5 | Rigips | 0.015 | 1600 | 0.7 | 0.021429 | 8.24 |  | 1.6 | 8.2
6 | Glet | 0.005 | 500 | 0.18 | 0.027778 | 2.34
| TOTALURI: | 0.45 |  |  | 2.567
PE2 | Perete exterior 2 | R = | 2.7469 | mp x K / W | D = | 5.8003
1 | Coeficient de convectie la interior | a i = | 8 | W / m x K | m = | 0.93498
2 | Coeficient de convectie la exterior | a e = | 24 | W / m x K
STRATIFICATIE ELEMENT |  | Grosime | Densitate | Lambda | Rstrat | s
Nr | Material | m | kg/mc | W / m x K | mp x K / W | W / mp x K
1 | Sticla | 0.01 | 2500 | 0.75 | 0.013333 | 10.67
2 | Placaj OSB | 0.02 | 600 | 0.17 | 0.11765 | 4.39
3 | Vata minerala bazaltica | 0.1 | 160 | 0.05 | 2 | 0.66
4 | Caramida GVP | 0.3 | 1700 | 0.75 | 0.4 | 8.95
5 | Rigips | 0.015 | 1600 | 0.7 | 0.021429 | 8.24
6 | Glet | 0.005 | 500 | 0.18 | 0.027778 | 2.34
| TOTALURI: | 0.45 |  |  | 2.5802
PI | Perete interior | R = | 0.59187 | mp x K / W | D = | 3.5727
1 | Coeficient de convectie la interior | a i = | 8 | W / m x K | m = | 1.0464
2 | Coeficient de convectie la exterior | a e = | 24 | W / m x K
STRATIFICATIE ELEMENT |  | Grosime | Densitate | Lambda | Rstrat | s
Nr | Material | m | kg/mc | W / m x K | mp x K / W | W / mp x K
1 | Glet | 0.005 | 500 | 0.18 | 0.027778 | 2.34
2 | Tencuiala | 0.02 | 1600 | 0.7 | 0.028571 | 8.24
3 | Caramida | 0.25 | 1800 | 0.8 | 0.3125 | 9.51
4 | Tencuiala | 0.02 | 1600 | 0.7 | 0.028571 | 8.24
5 | Glet | 0.005 | 500 | 0.18 | 0.027778 | 2.34
| TOTALURI: | 0.3 |  |  | 0.4252
Psup. | Planseu superior | R = | 5.6393 | mp x K / W | D = | 4.752
1 | Coeficient de convectie la interior | a i = | 8 | W / m x K | m = | 0.9874
2 | Coeficient de convectie la exterior | a e = | 24 | W / m x K
STRATIFICATIE ELEMENT |  | Grosime | Densitate | Lambda | Rstrat | s
Nr | Material | m | kg/mc | W / m x K | mp x K / W | W / mp x K
1 | Gresogranit | 0.01 | 2800 | 3.48 | 0.0028736 | 25.45
2 | Sapa slab armata | 0.04 | 1800 | 0.93 | 0.043011 | 7.1
3 | Hidroizolatie | 0.02 | 600 | 0.17 | 0.11765 | 3.28
4 | Beton de panta | 0.03 | 1800 | 0.87 | 0.034483 | 9.75
5 | Folie PE | 0.002 | 300 | 0.09 | 0.022222 | 1.28
6 | Polistiren | 0.2 | 20 | 0.04 | 5 | 0.29
7 | Membrana bituminoasa | 0.02 | 600 | 0.17 | 0.11765 | 3.28
8 | Sapa | 0.03 | 1800 | 0.93 | 0.032258 | 7.1
9 | Placa beton armat | 0.15 | 2600 | 2.03 | 0.073892 | 17.9
10 | Rigips | 0.02 | 1600 | 0.7 | 0.028571 | 8.24
| TOTALURI: | 0.522 |  |  | 5.4726
Pint. | Planseu intermediar | R = | 1.3977 | mp x K / W | D = | 3.0751
1 | Coeficient de convectie la interior | a i = | 8 | W / m x K | m = | 1.0712
2 | Coeficient de convectie la exterior | a e = | 24 | W / m x K
STRATIFICATIE ELEMENT |  | Grosime | Densitate | Lambda | Rstrat | s
Nr | Material | m | kg/mc | W / m x K | mp x K / W | W / mp x K
1 | Rasina epoxidica | 0.02 | 1800 | 0.38 | 0.052632 | 8.49
2 | Dala flotanta | 0.05 | 1800 | 0.93 | 0.053763 | 7.1
3 | Folie PE | 0.002 | 300 | 0.09 | 0.022222 | 1.28
4 | Vata minerala bazaltica | 0.05 | 160 | 0.05 | 1 | 0.66
5 | Placa beton armat | 0.15 | 2600 | 2.03 | 0.073892 | 17.9
6 | Rigips | 0.02 | 1600 | 0.7 | 0.028571 | 8.24
| TOTALURI: | 0.292 |  |  | 1.2311
Pinf 1 | Planseu inferior 1 | R = | 4.3083 | mp x K / W | D = | 3.9919
1 | Coeficient de convectie la interior | a i = | 10 | W / m x K | m = | 1.0254
2 | Coeficient de convectie la exterior | a e = | 24 | W / m x K
STRATIFICATIE ELEMENT |  | Grosime | Densitate | Lambda | Rstrat | s
Nr | Material | m | kg/mc | W / m x K | mp x K / W | W / mp x K
1 | Rasina epoxidica | 0.02 | 1800 | 0.38 | 0.052632 | 8.49
2 | Sapa slab armata | 0.05 | 1800 | 0.93 | 0.053763 | 7.1
3 | Planseu beton armat | 0.1 | 2600 | 2.03 | 0.049261 | 17.9
4 | Folie PE | 0.002 | 300 | 0.09 | 0.022222 | 1.28
5 | Polistiren | 0.15 | 20 | 0.04 | 3.75 | 0.29
6 | Hidroizolatie | 0.02 | 600 | 0.17 | 0.11765 | 3.28
7 | Sapa slab armata | 0.04 | 1800 | 0.93 | 0.043011 | 7.1
8 | Folie PE | 0.002 | 300 | 0.09 | 0.022222 | 1.28
9 | Strat pietris | 0.015 | 1800 | 0.7 | 0.021429 | 8.74
10 | Pamant natural | 0.02 | 1600 | 0.58 | 0.034483 | 7.5
| TOTALURI: | 0.419 |  |  | 4.1667
Pinf 2 | Planseu inferior 2 | R = | 4.4378 | mp x K / W | D = | 4.032
1 | Coeficient de convectie la interior | a i = | 10 | W / m x K | m = | 1.0234
2 | Coeficient de convectie la exterior | a e = | 24 | W / m x K
STRATIFICATIE ELEMENT |  | Grosime | Densitate | Lambda | Rstrat | s
Nr | Material | m | kg/mc | W / m x K | mp x K / W | W / mp x K
1 | Gresogranit | 0.01 | 2800 | 3.48 | 0.0028736 | 25.45
2 | Hidroizolatie | 0.02 | 600 | 0.17 | 0.11765 | 3.28
3 | Beton de panta | 0.03 | 1100 | 0.26 | 0.11538 | 3.55
4 | Planseu beton armat | 0.1 | 2600 | 2.03 | 0.049261 | 17.9
5 | Folie PE | 0.002 | 300 | 0.09 | 0.022222 | 1.28
6 | Polistiren | 0.15 | 20 | 0.04 | 3.75 | 0.29
7 | Hidroizolatie | 0.02 | 600 | 0.17 | 0.11765 | 3.28
8 | Sapa slab armata | 0.04 | 1800 | 0.93 | 0.043011 | 7.1
9 | Folie PE | 0.002 | 300 | 0.09 | 0.022222 | 1.28
10 | Strat pietris | 0.015 | 1800 | 0.7 | 0.021429 | 8.74
11 | Pamant natural | 0.02 | 1600 | 0.58 | 0.034483 | 7.5
| TOTALURI: | 0.409 |  |  | 4.2962
| Aprilie 2014 |  |  |  | Întocmit,
| Cluj Napoca |  |  |  | ing.Bogdan Corabean

## necesar caldura
Calculul necesarului de caldura
Denumire | Orientare | Latime | Inaltime | Suprafata | Numar | De scazut | In calcul | R' | m | Δt | Cm | mAΔt/R' | Ac | Ao | 1+(Ao+Ac)/100 | Qt*(1+(Ao+Ac)/100 | L | i | v | E | V | na | Q11 | Q12 | Qi | Q
|  | m | m | m2 |  | m2 | m2 | m2K/W |  | K |  | W |  |  |  | W | m |  | m/s |  | m3 | m/sm | W | W | W | W
PARTER
Laborator P1 P01 Ti=18 °C
PE1 | NE | 4.5 | 4 | 18 | 1 |  | 18 | 2.734 | 0.94 | 36 | 1 | 222.7944
PE1 | NV | 4.08 | 4 | 16.32 | 1 | 0.9375 | 15.3825 | 2.734 | 0.94 | 36 | 1 | 190.3964 |  |  |  |  | r= | 1.205
FE | NV | 0.75 | 1.25 | 0.9375 | 1 |  | 0.9375 | 0.6 | 1.2 | 36 | 1 | 67.5 |  |  |  |  | Cp= | 1.005
Pinf.1 | - | 4.5 | 4.08 | 18.36 | 1 |  | 18.36 | 4.308 | 1.03 | 10 | 1 | 43.8969 |  |  |  |  | Rm= | 7.2304 |  |  |  | 1.5
[6 empty] | At= | 105.36 |  |  |  |  | 524.5878 | 5.4 | 5 | 1.104 | 579.1449 | 4 | 0.052 | 4 | 1 | 73.44 | 0.00022 | 1404.7591 | 31.5694 | 1404.7591 | 1983.904 | 27.0139 | #REF!
Incapere tampon P02 Ti=18 °C
PE1 | NE | 1.5 | 1.3 | 1.95 | 1 | 0.28 | 1.67 | 2.734 | 0.94 | 36 | 1 | 20.6704 |  |  |  |  | r= | 1.205
FE | NE | 0.8 | 0.35 | 0.28 | 1 |  | 0.28 | 0.6 | 1.2 | 36 | 1 | 20.16 |  |  |  |  | Cp= | 1.005
Pinf.1 | - | 1.5 | 4.08 | 6.12 | 1 |  | 6.12 | 4.308 | 1.03 | 10 | 1 | 14.6323 |  |  |  |  | Rm= | 36.92 |  |  |  | 1.5 | [5 empty] | 64
[6 empty] | At= | 56.88 |  |  |  |  | 55.4627 | 5.4 | 5 | 1.104 | 61.2308 | 2.3 | 0.052 | 4 | 1 | 24.48 | 0.00022 | 468.253 | 18.1524 | 468.253 | 529.4838 | 21.6292
Echipamente P1 si P3 P03 Ti=15 °C
PE1 | SE | 2 | 2.7 | 5.4 | 1 |  | 5.4 | 2.734 | 0.94 | 33 | 1 | 61.2685
PE | NE | 2.5 | 2.7 | 6.75 | 1 | 1.89 | 4.86 | 2.734 | 0.94 | 33 | 1 | 55.1416
UE | NE | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 |  | 1.89 | 0.6 | 1.2 | 33 | 1 | 124.74
PE1 | NV | 2 | 2.7 | 5.4 | 1 | 0.9375 | 4.4625 | 2.734 | 0.94 | 33 | 1 | 50.6316
FE | NV | 0.75 | 1.25 | 0.9375 | 1 |  | 0.9375 | 0.6 | 1.2 | 33 | 1 | 61.875 |  |  |  |  | r= | 1.205
Pinf.2 | - | 2 | 2.5 | 5 | 1 |  | 5 | 4.438 | 1.02 | 5 | 1 | 5.7458 |  |  |  |  | Cp= | 1.005
Psup. | - | 2 | 2.5 | 5 | 1 |  | 5 | 5.639 | 0.99 | 33 | 1 | 28.9679 |  |  |  |  | Rm= | 2.9145 |  |  |  | 1.5
[6 empty] | At= | 34.3 |  |  |  |  | 388.3704 | 5.4 | 5 | 1.104 | 428.7609 | 10 | 0.052 | 4 | 1 | 13.5 | 0.00022 | 236.7088 | 72.3466 | 236.7088 | 665.4697 | 49.2941
Laborator P3 P04 Ti=18 °C
PE1 | NE | 4.35 | 4 | 17.4 | 1 | 0.9375 | 16.4625 | 2.734 | 0.94 | 36 | 1 | 203.7641 |  |  |  |  | r= | 1.205
FE | NE | 0.75 | 1.25 | 0.9375 | 1 |  | 0.9375 | 0.6 | 1.2 | 36 | 1 | 67.5 |  |  |  |  | Cp= | 1.005
Pinf.1 | - | 5.425 | 4.08 | 22.134 | 1 |  | 22.134 | 4.308 | 1.03 | 10 | 1 | 52.9202 |  |  |  |  | Rm= | 13.36 |  |  |  | 1.5
[6 empty] | At= | 120.308 |  |  |  |  | 324.1843 | 5.4 | 5 | 1.104 | 357.8994 | 4 | 0.052 | 4 | 1 | 88.536 | 0.00022 | 1693.5151 | 31.5694 | 1693.5151 | 2051.4146 | 23.1704
Grup sanitar barbati P05 Ti=22 °C
PE1 | NE | 2.65 | 3 | 7.95 | 1 | 0.5625 | 7.3875 | 2.734 | 0.94 | 40 | 1 | 101.5984 |  |  |  |  | r= | 1.205
FE | NE | 0.75 | 0.75 | 0.5625 | 1 |  | 0.5625 | 0.6 | 1.2 | 40 | 1 | 45 |  |  |  |  | Cp= | 1.005
Pinf.2 | - | 2.65 | 3.95 | 10.4675 | 1 |  | 10.4675 | 4.438 | 1.02 | 14 | 1 | 33.6809 |  |  |  |  | Rm= | 13.4314 |  |  |  | 1.5
[6 empty] | At= | 60.535 |  |  |  |  | 180.2793 | 5.4 | 5 | 1.104 | 199.0284 | 3 | 0.052 | 4 | 1 | 31.4025 | 0.00022 | 667.4072 | 26.3078 | 667.4072 | 866.4356 | 27.5913
Grup sanitar femei P06 Ti=22 °C
PE1 | NE | 2.75 | 3 | 8.25 | 1 | 1.5 | 6.75 | 2.734 | 0.94 | 40 | 1 | 92.831
FE | NE | 2 | 0.75 | 1.5 | 1 |  | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 40 | 1 | 120 |  |  |  |  | r= | 1.205
PI | - | 3.95 | 3 | 11.85 | 1 |  | 11.85 | 0.592 | 1.05 | 7 | 1 | 147.1242 |  |  |  |  | Cp= | 1.005
Pinf.2 | - | 2.65 | 3.95 | 10.4675 | 1 |  | 10.4675 | 4.438 | 1.02 | 14 | 1 | 33.6809 |  |  |  |  | Rm= | 6.1514 |  |  |  | 1.5
[6 empty] | At= | 60.535 |  |  |  |  | 393.6361 | 5.4 | 5 | 1.104 | 434.5742 | 5.5 | 0.052 | 4 | 1 | 31.4025 | 0.00022 | 667.4072 | 48.231 | 667.4072 | 1101.9815 | 35.0922
Centrala termica P07 Ti=15 °C
PE1 | NE | 3.75 | 4.75 | 17.8125 | 1 | 5.175 | 12.6375 | 2.734 | 0.94 | 33 | 1 | 143.3852
UE | NE | 1.5 | 3.45 | 5.175 | 1 |  | 5.175 | 0.6 | 1.2 | 33 | 1 | 341.55 |  |  |  |  | r= | 1.205
PI | - | 3.95 | 4.75 | 18.7625 | 1 |  | 18.7625 | 0.592 | 1.05 | 7 | 1 | 232.9466 |  |  |  |  | Cp= | 1.005
Pinf.2 | - | 3.75 | 3.95 | 14.8125 | 1 |  | 14.8125 | 4.438 | 1.02 | 7 | 1 | 23.8308 |  |  |  |  | Rm= | 4.5726 |  |  |  | 1
[6 empty] | At= | 102.775 |  |  |  |  | 741.7127 | 5.4 | 5 | 1.104 | 818.8508 | 9.9 | 0.052 | 4 | 1 | 70.3594 | 0.00022 | 822.4535 | 71.6231 | 822.4535 | 1641.3042 | 23.3274
Laborator P5 P09 Ti=18 °C
PE1 | NE | 6.125 | 4 | 24.5 | 1 | 1.7625 | 22.7375 | 2.734 | 0.94 | 36 | 1 | 281.4327
FE | NE | 0.75 | 2.35 | 1.7625 | 1 |  | 1.7625 | 0.6 | 1.2 | 36 | 1 | 126.9
PE1 | SE | 3.95 | 4 | 15.8 | 1 | 5.2875 | 10.5125 | 2.734 | 0.94 | 36 | 1 | 130.1181 |  |  |  |  | r= | 1.205
FE | SE | 0.75 | 2.35 | 1.7625 | 3 |  | 5.2875 | 0.6 | 1.2 | 36 | 1 | 380.7 |  |  |  |  | Cp= | 1.005
Pinf.1 | - | 6.13 | 3.95 | 24.2135 | 1 |  | 24.2135 | 4.308 | 1.03 | 10 | 1 | 57.8921 |  |  |  |  | Rm= | 4.7541 |  |  |  | 1
[6 empty] | At= | 129.027 |  |  |  |  | 977.0429 | 5.4 | 5 | 1.104 | 1078.6554 | 24.8 | 0.052 | 4 | 1 | 96.854 | 0.00022 | 1235.0811 | 195.7303 | 1235.0811 | 2313.7365 | 23.8889
Coridor P10 Ti=18 °C
PE1 | SE | 1.63 | 3 | 4.89 | 1 | 2.35 | 2.54 | 2.734 | 0.94 | 36 | 1 | 31.4388
FE | SE | 1 | 2.35 | 2.35 | 1 |  | 2.35 | 0.6 | 1.2 | 36 | 1 | 169.2 |  |  |  |  | r= | 1.205
PI | - | 1.75 | 3 | 5.25 | 1 |  | 5.25 | 0.592 | 1.05 | 5 | 1 | 46.5583 |  |  |  |  | Cp= | 1.005
Pinf.1 | - | 1.63 | 12.13 | 19.7719 | 1 |  | 19.7719 | 4.308 | 1.03 | 10 | 1 | 47.2726 |  |  |  |  | Rm= | 14.9276 |  |  |  | 1.5
[6 empty] | At= | 122.1038 |  |  |  |  | 294.4697 | 5.4 | 5 | 1.104 | 325.0945 | 6.7 | 0.052 | 4 | 1 | 59.3157 | 0.00022 | 1134.5897 | 52.8788 | 1134.5897 | 1459.6843 | 24.6087
Laborator P6 P11 Ti=18 °C
PE1 | SE | 5.83 | 4 | 23.32 | 1 | 6.475 | 16.845 | 2.734 | 0.94 | 36 | 1 | 208.4985
FE | SE | 1.75 | 3.7 | 6.475 | 1 |  | 6.475 | 0.6 | 1.2 | 36 | 1 | 466.2
PE1 | SV | 5.83 | 4 | 23.32 | 1 | 1.875 | 21.445 | 2.734 | 0.94 | 36 | 1 | 265.4348
FE | SV | 0.75 | 1.75 | 1.3125 | 1 |  | 1.3125 | 0.6 | 1.2 | 36 | 1 | 94.5 |  |  |  |  | r= | 1.205
FE | SV | 0.75 | 0.75 | 0.5625 | 1 |  | 0.5625 | 0.6 | 1.2 | 36 | 1 | 40.5 |  |  |  |  | Cp= | 1.005
Pinf.1 | - | 5.83 | 5.83 | 33.9889 | 1 |  | 33.9889 | 4.308 | 1.03 | 10 | 1 | 81.2641 |  |  |  |  | Rm= | 5.0201 |  |  |  | 1.5
[6 empty] | At= | 161.2578 |  |  |  |  | 1156.3974 | 5.4 | 5 | 1.104 | 1276.6627 | 18.9 | 0.052 | 4 | 1 | 135.9556 | 0.00022 | 2600.5565 | 149.1655 | 2600.5565 | 3877.2192 | 28.5183
Laborator P4 P12 Ti=18 °C
PE1 | SV | 5.73 | 4 | 22.92 | 1 | 6.1875 | 16.7325 | 2.734 | 0.94 | 36 | 1 | 207.106 |  |  |  |  | r= | 1.205
FE | SV | 2.75 | 2.25 | 6.1875 | 1 |  | 6.1875 | 0.6 | 1.2 | 36 | 1 | 445.5 |  |  |  |  | Cp= | 1.005
Pinf.1 | - | 5.73 | 5.83 | 33.4059 | 1 |  | 33.4059 | 4.308 | 1.03 | 10 | 1 | 79.8702 |  |  |  |  | Rm= | 7.8289 |  |  |  | 1.5
[6 empty] | At= | 159.2918 |  |  |  |  | 732.4762 | 5.4 | 5 | 1.104 | 808.6537 | 10 | 0.052 | 4 | 1 | 133.6236 | 0.00022 | 2555.95 | 78.9235 | 2555.95 | 3364.6037 | 25.1797
Hol acces+Casa scarii P13 Ti=18 °C
PE1 | SV | 5.75 | 3.9 | 22.425 | 1 | 4.875 | 17.55 | 2.734 | 0.94 | 36 | 1 | 217.2246 |  |  |  |  | r= | 1.205
FE | SV | 1.25 | 3.9 | 4.875 | 1 |  | 4.875 | 0.6 | 1.2 | 36 | 1 | 351 |  |  |  |  | Cp= | 1.005
Pinf.1 | - | 5.75 | 7.5 | 43.125 | 1 |  | 43.125 | 4.308 | 1.03 | 10 | 1 | 103.1076 |  |  |  |  | Rm= | 10.1672 |  |  |  | 1.5
[6 empty] | At= | 189.6 |  |  |  |  | 671.3322 | 5.4 | 5 | 1.104 | 741.1507 | 10.3 | 0.052 | 4 | 1 | 168.1875 | 0.00022 | 3217.0877 | 81.2912 | 3217.0877 | 3958.2384 | 23.5347
Zona Expozitie P14 Ti=18 °C
PE1 | SV | 5.75 | 3.9 | 22.425 | 1 | 7.7 | 14.725 | 2.734 | 0.94 | 36 | 1 | 182.2582
UE | SV | 2 | 3.85 | 7.7 | 1 |  | 7.7 | 0.6 | 1.2 | 36 | 1 | 554.4
PE1 | SE | 1 | 3.9 | 3.9 | 1 |  | 3.9 | 2.734 | 0.94 | 36 | 1 | 48.2721 |  |  |  |  | r= | 1.205
PE | NV | 1 | 3.9 | 3.9 | 1 |  | 3.9 | 2.734 | 0.94 | 36 | 1 | 48.2721 |  |  |  |  | Cp= | 1.005
Pinf.1 | - | 5.75 | 5.83 | 33.5225 | 1 |  | 33.5225 | 4.308 | 1.03 | 10 | 1 | 80.149 |  |  |  |  | Rm= | 6.2027 |  |  |  | 1.5
[6 empty] | At= | 157.369 |  |  |  |  | 913.3515 | 5.4 | 5 | 1.104 | 1008.34 | 9.8 | 0.052 | 4 | 1 | 130.7378 | 0.00022 | 2500.7495 | 77.345 | 2500.7495 | 3509.0895 | 26.8407
Laborator P2 P15 Ti=18 °C
PE1 | SV | 5.82 | 4 | 23.28 | 1 | 14.575 | 8.705 | 2.734 | 0.94 | 36 | 1 | 107.7459
FE | SV | 5.5 | 2.65 | 14.575 | 1 |  | 14.575 | 0.6 | 1.2 | 36 | 1 | 1049.4
PE1 | NV | 5.83 | 4 | 23.32 | 1 | 14.575 | 8.745 | 2.734 | 0.94 | 36 | 1 | 108.241 |  |  |  |  | r= | 1.205
FE | NV | 5.5 | 2.65 | 14.575 | 1 |  | 14.575 | 0.6 | 1.2 | 36 | 1 | 1049.4 |  |  |  |  | Cp= | 1.005
Pinf.1 | - | 5.82 | 5.83 | 33.9306 | 1 |  | 33.9306 | 4.308 | 1.03 | 10 | 1 | 81.1247 |  |  |  |  | Rm= | 2.42 |  |  |  | 1.5
[6 empty] | At= | 161.0612 |  |  |  |  | 2395.9115 | 5.4 | 5 | 1.104 | 2645.0863 | 32.6 | 0.052 | 4 | 1 | 135.7224 | 0.00022 | 2596.0958 | 257.2907 | 2596.0958 | 5241.1821 | 38.6169
Coridor P16 Ti=18 °C
PE1 | NV | 1.63 | 4 | 6.52 | 1 | 5.775 | 0.745 | 2.734 | 0.94 | 33 | 1 | 8.4528 |  |  |  |  | r= | 1.205
UE | NV | 1.5 | 3.85 | 5.775 | 1 |  | 5.775 | 0.6 | 1.2 | 33 | 1 | 381.15 |  |  |  |  | Cp= | 1.005
Pinf.1 | - | 1.63 | 12.13 | 19.7719 | 1 |  | 19.7719 | 4.308 | 1.03 | 7 | 1 | 33.0909 |  |  |  |  | Rm= | 11.6812 |  |  |  | 1.5
[6 empty] | At= | 149.6238 |  |  |  |  | 422.6936 | 5.4 | 5 | 1.104 | 466.6538 | 10.7 | 0.052 | 4 | 1 | 79.0876 | 0.00022 | 1386.7208 | 77.4108 | 1386.7208 | 1853.3745 | 23.4345
ETAJ 1
Laborator 1.1 E101 Ti=18 °C
PE1 | NV | 3.95 | 3.5 | 13.825 | 1 |  | 13.825 | 2.734 | 0.94 | 36 | 1 | 171.1185
PE1 | NE | 5.82 | 3.5 | 20.37 | 1 | 4.6375 | 15.7325 | 2.734 | 0.94 | 36 | 1 | 194.7285 |  |  |  |  | r= | 1.205
FE | NE | 0.9 | 1.75 | 1.575 | 1 |  | 1.575 | 0.6 | 1.2 | 36 | 1 | 113.4 |  |  |  |  | Cp= | 1.005
FE | NE | 1.75 | 1.75 | 3.0625 | 1 |  | 3.0625 | 0.6 | 1.2 | 36 | 1 | 220.5 |  |  |  |  | Rm= | 5.8839 |  |  |  | 1.5
[6 empty] | At= | 114.368 |  |  |  |  | 699.747 | 5.4 | 5 | 1.104 | 772.5207 | 12.3 | 0.052 | 4 | 1 | 80.4615 | 0.00022 | 1539.0662 | 97.0759 | 1539.0662 | 2311.587 | 28.7291
Laborator 1.3 E102 Ti=18 °C | [16 empty] | r= | 1.205
PE1 | NE | 5.75 | 3.5 | 20.125 | 1 | 4.375 | 15.75 | 2.734 | 0.94 | 36 | 1 | 194.9451 |  |  |  |  | Cp= | 1.005
FE | NE | 2.5 | 1.75 | 4.375 | 1 |  | 4.375 | 0.6 | 1.2 | 36 | 1 | 315 |  |  |  |  | Rm= | 8.0003 |  |  |  | 1.5
[6 empty] | At= | 113.325 |  |  |  |  | 509.9451 | 5.4 | 5 | 1.104 | 562.9794 | 8.5 | 0.052 | 4 | 1 | 79.4938 | 0.00022 | 1520.5551 | 67.085 | 1520.5551 | 2083.5346 | 26.21
Grup sanitar barbati E103 Ti=22 °C
PE1 | NE | 2.75 | 3 | 8.25 | 1 | 1.75 | 6.5 | 2.734 | 0.94 | 40 | 1 | 89.3928 |  |  |  |  | r= | 1.205
FE | NE | 1 | 1.75 | 1.75 | 1 |  | 1.75 | 0.6 | 1.2 | 40 | 1 | 140 |  |  |  |  | Cp= | 1.005
Pint. | - | 2.75 | 3.95 | 10.8625 | 1 |  | 10.8625 | 1.398 | 1.07 | 7 | 1 | 58.1975 |  |  |  |  | Rm= | 8.6129 |  |  |  | 1.5
[6 empty] | At= | 61.925 |  |  |  |  | 287.5903 | 5.4 | 5 | 1.104 | 317.4997 | 5.5 | 0.052 | 4 | 1 | 32.5875 | 0.00022 | 692.5924 | 48.231 | 692.5924 | 1010.0921 | 30.9963
Grup sanitar femei E104 Ti=22 °C
PE1 | NE | 2.75 | 3 | 8.25 | 1 | 0.9375 | 7.3125 | 2.734 | 0.94 | 40 | 1 | 100.5669 |  |  |  |  | r= | 1.205
FE | NE | 0.75 | 1.25 | 0.9375 | 1 |  | 0.9375 | 0.6 | 1.2 | 40 | 1 | 75 |  |  |  |  | Cp= | 1.005
Pint. | - | 2.75 | 3.95 | 10.8625 | 1 |  | 10.8625 | 1.398 | 1.07 | 7 | 1 | 58.1975 |  |  |  |  | Rm= | 14.1086 |  |  |  | 1.5
[6 empty] | At= | 61.925 |  |  |  |  | 175.5669 | 5.4 | 5 | 1.104 | 193.8259 | 4 | 0.052 | 4 | 1 | 32.5875 | 0.00022 | 692.5924 | 35.0771 | 692.5924 | 886.4183 | 27.2012
Spatiu tampon E105 Ti=18 °C
PE1 | NE | 12.1 | 4.25 | 51.425 | 1 | 4 | 47.425 | 2.734 | 0.94 | 36 | 1 | 587.0015
FE | NE | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 4 | 0.6 | 1.2 | 36 | 1 | 288
PE1 | SE | 11.9 | 4.25 | 50.575 | 1 | 8 | 42.575 | 2.734 | 0.94 | 36 | 1 | 526.9707
FE | SE | 1 | 2 | 2 | 4 |  | 8 | 0.6 | 1.2 | 36 | 1 | 576
PE1 | SV | 12.1 | 4.25 | 51.425 | 1 | 8 | 43.425 | 2.734 | 0.94 | 36 | 1 | 537.4916 |  |  |  |  | r= | 1.205
FE | SV | 1 | 2 | 2 | 4 |  | 8 | 0.6 | 1.2 | 36 | 1 | 576 |  |  |  |  | Cp= | 1.005
Psup. | - | 1 | 49.3 | 49.3 | 1 |  | 49.3 | 5.639 | 0.99 | 36 | 1 | 311.5893 |  |  |  |  | Rm= | 5.2045 |  |  |  | 1.5
[6 empty] | At= | 491.98 |  |  |  |  | 3403.0531 | 5.4 | 5 | 1.104 | 3756.9706 | 60 | 0.052 | 4 | 1 | 352.02 | 0.00022 | 6733.4327 | 473.5411 | 6733.4327 | 10490.4033 | 29.8006
Casa scarii E106 Ti=18 °C | [16 empty] | r= | 1.205
PE1 | SV | 5.72 | 3.4 | 19.448 | 1 | 4.25 | 15.198 | 2.734 | 0.94 | 36 | 1 | 188.1128 |  |  |  |  | Cp= | 1.005
FE | SV | 1.25 | 3.4 | 4.25 | 1 |  | 4.25 | 0.6 | 1.2 | 36 | 1 | 306 |  |  |  |  | Rm= | 12.8673 |  |  |  | 1.5
[6 empty] | At= | 176.608 |  |  |  |  | 494.1128 | 5.4 | 5 | 1.104 | 545.5005 | 9.3 | 0.052 | 4 | 1 | 146.8324 | 0.00022 | 2808.6077 | 73.3989 | 2808.6077 | 3354.1082 | 22.8431
Laborator 1.4 E107 Ti=18 °C | [16 empty] | r= | 1.205
PE1 | SV | 5.72 | 3.5 | 20.02 | 1 | 5.83 | 14.19 | 2.734 | 0.94 | 36 | 1 | 175.6363 |  |  |  |  | Cp= | 1.005
UE | SV | 1.1 | 2.65 | 2.915 | 2 |  | 5.83 | 0.6 | 1.2 | 36 | 1 | 419.76 |  |  |  |  | Rm= | 8.91 |  |  |  | 1.5
[6 empty] | At= | 147.3608 |  |  |  |  | 595.3963 | 5.4 | 5 | 1.104 | 657.3175 | 15 | 0.052 | 4 | 1 | 116.5164 | 0.00022 | 2228.7238 | 118.3853 | 2228.7238 | 2886.0413 | 24.7694
Laborator 1.2 E108 Ti=18 °C
PE1 | SV | 5.82 | 3.5 | 20.37 | 1 | 3.5625 | 16.8075 | 2.734 | 0.94 | 36 | 1 | 208.0343
FE | SV | 1.25 | 2.85 | 3.5625 | 1 |  | 3.5625 | 0.6 | 1.2 | 36 | 1 | 256.5 |  |  |  |  | r= | 1.205
PE1 | NV | 5.82 | 3.5 | 20.37 | 1 | 3.375 | 16.995 | 2.734 | 0.94 | 36 | 1 | 210.3551 |  |  |  |  | Cp= | 1.005
FE | NV | 1.5 | 2.25 | 3.375 | 1 |  | 3.375 | 0.6 | 1.2 | 36 | 1 | 243 |  |  |  |  | Rm= | 5.8527 |  |  |  | 1.5
[6 empty] | At= | 149.2248 |  |  |  |  | 917.8894 | 5.4 | 5 | 1.104 | 1013.3499 | 26.14 | 0.052 | 4 | 1 | 118.5534 | 0.00022 | 2267.6875 | 206.3061 | 2267.6875 | 3281.0374 | 27.6756
Coridor E109 Ti=18 °C | [16 empty] | r= | 1.205
PE1 | NV | 1.63 | 3.4 | 5.542 | 1 | 3.975 | 1.567 | 2.734 | 0.94 | 36 | 1 | 19.3955 |  |  |  |  | Cp= | 1.005
UE | NV | 1.5 | 2.65 | 3.975 | 1 |  | 3.975 | 0.6 | 1.2 | 36 | 1 | 286.2 |  |  |  |  | Rm= | 15.2899 |  |  |  | 1.5
[6 empty] | At= | 129.792 |  |  |  |  | 305.5955 | 5.4 | 5 | 1.104 | 337.3774 | 8.3 | 0.052 | 4 | 1 | 65.3956 | 0.00022 | 1250.886 | 65.5065 | 1250.886 | 1588.2634 | 24.287
ETAJ 2
Laborator 2.1 E201 Ti=18 °C
PE1 | NE | 5.82 | 3.15 | 18.333 | 1 |  | 18.333 | 2.734 | 0.94 | 36 | 1 | 226.9161
PE1 | NV | 3.95 | 3.15 | 12.4425 | 1 | 5.2875 | 7.155 | 2.734 | 0.94 | 36 | 1 | 88.5608
FE | NV | 0.75 | 1.75 | 1.3125 | 1 |  | 1.3125 | 0.6 | 1.2 | 36 | 1 | 94.5 |  |  |  |  | r= | 1.205
UE | NV | 1.5 | 2.65 | 3.975 | 1 |  | 3.975 | 0.6 | 1.2 | 36 | 1 | 286.2 |  |  |  |  | Cp= | 1.005
Psup. | - | 5.82 | 3.95 | 22.989 | 1 |  | 22.989 | 5.639 | 0.99 | 36 | 1 | 145.2967 |  |  |  |  | Rm= | 4.6003 |  |  |  | 1.5
[6 empty] | At= | 107.529 |  |  |  |  | 841.4736 | 5.4 | 5 | 1.104 | 928.9869 | 13.3 | 0.052 | 4 | 1 | 72.4154 | 0.00022 | 1385.1596 | 104.9683 | 1385.1596 | 2314.1465 | 31.9566
Laborator 2.3 E202 Ti=18 °C
PE1 | NE | 5.75 | 3.15 | 18.1125 | 1 | 4.6375 | 13.475 | 2.734 | 0.94 | 36 | 1 | 166.7864 |  |  |  |  | r= | 1.205
FE | NE | 1.75 | 2.65 | 4.6375 | 1 |  | 4.6375 | 0.6 | 1.2 | 36 | 1 | 333.9 |  |  |  |  | Cp= | 1.005
Psup. | - | 5.75 | 3.95 | 22.7125 | 1 |  | 22.7125 | 5.639 | 0.99 | 36 | 1 | 143.5491 |  |  |  |  | Rm= | 5.9532 |  |  |  | 1.5
[6 empty] | At= | 106.535 |  |  |  |  | 644.2355 | 5.4 | 5 | 1.104 | 711.236 | 8.8 | 0.052 | 4 | 1 | 71.5444 | 0.00022 | 1368.4996 | 69.4527 | 1368.4996 | 2079.7356 | 29.0692
Gr.san.barbati E203 Ti=15 °C
PE1 | NE | 2.75 | 3 | 8.25 | 1 | 1.125 | 7.125 | 2.734 | 0.94 | 33 | 1 | 80.8403 |  |  |  |  | r= | 1.205
FE | NE | 0.75 | 1.5 | 1.125 | 1 |  | 1.125 | 0.6 | 1.2 | 33 | 1 | 74.25 |  |  |  |  | Cp= | 1.005
Psup. | - | 2.75 | 3.75 | 10.3125 | 1 |  | 10.3125 | 5.639 | 0.99 | 33 | 1 | 59.7463 |  |  |  |  | Rm= | 9.1587 |  |  |  | 1.5
[6 empty] | At= | 59.625 |  |  |  |  | 214.8366 | 5.4 | 5 | 1.104 | 237.1797 | 4.5 | 0.052 | 4 | 1 | 30.9375 | 0.00022 | 542.4577 | 32.556 | 542.4577 | 779.6373 | 25.2004
Gr.san.femei E204 Ti=15 °C
PE1 | NE | 2.75 | 3 | 8.25 | 1 | 1.125 | 7.125 | 2.734 | 0.94 | 33 | 1 | 80.8403 |  |  |  |  | r= | 1.205
FE | NE | 0.75 | 1.5 | 1.125 | 1 |  | 1.125 | 0.6 | 1.2 | 33 | 1 | 74.25 |  |  |  |  | Cp= | 1.005
Psup. | - | 2.75 | 3.75 | 10.3125 | 1 |  | 10.3125 | 5.639 | 0.99 | 33 | 1 | 59.7463 |  |  |  |  | Rm= | 9.1587 |  |  |  | 1.5
[6 empty] | At= | 59.625 |  |  |  |  | 214.8366 | 5.4 | 5 | 1.104 | 237.1797 | 4.5 | 0.052 | 4 | 1 | 30.9375 | 0.00022 | 542.4577 | 32.556 | 542.4577 | 779.6373 | 25.2004
Laborator 2.5 E205 Ti=18 °C
PE2 | NE | 7.48 | 3.15 | 23.562 | 1 | 4.6 | 18.962 | 2.747 | 0.93 | 36 | 1 | 231.1058
FE | NE | 1 | 2.3 | 2.3 | 2 |  | 4.6 | 0.6 | 1.2 | 36 | 1 | 331.2
PE2 | SE | 3.75 | 3.15 | 11.8125 | 1 | 2.3 | 9.5125 | 2.747 | 0.93 | 36 | 1 | 115.9368 |  |  |  |  | r= | 1.205
FE | SE | 1 | 2.3 | 2.3 | 1 |  | 2.3 | 0.6 | 1.2 | 36 | 1 | 165.6 |  |  |  |  | Cp= | 1.005
Psup. | - | 7.48 | 3.75 | 28.05 | 1 |  | 28.05 | 5.639 | 0.99 | 36 | 1 | 177.2836 |  |  |  |  | Rm= | 4.4721 |  |  |  | 1.5
[6 empty] | At= | 126.849 |  |  |  |  | 1021.1262 | 5.4 | 5 | 1.104 | 1127.3234 | 19.8 | 0.052 | 4 | 1 | 88.3575 | 0.00022 | 1690.1008 | 156.2686 | 1690.1008 | 2817.4242 | 31.8866
Coridor E206 Ti=18 °C
PE2 | SE | 1.65 | 3 | 4.95 | 1 | 3.75 | 1.2 | 2.747 | 0.93 | 36 | 1 | 14.6254 |  |  |  |  | r= | 1.205
UE | SE | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 1 |  | 3.75 | 0.6 | 1.2 | 36 | 1 | 270 |  |  |  |  | Cp= | 1.005
Psup. | - | 1.65 | 7.48 | 12.342 | 1 |  | 12.342 | 5.639 | 0.99 | 36 | 1 | 78.0048 |  |  |  |  | Rm= | 7.8888 |  |  |  | 1.5
[6 empty] | At= | 79.464 |  |  |  |  | 362.6302 | 5.4 | 5 | 1.104 | 400.3437 | 8 | 0.052 | 4 | 1 | 37.026 | 0.00022 | 708.2327 | 63.1388 | 708.2327 | 1108.5764 | 29.9405
Laborator 2.6 E207 Ti=18 °C
PE2 | SV | 7.48 | 3.15 | 23.562 | 1 | 4.6 | 18.962 | 2.747 | 0.93 | 36 | 1 | 231.1058
FE | SV | 1 | 2.3 | 2.3 | 2 |  | 4.6 | 0.6 | 1.2 | 36 | 1 | 331.2
PE2 | SE | 5.5 | 3.15 | 17.325 | 1 | 4.6 | 12.725 | 2.747 | 0.93 | 36 | 1 | 155.0903 |  |  |  |  | r= | 1.205
FE | SE | 1 | 2.3 | 2.3 | 2 |  | 4.6 | 0.6 | 1.2 | 36 | 1 | 331.2 |  |  |  |  | Cp= | 1.005
Psup. | - | 7.48 | 5.5 | 41.14 | 1 |  | 41.14 | 5.639 | 0.99 | 36 | 1 | 260.0159 |  |  |  |  | Rm= | 4.5131 |  |  |  | 1.5
[6 empty] | At= | 164.054 |  |  |  |  | 1308.612 | 5.4 | 5 | 1.104 | 1444.7077 | 26.4 | 0.052 | 4 | 1 | 129.591 | 0.00022 | 2478.8145 | 208.3581 | 2478.8145 | 3923.5222 | 30.2762
Casa scarii E208 Ti=18 °C
PE1 | SE | 5.7 | 3 | 17.1 | 1 | 1.625 | 15.475 | 2.734 | 0.94 | 36 | 1 | 191.5413 |  |  |  |  | r= | 1.205
FE | SE | 1.25 | 1.3 | 1.625 | 1 |  | 1.625 | 0.6 | 1.2 | 36 | 1 | 117 |  |  |  |  | Cp= | 1.005
Psup. | - | 5.7 | 7.7 | 43.89 | 1 |  | 43.89 | 5.639 | 0.99 | 36 | 1 | 277.3966 |  |  |  |  | Rm= | 10.333 |  |  |  | 1.5
[6 empty] | At= | 168.18 |  |  |  |  | 585.938 | 5.4 | 5 | 1.104 | 646.8755 | 5.1 | 0.052 | 4 | 1 | 131.67 | 0.00022 | 2518.5816 | 40.251 | 2518.5816 | 3165.4571 | 24.0408
Laborator 2.4 E209 Ti=18 °C
PE1 | SE | 5.72 | 3.15 | 18.018 | 1 | 6.625 | 11.393 | 2.734 | 0.94 | 36 | 1 | 141.0165 |  |  |  |  | r= | 1.205
FE | SE | 2.5 | 2.65 | 6.625 | 1 |  | 6.625 | 0.6 | 1.2 | 36 | 1 | 477 |  |  |  |  | Cp= | 1.005
Psup. | - | 5.72 | 5.5 | 31.46 | 1 |  | 31.46 | 5.639 | 0.99 | 36 | 1 | 198.8357 |  |  |  |  | Rm= | 5.8882 |  |  |  | 1.5
[6 empty] | At= | 133.606 |  |  |  |  | 816.8522 | 5.4 | 5 | 1.104 | 901.8048 | 10.3 | 0.052 | 4 | 1 | 99.099 | 0.00022 | 1895.564 | 81.2912 | 1895.564 | 2797.3688 | 28.228
Laborator 2.2 E210 Ti=18 °C
PE1 | SE | 5.82 | 3.15 | 18.333 | 1 | 3.9375 | 14.3955 | 2.734 | 0.94 | 36 | 1 | 178.1799
FE | SE | 1.25 | 3.15 | 3.9375 | 1 |  | 3.9375 | 0.6 | 1.2 | 36 | 1 | 283.5
PE1 | NV | 3.95 | 3.15 | 12.4425 | 1 | 2.1875 | 10.255 | 2.734 | 0.94 | 36 | 1 | 126.9309 |  |  |  |  | r= | 1.205
FE | NV | 1.25 | 1.75 | 2.1875 | 1 |  | 2.1875 | 0.6 | 1.2 | 36 | 1 | 157.5 |  |  |  |  | Cp= | 1.005
Psup. | - | 1 | 28 | 28 | 1 |  | 28 | 5.639 | 0.99 | 36 | 1 | 176.9675 |  |  |  |  | Rm= | 5.0439 |  |  |  | 1.5
[6 empty] | At= | 129.332 |  |  |  |  | 923.0783 | 5.4 | 5 | 1.104 | 1019.0785 | 14.8 | 0.052 | 4 | 1 | 88.2 | 0.00022 | 1687.0881 | 116.8068 | 1687.0881 | 2706.1666 | 30.6822
Camera server E211 Ti=15 °C
PE1 | NV | 3.5 | 3.15 | 11.025 | 1 | 5.25 | 5.775 | 2.734 | 0.94 | 33 | 1 | 65.5232 |  |  |  |  | r= | 1.205
FE | NV | 1.5 | 1.75 | 2.625 | 2 |  | 5.25 | 0.6 | 1.2 | 33 | 1 | 346.5 |  |  |  |  | Cp= | 1.005
Psup. | - | 3.5 | 2.8 | 9.8 | 1 |  | 9.8 | 5.639 | 0.99 | 33 | 1 | 56.7771 |  |  |  |  | Rm= | 4.1736 |  |  |  | 1.5
[6 empty] | At= | 59.29 |  |  |  |  | 468.8003 | 5.4 | 5 | 1.104 | 517.5555 | 6.5 | 0.052 | 4 | 1 | 30.87 | 0.00022 | 541.2741 | 47.0253 | 541.2741 | 1058.8297 | 34.2996
Coridor E212 Ti=18 °C | [16 empty] | Cp= | 1.005
Psup. | - | 1.65 | 8.65 | 14.2725 | 1 |  | 14.2725 | 5.639 | 0.99 | 36 | 1 | 90.206 |  |  | r= | 1.205 | Rm= | 36.0555 |  |  |  | 1.5
[6 empty] | At= | 90.345 |  |  |  |  | 90.206 | 5.4 | 5 | 1.104 | 99.5875 | - | 0.052 | 4 | 1 | 42.8175 | 0.00022 | 819.0124 | 7.8924 | 819.0124 | 918.5999 | 21.4538
|  |  | Aprilie 2014 | [17 empty] | Întocmit,
|  |  | Cluj Napoca | [17 empty] | ing.Bogdan Corabean

## Dimensionare rad.uic
Dimensionarea Radiatoarelor/Unitate interioara de incalzire-racire
Nr. Incapere | ti | Qnec. | Qnec. | Q80/60 | Radiator/Unitate int. de incalzire-racire | Qn | Qn | ct |  |  |  | nreal | Qinst. |  | Qinst.
|  | incalzire | racire | Incalzire |  | Incalzire | Racire |  | Qr | a | ncalcul |  | Incalzire | Qinst.real | Racire
| C | (w) | (w) | (w) |  | (w/corp) | (w/corp) | incalz. |  |  |  |  | (w) | (kcal/h) | (w)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12
PARTER
LABORATOR P1 P01 | 18 | 1983.904 | 4611.8435 | 1904.5479 | UIC TIP2 | 6300 | 5600 | 0.96 | 6048 | #REF! | 0.32803 | 1 | 6300 |  | 5600 |  | 11 600*500 | #REF!
INCAPERE TAMPON P02 | 18 | 529.4838 | 4000 | 508.3045 | UIC TIP2 | 6300 | 5600 | 0.96 | 6048 | #REF! | 0.087547 | 1 | 6300 |  | 5600 |  | 11 600*800 | #REF!
ECHIPAMENTE P1 si P3 P03 | 18 | 665.4697 | 8153.692 | 638.8509 | UIC TIP4 | 11900 | 10600 | 0.96 | 11424 | #REF! | 0.058252 | 1 | 11900 |  | 10600 |  | 22 600*800 | #REF!
LABORATOR P3 P04 | 18 | 2051.4146 | 7003.1549 | 1969.358 | UIC TIP4 | 11900 | 10600 | 0.96 | 11424 | #REF! | 0.17957 | 1 | 11900 |  | 10600
GR. SANITAR BARBATI P05 | 22 | 866.4356 | - | 927.0861 | 22 900x600 | 1433 | - | 1.07 | 1533.31 | #REF! | 0.56508 | 1 | 1433 |  | -
GR. SANITAR FEMEI P06 | 22 | 1101.9815 | - | 1179.1202 | 22 900x600 | 1433 | - | 1.07 | 1533.31 | #REF! | 0.71869 | 1 | 1433 |  | -
CENTRALA TERMICA P07 | 15 | 1641.3042 | - | 1493.5869 | 22 900x800 | 1910 | - | 0.91 | 1738.1 | #REF! | 0.94431 | 1 | 1910 |  | -
LABORATOR P5 P09 | 18 | 2313.7365 | 3870.5764 | 2221.1871 | UIC TIP1 | 5000 | 4500 | 0.96 | 4800 | #REF! | 0.48203 | 1 | 5000 |  | 4500
CORIDOR P10 | 18 | 1459.6843 | - | 1401.2969 | 22 900x700 | 1672 | - | 0.96 | 1605.12 | #REF! | 0.90939 | 1 | 1672 |  | -
LABORATOR P6 P11 | 18 | 3877.2192 | 2878.2803 | 3722.1304 | UIC TIP1 | 5000 | 4500 | 0.96 | 4800 | #REF! | 0.80775 | 1 | 5000 |  | 4500
LABORATOR P4 P12 | 18 | 3364.6037 | 2765.3451 | 3230.0196 | UIC TIP1 | 5000 | 4500 | 0.96 | 4800 | #REF! | 0.70096 | 1 | 5000 |  | 4500
HOL ACCES+CASA SCARII P13 | 18 | 3958.2384 | - | 3799.9089 | 22 900x900 | 2149 | - | 0.96 | 2063.04 | #REF! | 1.9186 | 2 | 4298 |  | -
ZONA EXPOZITIE P14 | 18 | 3509.0895 | 3618.8596 | 3368.7259 | UIC TIP1 | 5000 | 4500 | 0.96 | 4800 | #REF! | 0.73106 | 1 | 5000 |  | 4500
LABORATOR P2 P15 | 18 | 5241.1821 | 4253.2712 | 5031.5349 | UIC TIP2 | 6300 | 5600 | 0.96 | 6048 | #REF! | 0.8666 | 1 | 6300 |  | 5600
CORIDOR P16 | 18 | 1853.3745 | - | 1779.2396 | 22 900x900 | 2149 | - | 0.96 | 2063.04 | #REF! | 0.89837 | 1 | 2149 |  | - |  | 22 600*1400 | #REF!
ETAJ 1 | [15 empty] | 16 | 20 600*600 | #REF!
LABORATOR 1.1 E101 | 18 | 2311.587 | 3786.009 | 2219.1235 | UIC TIP1 | 5000 | 4500 | 0.96 | 4800 | #REF! | 0.48158 | 1 | 5000 |  | 4500 | 34417.1218 | 20 600*700 | 1
LABORATOR 1.3 E102 | 18 | 2083.5346 | 2704.9601 | 2000.1932 | UIC TIP1 | 5000 | 4500 | 0.96 | 4800 | #REF! | 0.43407 | 1 | 5000 |  | 4500 |  | 20 600*900 | #REF!
GR. SANITAR BARBATI E103 | 22 | 1010.0921 | - | 1080.7986 | 22 900x600 | 1433 | - | 1.07 | 1533.31 | #REF! | 0.65877 | 1 | 1433 |  | - |  | 30 600*900 | 1
GR. SANITAR FEMEI E104 | 22 | 886.4183 | - | 948.4676 | 22 900x600 | 1433 | - | 1.07 | 1533.31 | #REF! | 0.57811 | 1 | 1433 |  | - |  | 30 600*1000 | #REF!
SPATIU TAMPON E105 | 18 | 10490.4033 | 3442.247 | 10070.7872 | UIPC | 8000 | 7100 | 0.96 | 7680 | #REF! | 1.3659 | 2 | 16000 |  | 7100
CASA SCARII E106 | 18 | 3354.1082 | - | 3219.9439 | 22 900x1600 | 3821 | - | 0.96 | 3668.16 | #REF! | 0.91438 | 1 | 3821 |  | - |  | 30 600*1100 | 1
LABORATOR 1.4 E107 | 18 | 2886.0413 | 2742.2581 | 2770.5996 | UIC TIP1 | 5000 | 4500 | 0.96 | 4800 | #REF! | 0.60126 | 1 | 5000 |  | 4500 |  | 30 600*1200 | 5
LABORATOR 1.2 E108 | 18 | 3281.0374 | 3821.4872 | 3149.7959 | UIC TIP1 | 5000 | 4500 | 0.96 | 4800 | #REF! | 0.68355 | 1 | 5000 |  | 4500 |  | 30 600*1400 | #REF!
CORIDOR E109 | 18 | 1588.2634 | - | 1524.7328 | 22 900x800 | 1910 | - | 0.96 | 1833.6 | #REF! | 0.8662 | 1 | 1910 |  | - |  | 30 600*1600 | 0
ETAJ 2 | [15 empty] | 10
LABORATOR 2.1 E201 | 18 | 2314.1465 | 5102.3549 | 2221.5806 | UIC TIP2 | 6300 | 5600 | 0.96 | 6048 | #REF! | 0.38263 | 1 | 6300 |  | 5600 | 27891.4855
LABORATOR 2.3 E202 | 18 | 2079.7356 | 5006.7438 | 1996.5462 | UIC TIP2 | 6300 | 5600 | 0.96 | 6048 | #REF! | 0.34387 | 1 | 6300 |  | 5600
GR. SANITAR BARBATI E203 | 15 | 779.6373 | - | 709.4699 | 22 900x500 | 1194 | - | 0.91 | 1086.54 | #REF! | 0.71754 | 1 | 1194 |  | -
GR. SANITAR FEMEI E204 | 15 | 779.6373 | - | 709.4699 | 22 900x500 | 1194 | - | 0.91 | 1086.54 | #REF! | 0.71754 | 1 | 1194 |  | -
LABORATOR 2.5 E205 | 18 | 2817.4242 | 5444.9072 | 2704.7272 | UIC TIP3 | 8000 | 7100 | 0.96 | 7680 | #REF! | 0.36685 | 1 | 8000 |  | 7100
CORIDOR E206 | 18 | 1108.5764 | - | 1064.2334 | 21 600x1000 | 1340 | - | 0.96 | 1286.4 | #REF! | 0.86177 | 1 | 1340 |  | -
LABORATOR 2.6 E207 | 18 | 3923.5222 | 6876.7922 | 3766.5813 | UIC TIP3 | 8000 | 7100 | 0.96 | 7680 | #REF! | 0.51088 | 1 | 8000 |  | 7100
CASA SCARII E208 | 18 | 3165.4571 | - | 3038.8388 | 33 900x1100 | 3586 | - | 0.96 | 3442.56 | #REF! | 0.91951 | 1 | 3586 |  | -
LABORATOR 2.4 E209 | 18 | 2797.3688 | 5402.5422 | 2685.4741 | UIC TIP3 | 8000 | 7100 | 0.96 | 7680 | #REF! | 0.36424 | 1 | 8000 |  | 7100
LABORATOR 2.2 E210 | 18 | 2706.1666 | 6415.8924 | 2597.92 | UIC TIP3 | 8000 | 7100 | 0.96 | 7680 | #REF! | 0.35237 | 1 | 8000 |  | 7100
CAMERA SERVER E211 | 15 | 1058.8297 | 5234.1568 | 963.535 | UIP | 7300 | 6600 | 0.91 | 6643 | #REF! | 0.15939 | 1 | 7300 |  | 6600
CORIDOR E212 | 18 | 918.5999 | - | 881.8559 | 22 900x500 | 1194 | - | 0.96 | 1146.24 | #REF! | 0.8014 | 1 | 1194 |  | -
12
Aprilie 2014 | [11 empty] | Întocmit, |  |  |  | 24449.1016
Cluj Napoca | [11 empty] | ing.Bogdan Corabean

## HidraREHAU
09d. Calculul hidraulic
Nr. | Qtrons | Qtrons | Qtrons | L | d | v | R | R | Rxl | x | Z | Rxl+Z | SUMA
trons. | W | kcal/h | l/s | m | mm | m/s | Pa/m | mbar | Pa |  | Pa | Pa | Pa
Tronson 1
E208-DC3 | 3165.4571 | 2722.2931 | 0.039116 | 12 | Tv. Pex-Al 16x2 | 0.37 | 183.2 | 1.832 | 2198.4 | 14 | 94.8717 | 2293.2717 | 2293.2717
DC3-Ram. 1 | 6751.908 | 5806.6409 | 0.083434 | 10 | Tv. PPR 25x3.5 | 0.31 | 100 | 1 | 1000 | 10 | 47.5695 | 1047.5695 | 3340.8412
Ram.1-Ram.2 | 13723.5458 | 11802.2494 | 0.16958 | 4 | Tv. PPR 32x4.4 | 0.43 | 123 | 1.23 | 492 | 10 | 91.5255 | 583.5255 | 3924.3667
Ram.2-C.T | 24742.3535 | 21278.424 | 0.30575 | 20 | Tv. PPR 40x5.5 | 0.45 | 104 | 1.04 | 2080 | 10 | 100.2375 | 2180.2375 | 5521.0787
Ramura 1
E109-DC2 | 1588.2634 | 1365.9065 | 0.019626 | 28 | Tv. Pex-Al 16x2 | 0.18 | 56.3 | 0.563 | 1576.4 | 14 | 22.4532 | 1598.8532 | 1598.8532
DC2-Tronson 1 | 6971.6378 | 5995.6085 | 0.08615 | 12 | Tv. PPR 25x3.5 | 0.35 | 123 | 1.23 | 1476 | 10 | 60.6375 | 1536.6375 | 3135.4907
Ramura 2
P16-DC1 | 1853.3745 | 1593.9021 | 0.022902 | 28 | Tv. Pex-Al 16x2 | 0.22 | 73.2 | 0.732 | 2049.6 | 14 | 33.5412 | 2083.1412 | 2083.1412
DC1-Tronson 1 | 11018.8077 | 9476.1746 | 0.13616 | 12 | Tv. PPR 25x3.5 | 0.54 | 236 | 2.36 | 2832 | 10 | 144.342 | 2976.342 | 5059.4832
|  | Aprilie |  | x: Intocmit
|  | Cluj Napoca |  | x: ing. Bogdan Corabean
5032.2321