S.C. PROIECTANTUL S.A. 		      		Proiect 01/2014

Cluj-Napoca, str. Deva 1-7				CENTRU DE CERCETARE SI

tel/fax: 0264 -595264				TEHNOLOGII AVANSATE PENTRU Aut. nr. J 12/54/1991				ENERGII ALTERNATIVE

Str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca

Faza: PT+DE – Instalaţii sanitare

CERINŢE ŞI CRITERII DE PERFORMANŢĂ

Conform Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii, pe toată durata de existenţă a instalaţiilor este obligatorie asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor.

Ţinând cont de specificul instalaţiilor, evaluarea performanţelor realizată prin proiect este prezentată sintetic în tabelul de mai jos:

| Nr. crt. | Cerinţa, definirea cerinţei | Criteriul de Performanţă | Măsuri şi valori Prescrise | Referinţe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Rezistenţa şi stabilitatea |  |  |  |
| 1.1. | Rezistenţa mecanică a elementelor instalaţiilor la presiune | presiunea maximă admisă presiune proba conducte presiune proba armături | 6 bar 1.5 x presiunea de servici dar nu mai mica de 6 bar 9 bar | I9-94 – Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare |
| 1.2. | Rezistenţa la temperatura lichidelor | temperatura maximă a apei | 60ºC în conducte de apă 40ºC în conducte de canalizare | I9-94 – Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare |
| 1.3. | Rezistenţa elementelor instalaţiei la variaţii de temperatură | autocompensarea dilatărilor | realizarea punctelor fixe şi mobile de fixare a conductelor montarea de piese de trecere la traversarea elementelor de construcţie | I9-94 – Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare Caiet de sarcini breviar de calcul |
| 1.4. | Instalaţiile trebuie să nu afecteze rezistenţa şi stabilitatea construcţiei | asigurarea soluţiilor care să nu afecteze rezistenţa şi stabilitatea construcţiei | corelarea golurilor cu proiectul de rezistenţă respectarea traseelor proiectate |  |
| 1.5. | Protecţia antiseismică a elementelor componente | luarea măsurilor de stabilitate a instalaţiei | realizarea punctelor fixe şi mobile de fixare a conductelor montarea de piese de trecere la traversarea elementelor de construcţie | P100 – normativ pentru proiectarea antiseismică a clădirilor; |
| 2. | Siguranţa la foc |  |  |  |
| 2.1. | Riscul de izbucnire a unui incendiu datorită instalaţiei | adaptarea instalaţiei la gradul de rezistenţă la foc al elementelor de construcţie | elementele instalaţiei se montează pe elemente incombustibile | P118/83 – norme de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia împotriva focului; SR 11357 – măsuri de siguranţă contra incendiilor; |
| 2.2. | Combustibilitatea şi limita de rezistenţă la foc a materialelor constituente ale | nivelul combustibilităţii materialelor constituente ale instalaţiei la un incendiu exterior | toate materialele sunt realizate din materiale incombustibile |  |
|  | instalaţiei | nivelul de combustibilitate, la foc, de origine internă, a părţilor componente ale instalaţiei | exclus |  |
| 3. | Siguranţa în exploatare |  |  |  |
| 3.1. | Evitarea pericolului de explozie | raportul între presiunea de serviciu şi presiunea maxim admisă | maxim 1 |  |
| 3.2. | Securitatea la contact | temperatura de atingere directă | maxim 60C |  |
|  |  | rugozitatea la atingere directă | suprafeţe netede, emailate sau vopsite |  |
| 3.3. | Securitatea la intruziune | golul de trecere pentru conducte | închis obligatoriu etanş |  |
| 4. | Etanşeitate |  |  |  |
| 4.1. | Etanşeitatea elementelor şi îmbinărilor | proba de presiune proba de etanşeitate | corespunzătoare corespunzătoare | I9-94 – Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare |
| 5. | Confort |  |  |  |
| 5.1. | Confort higrotermic | evitarea apariţiei condensului pe suprafeţe reci reducerea pierderilor de căldură la suprafeţe calde | Izolaţie termică =0,04W/mK, 4 mm gros Izolaţie termică =0,04W/mK, 6 mm gros |  |
| 5.2 | Puritatea aerului | lipsa mirosului din instalaţia de canalizare | gardă hidraulică la racordarea ob. sanitare, ventilarea coloanelor de scurgere |  |
| 5.3 | Protecţia împotriva zgomotului (confort acustic) |  |  |  |
| 5.4 | Protecţia împotriva zgomotului | nivelul de zgomot emis la circulaţia agentului termic în instalaţii | sub 35 dB | SR 6161/1 – acustica în construcţii; SR 6156 – limite admisibile de zgomot; |
| 5.5 | Confort vizual | nivel estetic vopsitorii | ridicat email alb |  |
| 5.6 | #### Confort tactil | rugozitatea la atingere | foarte scăzută |  |
| 5.7. | Confort antropodinamic |  |  |  |
| 6. | Vibraţii | montaj obiecte sanitare, conducte şi armături | corect | I9-94 – Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare |
| 7. | Manevrabilitate | cuplul maxim de manevrare a armăturilor | maxim 1Nm | STAS 9154 |
| 8. | Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului |  |  |  |
| 9. | Evitarea riscului de producere, sau de favorizare a dezvoltării de substanţe nocive sau insalubre | posibilitatea de curăţire şi întreţinere a instalaţiilor | finisaje, vopsitorii rezistente la agenţi externi, inclusiv la solvenţi şi detergenţi | NRPM |
| 10. | Adaptarea la utilizare |  |  |  |
| 10.1. | Caracteristici dimensionale pentru utilizarea obiectelor sanitare | Asigurarea spaţiilor minime necesare | corespunzătoare | STAS 1540 STAS 2066 STAS 8757 STAS 7823 STAS 5721 STAS 1504 |
| 10.2. | Stabilitate şi continuitate în funcţionare | stabilitatea hidraulică | echilibrare hidraulică riguroasă din proiectare şi execuţie; se vor respecta pantele de montaj pentru conducte | I9-94 – Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare |
| 10.3. | Usurinţă în intervenţie şi manevrare | uşurinţa în intervenţie pentru manevrare, control, întreţinere şi reparaţii | instalaţie montată aparent, cu spaţii suficiente la robineţii de manevră, reglare, închidere şi golire | I9-94 – Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare |
| 10.4. | Integrarea instalaţiei în construcţie | condiţii şi măsuri care să permită o bună integrare a instalaţiilor în clădirea deservită | Asigurarea deplasărilor conductelor dilatare contractare şi protejarea trecerii prin pereţi şi planşee Respectarea distanţelor minime între pereţi şi obiectele sanitare Mascare corespunzătoare a conductelor | I9-94 – Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare |
| 10.5. | Rezistenţa la utilizare | condiţii şi măsuri care să asigure rezistenţa corespunzătoare a elementelor de instalaţii la agenţi ce intervin în utilizare |  | STAS 6686 STAS 9667 STAS 11368 |
| 11. | Durata de viaţă |  |  |  |
| 11.1. | Durata de viaţă | Clasa de durată minimă de serviciu | 20 ani | STAS 8174 Fiabilitate, mentenabilitate şi disponibilitate C247 Îndrumător cadru privind exploatarea şi întreţinerea clădirilor de locuit din mediul urban, aflate în proprietatea autorităţii publice |
| 11.2. | Anduranţa robineţilor | numărul de cicluri repetate închidere-deschidere | minim 70.000 | STAS 9143 |
| 11.3. | Rezistenţa la coroziune | măsuri de protecţie la coroziune datorată agenţilor chimici şi atmosferici | grunduirea şi vopsirea suprafeţelor | STAS 10702 Protecţia contra coroziunii. Acoperiri protectoare |
| 11.3. | Rezistenţa la coroziunea electro-chimică | măsuri de protecţie la coroziune electrochimică | între părţile instalaţiei nu se formează cupluri galvanice |  |
| 12. | Izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie |  |  |  |
| 12.1. | Izolarea termică a conductelor în subsol | randamentul termoizolaţiei | minim 80% | C142 Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi recepţionarea termoizolaţiilor la elementele de instalaţii PE924 Prescripţii pentru calculul izolaţiilor termice ale instalaţiilor |

Data										  Întocmit,

Aprilie 2014                                                               			     	 Ing. Bogdan CORĂBEAN