S.C. PROIECTANTUL S.A. 		      		Proiect 01/2014

Cluj-Napoca, str. Deva 1-7				CENTRU DE CERCETARE SI

tel/fax: 0264 -595264				TEHNOLOGII AVANSATE PENTRU Aut. nr. J 12/54/1991				ENERGII ALTERNATIVE

Str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca

Faza: PT+DE – Instalaţii sanitare

MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE

Prezentul proiect stabileşte soluţiile tehnice şi condiţiile de realizare a instalaţiilor sanitare aferente investiţiei „CENTRU DE CERCETARE SI TEHNOLOGII AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE” proiectat a se realiza pe str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca, jud. Cluj, beneficiar fiind  I.N.C.D.T.I.M - CLUJ NAPOCA, cu sediul pe str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca.

Întocmit în urma studierii cerinţelor din tema de proiectare înaintată de către beneficiar, proiectul de instalaţii sanitare  respectă normele şi standardele în vigoare, astfel încât să fie asigurate confortul utilizatorilor şi nivelurile de performanţă necesare.

La întocmirea proiectului au fost respectate prevederile şi recomandările Normativului privind proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare, indicativ I 9-1994.

2. SOLUTIILE PROIECTULUI

2.1 GRADUL DE ECHIPARE

Conform prevederilor STAS 1478-90 Instalaţii sanitare. Alimentarea cu apă la construcţii civile şi industriale. Prescripţii fundamentale de proiectare şi Normativului privind proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare, indicativ I 9-1994, s-a prevăzut echiparea cu obiecte sanitare după cum urmează:

- la nivelul parterului, se vor monta în grupul sanitar bărbaţi trei lavoare, o cadă de duş, un pisoar şi două vase WC. În grupul sanitar femei se vor monta trei lavoare, o cadă de duş şi trei vase W.C. În plus faţă de grupurile sanitare, se vor monta în laboratoarele P2, P4, P5 şi P6 chiuvete de laborator antiacide din polipropilena grad înalt de rezistenţă la toţi acizii şi substanţe chimice, iar în camera destinată centralei termice, se va monta un sifon de pardoseală D=100x100 cu un racord lateral D=110mm pentru golirea instalaţiilor.

- la etajul 1, se vor monta de asemenea în grupul sanitar bărbaţi trei lavoare, o cadă de duş, un pisoar şi două vase WC, iar în grupul sanitar femei se vor monta trei lavoare, o cadă de duş şi trei vase W.C. În plus faţă de grupurile sanitare, se vor monta în laboratoarele de la acest nivel 1.1; 1.2; 1.4 şi holul sectorului camere curate, chiuvete de laborator antiacide din polipropilena grad înalt de rezistenţă la toţi acizii şi substanţe chimice.

- la nivelul etajului 2, se vor monta de asemenea în grupul sanitar bărbaţi trei lavoare, un pisoar şi două vase WC iar în grupul sanitar femei se vor monta patru lavoare şi trei vase W.C., dintre care un lavoar şi un vas W.C. se va monta în boxa de curăţenie aferentă grupului sanitar femei. De asemenea s-a prevăzut un robinet dublu serviciu în boxa de curăţenie, pentru un acces mai simplu la apă al femeii de servici. În plus faţă de grupurile sanitare, se vor monta şi în laboratoarele de la acest nivel 2.3 şi 2.5, chiuvete de laborator antiacide din polipropilena grad înalt de rezistenţă la toţi acizii şi substanţe chimice.

La intrarea în clădire a conductei de apă rece, a fost prevăzut un filtru de impurităţi cu cartuş filtrant şi un dedurizator magnetic anticalcar.

Pentru racordarea la conductele de apă a lavoarelor şi  WC-urilor, au fost prevăzuţi robineţi colţar de siguranţă.

La intrarea in grupurile sanitare si la baza coloanelor de alimentare a chiuvetelor de laborator, s-au prevăzut câte un robinet cu obturator sferic pentru închidere şi separare.

De asemenea, se stabilesc soluţiile tehnice şi condiţiile de realizare a instalaţiilor interioare şi exterioare de canalizare a apei uzate menajere şi a celei pluviale, de la punctele de consum până la reţeaua de canalizare exterioară existentă.

Conform normativului P118/2-2013, art. 4.1. nu s-au prevăzut hidranţi interiori deoarece suprafaţa construită este mai mică de 600 mp.

Clădirea  se va dota cu 2 stingătoare portative cu pulberi tip P6, pe fiecare nivel, conform art. 3.10.1. din P118/99, în total 6 bucăţi.

Centrala termică va fi echipată cu un stingător portativ cu pulberi tip P6 şi un stingător portativ cu CO2 tip G6 conform I3-2002 art. 9.86.

În total vor fi 7 bucăţi de stingătoare portative cu pulberi tip P6 şi 1 bucată stingător portativ cu CO2 tip G6.

În incită exista hidranţi exteriori amplasaţi la distanţe corespunzătoare prevederilor normativului P118-2 din 2013 cap. 6.

2.2 Instalaţii de apă rece şi apă caldă

Alimentarea cu apă,  pentru toate categoriile de consumatori igienico-sanitari, se va asigura de la reţeaua de apă existentă în incinta beneficiarului, prin intermediul unui cămin de vizitare si sectorizare existent. Acesta este amplasat conform planului de situaţie din partea desenata a acestui proiect, în apropierea clădirii nou proiectate.

Contorizarea apei se va face împreună cu restul consumatorilor existenţi ai aceluiaşi beneficiar într-un cămin apometru existent.

De la căminul de vizitare si sectorizare  existent până la clădirea nou proiectată, alimentarea cu apă se va realiza prin intermediul unei conducte din polietilenă de înaltă densitate PEHD 40x2,3, PE 80, montată îngropat sub cota de îngheţ.

Pentru consumatorii igienico-sanitari distribuţia în interiorul clădirii, atât orizontală cât şi verticală, se face printr-un sistem realizat din ţeavă de polipropilenă reticulată cu fibră compozită (PPR).

Îmbinarea acestora precum şi fitingurile speciale se realizează conform caietului de sarcini şi instrucţiunilor furnizorului.

Sistemul de fixare al conductelor PPR este cu colier cu plăcuţă şi diblu de fixare conform instrucţiunilor furnizorului. În situaţia utilizării unor materiale similare, acestea vor trebui să fie obligatoriu agrementate tehnic în România şi să fie destinate utilizării pentru apă potabilă.

Instalaţia cuprinde de asemenea robineţi cu obturator sferic montaţi pe ramificaţiile spre grupurile sanitare şi robineţi colţar de închidere şi reglaj montaţi pe legăturile la obiectele sanitare. La trecerea conductelor prin planşee si pereţi se vor monta tuburi de protecţie.

Racordurile de apă pentru lavoare şi chiuvetele de laborator antiacide se va realiza cu ţeava PPR cu diametrul 16x2.2, iar pentru căzile de duş si vasele Wc se va realiza cu ţeava PPR cu diametrul 20x2.8.

Dimensiunile conductelor au rezultat în urma calculului de dimensionare şi echilibrare hidraulică. Soluţia de distribuţie aleasă şi configuraţia geometrică a sistemului asigură autocompensarea dilatărilor.

Echiparea cu obiecte sanitare se realizează conform planurilor de arhitectură. Obiectele sanitare împreună cu bateriile şi robineţii de utilizare, precum şi ventilele şi sifoanele de scurgere ale acestora au fost alese în urma consultării cu arhitectul.

Alimentarea cu apă rece a obiectelor sanitare din incinta clădirii se va realiza printr-o distribuţie ramificată, montată atât aparent cât si îngropat in pereţi, din ţeavă PPR. Legăturile la obiectele sanitare se vor face fie îngropat în tencuială respectiv treceri prin şapă şi unde acest lucru nu este posibil, se vor face coborâri în montaj îngropat în tencuială.

Montajul obiectelor sanitare care urmează a fi prinse de pereţii de rigips, se va realiza cu deosebită atenţie astfel încât prinderea să se facă de structura metalică a acestora şi nicidecum doar de placajul de rigips.

Apa caldă menajeră este preparată cu ajutorul unui boiler de 300  l cu serpentină pentru racord la centrala termică amplasată la parterul imobilului într-o cameră special destinată acesteia. De asemenea este prevăzută şi o rezistenţă electrică în boiler în cazul în care nu se doreşte prepararea apei calde menajere cu ajutorul centralei termice în perioada de vară, când centrala nu este utilizată pentru încălzirea spaţiilor studiate.

Conductele pentru apă caldă se vor executa tot din ţeavă PPR şi vor avea un traseu comun, paralel cu conductele de apă rece.

Conductele se vor izola termic cu izolaţie de 4 mm grosime în cazul conductelor de apă rece şi respectiv 6 mm pentru conductele de apă caldă menajeră, după efectuarea probelor.

2.3 PRINCIPIUL DE CANALIZARE

Soluţia aleasă pentru canalizare va fi în sistem separativ, cu conducte din PVC tip K special destinate instalaţiilor de canalizare interioare si cu conducte din PVC tip KG special destinate instalaţiilor de canalizare exterioară. Etanşarea îmbinărilor se face cu inelele de cauciuc ale sistemului. Se va acorda o atenţie deosebită montajului pieselor de canalizare, trebuind asigurat un joc liber de circa 5mm a fiecărui tub în mufa corespunzătoare, pentru preluarea dilatărilor.

2.3.1  canalizare menajeră INTERIOARA

Lavoarele  se vor  racorda la sistemul de canalizare prin intermediul sifoanelor butelie, îmbinate cu ventilele de scurgere ale obiectelor sanitare cu piuliţă olandeză şi garnitură de etanşare.

Pisoarele, WC-urile şi chiuvetele de laborator antiacide se racordează la canalizare folosind piese speciale de racordare cu garnitură de etanşare, din cauciuc.

Este interzisă racordarea oricărui obiect sanitar la canalizare fără un sifon intermediar cu gardă hidraulică!

Racordurile obiectelor sanitare se fac îngropat în zidărie sau după caz în pardoseală, urmând a fi mascate după efectuarea probei de etanşeitate şi de eficacitate. Se vor respecta pantele normale de racordare a obiectelor sanitare la coloane, conform prevederilor STAS 1795.

Fiecare grup sanitar este deservit de câte o coloană, pentru a evita o aerisire suplimentară datorată numărului mare de vase W.C.

Deasupra ultimului racord de obiect sanitar coloana se prelungeşte până deasupra clădirii, unde se montează o căciulă de ventilaţie. Excepţie de la aceasta regula o face coloanele aferente chiuvetelor de laborator antiacide, unde s-au prevăzut aerisitoare automate cu membrană.

La fiecare coloană de canalizare se va monta o piesă de curăţire la o distanţă de un etaj între ele, înălţimea de montaj a pieselor fiind intre 400 – 800 mm faţă de pardoseala finită.

Toate conductele de canalizare interioară se vor executa din ţevi de tip PVC pentru interior iar ieşirile conductelor de canalizare din imobil se execută cu conducte PVC tip KG.

Coloanele de canalizare vor fi scoase din imobil sub cota de îngheţ, până la căminele de racord, conform planurilor şi detaliilor din partea desenată a acestui proiect.

2.3.2  canalizare menajeră EXTERIOARA

Apele uzate menajere din interior sunt preluate prin intermediul căminelor de canalizare menajere şi apoi vărsate în cămine de racord nou proiectate pe conducta exterioară existentă, ce face legătura cu reţeaua de canalizare a oraşului.  Căminele de canalizare sunt amplasate conform STAS 3051-91. Soluţia aleasă pentru reţeaua de canalizare este cu conducte PVCKG special destinată reţelelor exterioare.

2.3.3 CANALIZARE PLUVIALĂ

Apele pluviale se vor colecta de pe terasele tehnologice deasupra etajului 2, respectiv deasupra camerelor curate de la etajul 1,  cu ajutorul jgheaburilor şi coloanelor montate în interiorul clădirii, conform planşelor din partea desenată a acestui proiect. Acestea se vor masca în ghene de rigips după efectuarea probelor.

Coloana P4 se va devia la nivelul tavanului fals de la parter, pentru a facilita mascarea acesteia fără a deranja procesele tehnologice realizate în încăperile prin care colana pluvială le va traversa.

Coloanele pluviale s-au prevăzut de asemenea cu piese de curăţire la o distanţă de un etaj între ele, înălţimea de montaj a pieselor fiind intre 400 – 800 mm faţă de pardoseala finită.

Coloanele de preluare a apelor pluviale se vor executa din ţevi de tip PVC de interior, iar conductele exterioare din ţeavă de tip PVC-KG.

Apele pluviale colectate de pe terase se vor dirija în reţeaua de canalizare unitară existentă a institutului prin intermediul căminelor de canalizare.

Toate echipamentele şi materialele se vor monta şi racorda în instalaţie în strictă conformitate cu prevederile documentaţiei tehnice prezentată de furnizor.

3. MĂSURI DE SIGURANŢĂ ŞI PROTECŢIA MUNCII

Clădirea este dotată cu instalaţie de semnalizare la incendiu şi cu stingătoare portabile cu pulbere tip P6 iar în camera centralei termice conform I3-2002 art. 9.86. cu un stingător portativ cu pulberi tip P6 şi un stingător portativ cu CO2 tip G6.

Norme de protecţia muncii

- Legea 319/2006

- Hotărârea de Guvern 971

Norme P.S.I.

- Norme tehnice de proiectare si realizare a construcţiilor P118

- Normativ I9/83

- Norme de prevenire si stingere a incendiilor M.P. 842/D-1981

Locul de munca va fi curat de materiale nefolositoare, iluminat si bine ventilat.

Uneltele folositoare vor fi in perfecta stare.

Aparatele electrice vor fi legate la instalaţia pe punere la pământ.

Iluminarea locului de munca cu lămpi portative se va face de la o sursa de 24V.

Lucrările de sudura se vor executa de către muncitori specializaţi care vor folosi echipamente de protecţie.

Spargerea găurilor în planşee, pereţi, precum si realizarea de şanţuri in pereţi se vor executa cu echipamente adecvate si masuri de protecţie corespunzătoare (ochelari de protecţie, etc.).

Uneltele pneumatice folosite la înălţime mai mare de 1.5m vor fi folosite numai pe schele construite in conformitate cu normele in vigoare.

Rezemarea materialelor lungi (ţevi, profile, etc.) de pereţi este interzisa.

Masuri P.S.I.

- Instructajul tuturor muncitorilor din şantier.

- Formarea unei echipe de pompieri civili cu instructajul efectuat conform normelor

- Echiparea şantierului cu mijloace de stingere a incendiilor

Asigurarea unui post telefonic pentru anunţarea pompierilor militari, in caz de incendiu

Data										  Întocmit,

Aprilie 2014                                                               			     Ing. Bogdan CORĂBEAN