S.C. PROIECTANTUL S.A. 		      	Proiect 01/2014

Cluj-Napoca, str. Deva 1-7			CENTRU DE CERCETARE SI TEHNOLOGII

tel/fax: 0264 -595264			AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE

Aut. nr. J 12/54/1991			Str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca

Faza: PT+DE – Instalaţii termice si de ventilare

CAIET DE SARCINI

GENERALITĂŢI

Prezenta documentaţie conţine principalele sarcini ce revin executantului lucrărilor de instalaţii termice şi de ventilare, aferente lucrării „CENTRU DE CERCETARE SI TEHNOLOGII AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE” proiectat a se realiza pe str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca, jud. Cluj, beneficiar fiind  I.N.C.D.T.I.M - CLUJ NAPOCA, cu sediul pe str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca.

La baza proiectării au stat datele din temă, planurile de arhitectură ale construcţiei şi prevederile standardelor şi normativelor în vigoare. Executantul lucrărilor are obligaţia de a respecta prevederile proiectului de execuţie, ale normativului pentru proiectarea si executarea instalaţiilor de încălzire centrală indicativ I13-2002, ale normativului pentru proiectarea si executarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare indicativ I5-2010, prevederile prescripţiilor tehnice C11, a normativelor, reglementărilor şi standardelor conexe, a cărţilor tehnice ale echipamentelor, ca o garanţie a realizării criteriilor de performanţă necesare prevăzute de lege şi de proiectul tehnic.

INSTALAŢII TERMICE:

MONTAJ RADIATOARE:

La montaj se va ţine cont ca soluţiile de ansamblu să satisfacă cerinţele funcţionale, estetice şi economice.

Montajul radiatoarelor se va face pe console fixate cu dibluri în perete, la distanţa faţă de perete şi pardoseală, stabilită prin Normativul pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală I.13, respectiv recomandată de producător. 	Poziţia radiatoarelor va fi orizontală, trebuind a se folosi pentru aliniere o nivelă cu bulă de aer.

Racordarea corpurilor de încălzire la sistemul de distribuţie a agentului termic se va face cu racordurile de tur şi retur pe aceeaşi parte, astfel încât să se asigure o circulaţie completă a agentului termic în radiatoare.

Racordarea radiatoarelor la conducta de tur se face prin intermediul robineţilor de închidere şi reglare colţar termostataţi, iar la conducta de retur se face prin montarea robineţilor de retur (detentori), soluţie obligatorie pentru realizarea echilibrării hidraulice a sistemului.

La partea superioară a fiecărui corp de încălzire se montează câte un robinet manual de aerisire.

În camerele unde necesităţile de igienă sunt foarte ridicate (săli de operaţie, saloane bolnavi, cabinete medicale, etc.) se vor utiliza radiatoare igienice, ce nu permit depunerea de praf pe acestea.

MONTAJ ARMĂTURI RADIATOR:

Toate armăturile vor fi montate în poziţia închis, după ce s-a efectuat scoaterea dopurilor de radiator. Înainte de montaj se verifică funcţionalitatea şi manevrabilitatea robinetului. Armăturile vor fi montate astfel încât să fie uşor accesibile pentru manevrare, revizii şi control.

Montajul robineţilor atât pe conductă cât şi pe corpul radiatorului se va face cu simţ, prin înşurubare, astfel încât să se realizeze o bună etanşare. Etanşarea îmbinărilor cu radiatorul se va face cu banda de teflon ca material de adaos, iar cu ţeava multistrat prin intermediul adaptorilor de etanşare prin compresiune.

MONTAJ CONDUCTE DE POLIPROPILENĂ RETICULATĂ, SDR 7,4:

Conductele reţelei orizontale de distribuţie se montează in pereţi sau în şapă, fiind fixate cu banda perforata şi izolate termic cu tuburi de spumă de polietilenă (9-15 mm grosime). Pe traseul reţelei de distribuţie, la schimbările de direcţie se vor utiliza coturi. Fixarea conductelor se face cu banda perforata, si vor fi pozate in caneluri in sapa.

Conductele vor fi montate cu o panta normală de 3 ‰ ascendentă dinspre centrala termică înspre distribuitor-colector, pentru a asigura golirea si aerisirea optimă a instalaţiei.

Îmbinarea conductelor se face prin printr-o legătura mecanica sau prin sudura, aceasta din urma poate fi realizata prin polifuzionare, cu ajutorul electroformei, sau cap la cap.

La traversarea elementelor de construcţie, conductele vor fi protejate cu tuburi de protecţie. După efectuare probelor de rezistenţă şi etanşeitate la presiune la rece şi la cald, conductele se vor izola termic cu tuburi elastice din spumă de polietilenă cu grosimea de 9-15mm, având coeficientul de conductivitate termică de 0,04W/mK.

MONTAJ CONDUCTE MULTISTRAT :

Montajul conductelor se va face după trasarea circuitelor şi traseelor instalaţiei interioare .

Sistemul de conducte adoptat este cu teava multistrat cu insertie de aluminiu , tot sistemul de conducte se va monta îngropat, pe trasee stabilite conform planurilor anexate.

Îmbinarea  cu racord prin filetare si  imbinarea prin sertizare. Tehnica de îmbinare este următoarea:

teava multistrat se taie la unghi dept cu clestele de taiere, utilizand debavuratorul se realizeaza un samfren in interiorul tevi  de minim 2 mm.Se verifica teava pentru a nu avea bavuri la interior. Dupa debavurare, trebuie sa existe un samfren clar de minimum 2 mm adancime, numai atunci este garantata o imbinare durabila. Se introduce teava in fiting pana la capat, adancimea corecta se va verifca vizual pana la baza camasii de presare. Se deschid falcile de presare si se introduce fitingul pana cand umarul sa atinga marginea falcii de presare. Se verifica ca dimensiunilor piselor sa corespunda si dimensiunile bacurilor de presare,  inchid falcile si se porneste procesul de presare. Procesul de sertizare s-a terminat cand  bratul de presare a efectuat cursa in intregime si se aude sunetul specific.

Montajul racordurilor prin strangere.

Se introduce olandezul pe teava. Se introduce teava in fiting pana la capat:adancimea corecta fiind data de marcajul de pe teava.

A - daca teva este inserata complect in corpul fitingului marcajul de pe ea se va termina la capatul camasii de strangere.Strangerea trebuie realizata pana la valorile de strangere minime prescrise.Pentru atingerea valorilor minime de strangere prescrise,strangerea se va realiza pana  cand din partea filetata a piesei de trecere se va vedea doar un singur filet.

B - dupa strangere,semnul de pe teava nu trebuie sa fie vizibil la capatul olandezului de strangere.

La fitingurile prin strangere trebuie tinut cont de urmatoarele valori ale cuplului de strangere: Ø16-Ø18mm:50Nm(5kpom),Ø20-Ø25mm 110Nm(10kpm).

Montajul sistemului de conducte multistrat se va face cu personal calificat in domeniu.

Pentru fiecare grup de consumatori se vor monta robineţi sferici de separare. La trecerea conductelor prin planşee si pereţi se vor monta tuburi de protecţie.

STĂPUNGERI DE PEREŢI ŞI PLANŞEE:

La traversarea elementelor de construcţie, conductele vor fi montate în tuburi de protecţie, care să permită mişcarea liberă a conductelor datorită dilatării şi să asigure protecţia mecanică a conductelor izolate.

Tuburile de protecţie vor fi realizate din ţeavă PVC tip U şi vor avea diametrul suficient de mare pentru a permite deplasarea liberă a conductei la dilatare-contractare. Pe porţiunile de conducte ce traversează pereţi nu se fac îmbinări. La iesirea din elementele de construcţie se recomanda să se monteze rozete de plastic pentru mascarea golului.

MONTAJ ARMĂTURI:

Armăturile ce se montează în instalaţie vor fi numai cu obturator sferic, pentru siguranţă în exploatare şi fiabilitate mărită. Se recomandă montarea armăturilor, pe cat este posibil, numai în poziţie verticală. Înainte de montaj se verifică funcţionalitatea  şi manevrabilitatea robinetului

Toate armăturile vor fi montate în poziţia închis, după ce s-a efectuat scoaterea dopurilor, sau capacelor  de protecţie.

Îmbinările cu conductele şi echipamentele vor fi obligatoriu demontabile, în acest scop trebuind folosite flanşe, sau racorduri olandeze.

Armăturile vor fi montate astfel încât să fie uşor accesibile pentru manevrare, revizii şi control.

IZOLATII TERMICE :

La execuţia lucrărilor de izolaţii se vor respecta prevederile din “ Instrucţiunile tehnice pentru executarea termoizolatiilor la elementele de construcţii “ C 142.

Lucrările de izolare vor fi începute numai după ce în prealabil s-au efectuat probele de presiune şi a fost executată curăţarea şi protejarea conductelor cu straturi anticorozive

Izolaţiile termice aplicate pe conducte vor fi întrerupte în dreptul organelor de închidere şi de manevră, precum şi în dreptul manşoanelor de trecere prin elementele de construcţie.

Conductele se vor izola termic cu tuburi din spumă de polietilenă având coeficient de conductivitate termică 0,04W/mk şi grosimea de 9-15 mm pentru conductele de distribuţie radială din ţeavă de cupru. Nu este necesară realizarea unei protecţii suplimentare a termoizolaţiei.

CENTRALA TERMICĂ:

ÎNCĂPEREA CENTRALEI TERMICE :

Încăperea destinată centralei termice trebuie să corespundă prevederilor normativelor I13-2002 şi normele tehnice privind proiectarea execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale I6- 2004. În situaţia în care suprafeţele vitrate nu sunt corespunzătoare,  nu există prize de aer proaspăt pentru aerul de ardere, sau centrala termică nu este prevăzută cu sifoane de scurgere a apelor de pe pardoseală, se vor executa lucrări suplimentare de remediere a respectivelor neajunsuri.

MONTAJ CAZANE

Montarea cazanului se va face în strictă concordanţă cu prevederile prescripţiilor tehnice C11, a cărţilor tehnice ale echipamentelor, prevederilor prezentului proiect şi instrucţiunilor furnizorului. Pe conducta de ieşire din cazan se va monta o supapa de siguranţă, a cărei conducte de refulare se vor prelungi până la nivelul solului şi vor fi racordate la sifoanele de scurgere. Evacuarea gazelor arse se va face prin canal de evacuare din tablă de oţel inoxidabil sau aluminiu, izolat termic, conform cu planurile de detaliu din prezenta documentaţie. Coşul de fum va fi prevăzut cu clapetă de vizitare şi curăţire.

MONTAJ  POMPE

Electropompele se montează pe ţeavă, fiind îmbinate de acesta cu racorduri olandeze, sau flanşe. Montarea pompelor în instalaţie se va face numai în poziţiile prevăzute în documentaţia lor tehnică. Montarea pompelor în poziţii interzise, nu numai că determină reducerea performanţelor de funcţionare, dar va conduce în foarte scurt timp la deteriorarea lor.

Pentru protejarea pompelor, acestea se vor monta obligatoriu între robineţi cu obturator sferic, aspiraţia făcându-se prin filtru de impurităţi, iar refularea prin clapetă de sens.

MONTAJ VAS DE EXPANSIUNE

Vasul de expansiune închis, cu membrană, se montează fără nici un fel de armături intercalate.

Perna de aer a vasului de expansiune va fi precomprimată la punerea în funcţiune, folosind o pompă de aer. Presiunea de precomprimare trebuie să corespundă prevederilor notiţei tehnice a vaselor de expansiune, pusă la dispoziţie de furnizor.

MONTAJ APARATE DE MĂSURĂ ŞI CONTROL:

În conformitate cu prevederile Normativului pentru Proiectarea şi Executarea Instalaţiilor de Încălzire Centrală, indicativ   I.13 - 2002, instalaţia va fi prevăzută cu următoarele aparate de măsură şi control:

- Termometre, manometre:   	- pe racordurile de intrare, ieşire agent termic din cazane

- pe conductele de tur şi retur agent termic de încălzire

- Presostat diferenţial cu senzor de contact pe conducta de racord a vasului de expansiune.

- Instalaţie de semnalizare acustică.

- Ventile automat de aerisire: - în toate punctele cele mai înalte ale instalaţiei, pe tur şi pe retur.

- Robinet de golire: 		- pe cazane

- în punctele cele mai joase ale instalaţiei.

- Clapetă de sens: 		- pe conducta de alimentare cu apă rece a centralei termice.

- pe racordurile de refulare ale pompelor.

- pe conducta de retur la cazane.

- Supape de siguranţă: 	- pe vase de expansiune

PROBE DE PRESIUNE ŞI DE PUNERE ÎN FUNCŢIUNE:

Verificarea instalaţiei termice se face supunând-o la următoarele probe :

- proba la rece

- proba la cald

- proba de eficacitate

Proba la rece :

Proba la rece se efectuează în scopul verificării rezistenţei mecanice şi etanşeităţii elementelor instalaţiei.

Pentru efectuarea probei trebuie ca toate echipamentele din centrala termică, reţelele de conducte şi corpurile de încălzire să fie racordate. Se asigură deschiderea completă a tuturor armăturilor de închidere şi reglaj, reglarea armăturilor de siguranţă de la cazane şi de la vasul de expansiune în concordanţă cu presiunea de probă, după care se trece la verificarea punctelor de racordare ale instalaţiei la conducta de alimentare cu apă şi la pompa de presiune.

Proba se efectuează la presiune de 6 bari, conform prevederilor Normativului pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală, indicativ I 13.

Măsurarea presiunii de probă se face timp de 3 ore cu manometru indicator cu clasa de precizie 1,6 prin citiri la intervale de 10 minute, timp de 3 ore.

Proba la rece este considerată corespunzătoare, dacă pe toată durata probei manometrul nu a indicat variaţii de presiune, iar la instalaţie nu se constată fisuri, scurgeri la îmbinări şi presgarnituri.

Înainte de proba de presiune la rece instalaţia se spală cu apă potabilă.

Proba de presiune la rece va fi execută înainte de finisarea elementelor instalaţiei, în perioade de timp cu temperaturi ambiante mai mari de +5ºC.

Proba la cald :

Proba la cald se efectuază în scopul  verificării etanşeităţii, a modului de comportare a elementelor instalaţiei la dilatare şi contractare, a circulaţiei agentului termic.

Pentru efectuarea probei se face verificarea randamentului de funcţionare a cazanelor, care trebuie să corespundă datelor indicate în cartea tehnică a cazanului.

După efectuarea probelor instalaţia se goleşte dacă până la punerea ei în funcţiune există pericolul de îngheţ.

Proba la cald se efectuează înainte de vopsitorii şi izolaţii termice, ocazie cu care se efectuează şi reglarea hidraulică a circuitelor şi numai după proba la rece corespunzătoare.

Proba de eficacitate :

Proba de eficacitate se efectuează în sarcină, pe întrega instalaţie în funcţiune după ce toată clădirea a fost terminată şi are ca scop determinarea nivelului în care instalaţia răspunde necesităţilor efective, conform temei de proiectare.

Pentru o verificare cât mai concludentă se va alege pe cât posibil o perioadă rece (temp.exterioară să fie sub 0C), astfel încât temperaturile exterioare să aibă valori medii pe timpul probei care să nu varieze mai mult de 3C faţă de temperatura exterioară medie a zilelor precedente

Pe perioada probei instalaţia trebuie să funcţioneze continuu şi toate uşile şi ferestrele să fie închise.

Rezultatul probei de eficacitate se consideră satisfăcător, dacă temperaturile aerului interior corespund cu cele din proiect, cu o abatere de la –0,5ºC până la +1ºC

SPĂLAREA INSTALAŢIEI:

După efectuarea probelor menţionate cu rezultate corespunzătoare, instalaţia se va spăla la interior cu jet de apă sub presiune, pentru evacuarea eventualelor impurităţişi corpuri solide provenite din fabricaţie, sau de la montaj (zgură de sudură, capete de electrozi, pămînt, etc.).

Dacă după spălare instalaţia nu poate fi lăsată în funcţiune, în perioada rece a anului se va evacua cu grijă şi în totalitate apa conţinută, pentru a evita orice posibilitate de îngheţ.

CALITATEA APEI:

Umplerea instalaţiei se face în centrala termică, prin intermediul unui ventil automat de umplere, care trebuie să aibă o clapetă de sens încorporată şi un manometru pentru facilitarea reglajului presiunii hidrostatice din instalaţia de încălzire. Filtrarea generală a agentului termic, realizată prin filtru Y prevăzut pe conducta de retur, sau la intrarea în cazan este obligatorie. Filtrul va fi curăţat în primele zile de funcţionare cel puţin o dată pe zi, urmând ca ulterior să se facă o verificare periodică, cel puţin lunară.

Subliniem importanţa calităţii apei din instalaţie asupra performanţelor acesteia. Prin urmare se recomandă reducerea la maxim a pierderilor de apă şi în consecinţă a adaosului de apă netratată.

EXPLOATAREA INSTALAŢIEI

Exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală se va realiza în conformitate cu prevederile normativului I13/1-2002.

Organizarea exploatării instalaţiilor interioare se face coordonat cu exploatarea sursei de alimentare cu căldură.

În cazul alimentării locale cu căldură de la o centrală termică aflată în clădire se prevede o exploatare comună pentru centrala termică şi pentru instalaţiei, precum şi controlul calităţii apei din instalaţie. Perioadele de control şi verificare au o durată de 1-2 săptămâni în cursul sezonului de încălzire.

Revizia instalaţiei interioare de încălzire se face anual, în perioada de nefuncţionare a instaţiei – vara. Se ţine seama de rezultatele controalelor şi verificărilor periodice făcute instalaţiei şi se execută acele operaţiuni care nu au putut fi realizate în timpul funcţionării instalaţiei.

Se au în vedere, în special operaţiunile de:

- etanşare a elementelor instalaţiei şi a întregului ansamblu

- funcţionare a robinetelor de reglare ale aparatelor de încălzire

- funcţionare a instalaţiei de reglare automată

- funcţionare silenţioasă a agregatelor cu piese în mişcare

- funcţionare a aparatelor de măsură

- umplere şi asigurare a presiunilor instalaţiilor; dezaerisire

- manevrarea uşoară a armăturilor

- completare a izolaţiei termice şi a protecţiei acesteia

Acţiunea de revizuire a instalţiei se încheie cu probele de la punctul 9.10 şi punerea în funcţiune a instalaţiei interioare.

Responsabilitatea exploatării revine proprietarului sau administratorului clădirii, care asigură exploatarea întregii instalaţii.

Controalele şi verificările instalaţiei interioare de încălzire se asigură periodic, pe baza unui program cu personalul de exploatare.

Montaj unitĂŢI DE CLIMATIZARE EXTErioarE

Unitatea de climatizare exterioara se montează intr-un spaţiu deschis. Este posibilă ţi montarea unităţii în balcon cu condiţia ca acesta sa fie deschis pentru a permite aerului cald produs de unitate să fie eliminat.

Înainte de umplerea cu agent frigorifc instalaţia se goleşte de aer.

Montaj unitĂŢi DE CLIMATIZARE  interioare

Unităţile de climatizare interioare se vor monta pe tavan, la o distanta minima de 30mm fata de tavan si 50mm faţă de pereţi. Preluarea condensului şi legatura la coloanele de canalizare se face prin intermediul sifoanelor cu gardă hidraulică montate la ieşirea din echipament şi la legatura la coloană. Fiecare unitate interioară se va racorda separat la unitatea exterioară.

Placa de montare(suportul de montare) trebuie instalata pe un element de structură care poate susţine greutatea unităţii interioare. Pentru a ataşa unitatea interioară, cleştii de la baza cadrului se prind la placa de montare. Daca aceştia sunt dificil de prins, pentru o mai uşoară montare se scoate panoul frontal.

Montaj echipamente VENTILATIE

Montajul echipamentelor de ventilaţie se face în strictă conformitate cu prevederile notiţei tehnice ce însoţesc echipamentele la livrare, precum şi cu instrucţiunile furnizorului. Orice neconcordanţă va fi adusă la cunoştinţă proiectantului de specialitate, pentru rezolvare, sau pentru confirmarea soluţiei de rezolvare propusă de executant. Racordarea la tuburile de aer se va face prin intermediul colierelor cu garnituri de cauciuc, care să realizeze etanşarea conexiunii.

MONTAJ TUBURI DE AER

Canalele reţelei de distribuţie a aerului pe orizontală se montează mascat în tavanul fals, iar distribuţia pe verticală se montează într-o ghenă special amenajată pentru distribuţia instalaţiilor. Canalele se fixează cu brăţări cu manşetă de cauciuc (care să atenueze transmiterea vibraţiilor) pe juguri suspendate de tavan.

Distanţa între punctele de prindere nu va depăşi 2m.

Schimbările de direcţie pe traseul reţelei de distribuţie se vor realiza numai cu piese speciale (coturi, teuri, şei de ramificaţie, etc.).

Îmbinarea tuburilor între ele şi cu piesele speciale trebuie făcută etanş. În acest scop se vor folosi garnituri, sau O-ringuri de cauciuc proprii sistemului.

La traversarea elementelor de construcţie, conductele vor fi protejate cu tuburi de protecţie etanşe.

MONTAJ GURI DE AER

Gurile de aer (grile de introducere şi evacuare, difuzoare, anemostate, etc.) trebuie alese şi achiziţionate de către executant în conformitate cu prevederile proiectului şi obligatoriu cu consultarea în prealabil a proiectantului. Această condiţie este impusă de necesitatea asigurării condiţiilor de confort şi performanţelor proiectate.

Gurile de aer vor fi montate pe tuburile sistemului de distribuţie aer cu garnituri, sau O-ringuri de cauciuc, care să asigure etanşarea îmbinării şi împiedicarea transmiterii vibraţiilor.

După finalizarea montajului şi punerea instalaţiei în funcţiune se vor efectua măsurători de debit în gurile de aer şi se vor efectua reglajele pentru asigurarea debitelor prevăzute prin proiect.

stăpungeri pereţi ŞI PLANŞEE

La traversarea elementelor de construcţie, conductele vor fi montate în tuburi de protecţie, care să permită mişcarea liberă a conductelor datorită dilatării şi să asigure protecţia mecanică a conductelor izolate.

Tuburile de protecţie vor fi realizate din tablă de oţel zincat şi vor avea diametrul suficient de mare pentru a permite deplasarea liberă a conductei la dilatare-contractare. Pe porţiunile de conducte ce traversează pereţi nu se fac îmbinări. La ieşirea din elementele de construcţie se recomandă să se monteze rozete pentru mascarea golului.

EXPLOATAREA INSTALAŢIEI DE VENTILAŢIE

Exploatarea instalaţiilor de ventilaţie se va realiza în conformitate cu prevederile normativului I5/2-2010. Verificarea stării instalaţiilor se efectuează permanent şi priveşte atît instalaţiile de ventilare cît şi instalaţiile auxiliare. Se verifică integritatea şi funcţionarea elementelor componente, inclusiv nivelul de zgomot produs de ventilatoare şi/sau transmis de tubulatura de aer.

Supravegherea şi urmărirea funcţionării instalaţiilor constă în principal în aprecierea directă a modului de funcţionare al instalaţiei, precum şi a parametrilor aerului din spaţiile deservite de aceasta.

În scopul asigurării bunei funcţionări a instalaţiei, este necesară realizarea întreţinerii, reviziilor şi reparaţiilor eventual necesare, conform prevederilor cărţii tehnice a ventilatoarelor şi indicaţiilor furnizorului acestora.

VERIFICĂRI ŞI PUNERE ÎN FUNCŢIUNE

Pe parcursul realizării instalaţiei se va verifica corespondenţa caracteristicilor echipamentelor şi materialelor ce se pun în operă cu prevederile proiectului.

După finalizarea montajului, înaintea montării tavanului fals se va verifica funcţionarea instalaţiei din punctul de vedere al transmiterii vibraţiilor şi zgomotului. Dacă sânt necesare, se vor realiza prinderi, fixări şi izolaţii fonice suplimentare.

Se va verifica corecta funcţionare a ansamblelor guri de aer – ventilatoare, inclusiv a panourilor de comandă ale acestora.

RECEPŢIA LUCRĂRILOR

Verificarea integrităţii furniturii şi a conservării interne se face pe baza facturii şi a protocolului de predare pentru elemente auxiliare şi de legătură.

Materialele degradate ce nu pot fi aduse în stare corespunzătoare vor fi înlocuite.

Păstrarea materialelor până la montare va respecta normele PSI şi NP.

- profilele metalice – vor fi depozitate pe rastele

- materialele de bază – ţevile de cupru vor avea capetele protejate cu dopuri

- sistemul de climatizare respectiv unităţile exterioare şi interioare se vor depozita în spaţii închise (magazii) bine ventilate, deasupra solului, pe rafturi.

Se verifică traseul ţevilor de cupru, traseul nu trebuie să afecteze designul spaţiilor interioare. Lungimea traseului trebuie să respecte prescripţiile producătorului de instalaţii de climatizare.

NORMATIVE, STANDARDE ŞI PRESCRIPŢII TEHNICE CARE STAU LA BAZA PROIECTĂRII ŞI EXECUŢIEI LUCRĂRII

- Prescripţii de siguranţă în instalaţii frigorifice STAS 6987-82

- Legarea la pământ a consumatorilor electrici STAS 6119-98 pc. 1-3

- Parametrii climatici de calcul STAS 6648-2-82

- Normativ I5-98; I5/2-98 privind proiectarea şi exploatarea instalaţiilor de ventilaţie şi climatizare

- Termoizolaţia elementelor de instalaţii C 142 - 72

- Normativ C65-85, verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor

- Normativ de siguranţă la foc P118-99

INSTRUCŢIUNI TEHNICE PRIVIND EXECUŢIA LUCRĂRILOR

Înainte de începerea lucrărilor de montaj se vor verifica următoarele:

- analizarea proiectului şi corelarea lui cu celelalte specialităţi de instalaţii – trasee comune

- verificarea străpungerilor prin pereţi conform proiect

După racordarea tubulaturii de cupru prin executarea lipiturilor, instalaţia se supune unei probe de etanşeitate cu azot sau argon anhidru în amestec cu agent frigorific R 410a în proporţie de 20% la presiunea de 22 bar timp de 1 oră. Nu se acceptă scăderea presiunii pe întreaga durată a probei.

În cazul în care se constată scăderea presiunii, se va determina cauza prin verificarea racordurilor (de lipire sau olandeze).

Scăpările se determină cu detectorul electronic de freon. După remediere proba se va relua.

După proba de etanşeitate se efectuează proba de vacuum timp de 30 minute prin purjare cu azot sau argon anhidru la (- 500 C…. – 400 C) verificându-se apoi culoarea pastilei indicatorului de curgere. Proba se consideră încheiată atunci când pastila are culoarea verde.

Se verifică umplerea corespunzătoare a circuitului frigorific conform recomandărilor producătorului. În funcţie de gradul de umplere al indicatorului de curgere sau umiditate se va efectua completarea cu agent frigorific.

După racordarea instalaţiei de climatizare la reţeaua de alimentare (220V/50 Hz) se execută proba de funcţionare timp de minim 8 ore. Pe durata probei se va urmări realizarea parametrilor tehnici şi de confort prezentaţi în documentaţia tehnică.

MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII ŞI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCEDIILOR

La elaborarea prezentului proiect s-au avut în vedere următoarele normative şi prescripţii privind protecţia muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor :

- Legea 110/111116 Legea protecţiei muncii

- NGPM-116 Norme generale de protecţia muncii

- P 118  Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor

- MP 008-2000 Manual privind exemplificări, detalieri şi soluţii de aplicare a prevederilor normativului P 118,  Siguranţa la foc a construcţiei

- C 300-114 Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora

- CE 1-115 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinţei de siguranţă în exploatare

- Ord.MI 775/22.07.118 Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor

- OG nr.114/2000 pt.modificarea OG nr.60/111117privind apărarea împotriva incendiilor, modificată şi aprobată de Legea nr.212/111117.

Pe tot parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi în activitatea de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor proiectate se va urmării respectarea cu stricteţe a prevederilor actelor normative menţionate. Lista de mai sus nu este limitativă şi va fi completată cu restul prevederilor legale în domeniu, aflate în vigoare la momentul respectiv.

Răspunderea privitoare la respectarea legislaţiei în vigoare revine în întregime executantului lucrării în perioada de realizare a investiţiei şi beneficiarului pe perioada de exploatare normală, întreţinere curentă şi reparaţii (după recepţionarea lucrărilor şi a punerii în funcţiune).

Cluj Napoca                                                                                                           Intocmit

Aprilie 2014                                                                            		  ing. Bogdan CORABEAN