FORMULAR F5

OBIECTIV                                                                                         	  		 PROIECTANT

CENTRU DE CERCETARE SI TEHNOLOGII		                   	  S.C. PROIECTANTUL S.A.

AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE					  Cluj-Napoca

Str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca

Instalaţii termice şi de ventilare

FIŞA TEHNICĂ Nr.  1

Utilajul, echipamentul tehnologic : Centrală termică pe gaz în condensaţie 65 kW (pe plan CT)

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici şi funcţionali: - Putere nominala la incalzire/preparare acm : 65 kW; - Randament max centrala termica : 98 %; - Presiune de lucru max. admisa : 3 bar; - Presiunea de alimentare cu gaz : 20 mbar; - Temp. max. pe tur : 90°C; - Racord evacuare gaze arse/admisie aer functionare cu racord la cos : 80/125 mm coaxial; - Temp. gaze arse min/max: 40/70°C; - Dimensiuni centrala termica LxlxH : 480 x 472 x 800 mm; - Greutate centrala termica cu racord la cos : 75 kg; - Racord electric : 230V/50Hz; - Putere el. consumată: 30%/max: 170/260W - Grad de protecţie: IPx4D |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare: Echipamentul va fi agrementat tehnic pentru utilizare în CE |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: Echipamentul va fi conform cu prevederile Normativului I 13 - 2002. |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: Furnizorul va asigura service în perioada de garantie şi postgaranţie |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: Furnizorul va asigura consultanţă în vederea instalării şi exploatării echipamentului. Alte conditii impuse de beneficiar vor fi cuprinse în contractul care se va încheia cu furnizorul. |  |  |

Aprilie, 2014                                                                                      	Proiectant,

Ing. Bogdan Corăbean

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1: în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.

FORMULAR F5

OBIECTIV                                                                                         	  		 PROIECTANT

CENTRU DE CERCETARE SI TEHNOLOGII		                   	  S.C. PROIECTANTUL S.A.

AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE					  Cluj-Napoca

Str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca

Instalaţii termice şi de ventilare

FIŞA TEHNICĂ Nr.  2

Utilajul, echipamentul tehnologic : Boiler cu serpentină 300 l (pe plan BACM)

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici şi funcţionali: Preparator de apa calda menajera de înaltă performanta, cu o serpentină, cuva din oţel emailat si protecţie anticoroziva cu anod de magneziu, golire în zona inferioară şi termometru, izolaţie 120 mm din fibre de poliester, cu înveliş exterior de polistirol, având următoarele caracteristici. - Capacitate boiler : 300 l; - Număr serpentine boiler: 1; - Putere termică boiler (70-90°C) : 46 + 33 = 79 kW; - Debit ACM ∆T=35°C (70-90°C) boiler: 1092 + 785 = 1877 l/h; - Înăltime boiler: 1420 mm; - Diametru interior boiler: 550 mm; - Greutate boiler : 100 kg; - Temperatura maximă de operare boilere: 95°C; - Presiune maxima boiler: 8 bar. |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare: Echipamentul va fi agrementat tehnic pentru utilizare în CE |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: Echipamentul va fi conform cu prevederile Normativului I 13 - 2002. |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: Furnizorul va asigura service în perioada de garanție şi postgaranţie |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: Furnizorul va asigura consultanţă în vederea instalării şi exploatării echipamentului. Alte condiții impuse de beneficiar vor fi cuprinse în contractul care se va încheia cu furnizorul. |  |  |

Aprilie, 2014                                                                                     		         Proiectant,

Ing. Bogdan Corăbean

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1: în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.

FORMULAR F5

OBIECTIV                                                                                         	  		 PROIECTANT

CENTRU DE CERCETARE SI TEHNOLOGII		                   	  S.C. PROIECTANTUL S.A.

AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE					  Cluj-Napoca

Str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca

Instalaţii termice şi de ventilare

FIŞA TEHNICĂ Nr.  3

Utilajul, echipamentul tehnologic : Pompa circulatie circuit centru de cercetare (pe plan PCI)

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici şi funcţionali: Pompă simplă de circulaţie a agentului termic pentru încălzire, cu rotor umed, cu 3 trepte de turaţie comutabile setată pentru treapta a doua de funcţionare. Fluidul vehiculat: Apa, curată Debit: 1,2 m3/h Înalţimea de refulare: 2,6 mCA Temperatura adm. de funcţionare : -10 °C până la +110 °C Pres. de functionare / nominala: 2,5 bar Alimentarea: 230V/50Hz Puterea absorbita (max.): 0,1 kW Turatia (max.): 2400 rot/min Grad de protectie: IP 44 |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare: Echipamentul va fi agrementat tehnic pentru utilizare în CE |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: Echipamentul va fi conform cu prevederile Normativului I 13 - 2002. |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: Furnizorul va asigura service în perioada de garanție şi postgaranţie |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: Furnizorul va asigura consultanţă în vederea instalării şi exploatării echipamentului. Alte condiții impuse de beneficiar vor fi cuprinse în contractul care se va încheia cu furnizorul. |  |  |

Aprilie, 2014                                                                                      		         Proiectant,

Ing. Bogdan Corăbean

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1: în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.

FORMULAR F5

OBIECTIV                                                                                         	  		 PROIECTANT

CENTRU DE CERCETARE SI TEHNOLOGII		                   	  S.C. PROIECTANTUL S.A.

AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE					  Cluj-Napoca

Str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca

Instalaţii termice şi de ventilare

FIŞA TEHNICĂ Nr.  4

Utilajul, echipamentul tehnologic : Pompa circulatie circuit CTA  (pe plan PCCTA)

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici şi funcţionali: Pompă simplă de circulaţie a agentului termic pentru încălzire, cu rotor umed, cu 3 trepte de turaţie comutabile setată pentru treapta a doua de funcţionare. Fluidul vehiculat: Apa, curată Debit: 1,0 m3/h Înalţimea de refulare: 2,0 mCA Temperatura adm. de funcţionare : -10 °C până la +110 °C Pres. de functionare / nominala: 2,5 bar Alimentarea: 230V/50Hz Puterea absorbita (max.): 0,1 kW Turatia (max.): 2400 rot/min Grad de protectie: IP 44 |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare: Echipamentul va fi agrementat tehnic pentru utilizare în CE |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: Echipamentul va fi conform cu prevederile Normativului I 13 - 2002. |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: Furnizorul va asigura service în perioada de garanție şi postgaranţie |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: Furnizorul va asigura consultanţă în vederea instalării şi exploatării echipamentului. Alte condiții impuse de beneficiar vor fi cuprinse în contractul care se va încheia cu furnizorul. |  |  |

Aprilie, 2014                                                                                      		         Proiectant,

Ing. Bogdan Corăbean

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1: în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.

FORMULAR F5

OBIECTIV                                                                                         	  		 PROIECTANT

CENTRU DE CERCETARE SI TEHNOLOGII		                   	  S.C. PROIECTANTUL S.A.

AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE					  Cluj-Napoca

Str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca

Instalaţii termice şi de ventilare

FIŞA TEHNICĂ Nr.  5

Utilajul, echipamentul tehnologic : Vas de expansiune închis circuit încălzire

(pe plan VE, VEII)

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici şi funcţionali: - menţine presiunea în instalaţie în limite foarte strânse - set de racordare - capacitate: 25 l - presiunea admisibilă: 3 bar - presiunea de încărcare: 1,5 bar - temperatura max.: 100°C |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare: Echipamentul va fi agrementat tehnic pentru utilizare în CE |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: Echipamentul va fi conform cu prevederile Normativului I 13 - 2002. |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: Furnizorul va asigura service în perioada de garanție şi postgaranţie |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: Furnizorul va asigura consultanţă în vederea instalării şi exploatării echipamentului. Alte condiții impuse de beneficiar vor fi cuprinse în contractul care se va încheia cu furnizorul. |  |  |

Aprilie, 2014                                                                                      		         Proiectant,

Ing. Bogdan Corăbean

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1: în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.

FORMULAR F5

OBIECTIV                                                                                         	  		 PROIECTANT

CENTRU DE CERCETARE SI TEHNOLOGII		                   	  S.C. PROIECTANTUL S.A.

AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE					  Cluj-Napoca

Str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca

Instalaţii termice şi de ventilare

FIŞA TEHNICĂ Nr.  6

Utilajul, echipamentul tehnologic : Electrovana cu 3 cai motorizata circuit centru de cercetare

(pe plan EV3CCI)

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici şi funcţionali: Electrovană cu trei căi echipată cu servomotor - Electrovalvă cu trei cai 11/2" - Tensiunea de alimentare 220 V - Presiunea nominala electrovana 2,5 bar - Temperatura de lucru a fluidului +5°÷110°C - Timp de închidere 6 sec - Timp de deschidere 20 sec - Kvs 5,4 m3/h - Racord filet interior |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare: Echipamentul va fi agrementat tehnic pentru utilizare în CE |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: Echipamentul va fi conform cu prevederile Normativului I 13 - 2002. |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: Furnizorul va asigura service în perioada de garanție şi postgaranţie |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: Furnizorul va asigura consultanţă în vederea instalării şi exploatării echipamentului. Alte condiții impuse de beneficiar vor fi cuprinse în contractul care se va încheia cu furnizorul. |  |  |

Aprilie, 2014                                                                                      		         Proiectant,

Ing. Bogdan Corăbean

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1: în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.

FORMULAR F5

OBIECTIV                                                                                         	  		 PROIECTANT

CENTRU DE CERCETARE SI TEHNOLOGII		                   	  S.C. PROIECTANTUL S.A.

AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE					  Cluj-Napoca

Str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca

Instalaţii termice şi de ventilare

FIŞA TEHNICĂ Nr.  7

Utilajul, echipamentul tehnologic : Electrovana cu 3 cai motorizata circuit CTA

(pe plan EV3CCCTA)

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici şi funcţionali: Electrovană cu trei căi echipată cu servomotor - Electrovalvă cu trei cai 11/2" - Tensiunea de alimentare 220 V - Presiunea nominala electrovana 2,5 bar - Temperatura de lucru a fluidului +5°÷110°C - Timp de închidere 6 sec - Timp de deschidere 20 sec - Kvs 4,5 m3/h - Racord filet interior |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare: Echipamentul va fi agrementat tehnic pentru utilizare în CE |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: Echipamentul va fi conform cu prevederile Normativului I 13 - 2002. |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: Furnizorul va asigura service în perioada de garanție şi postgaranţie |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: Furnizorul va asigura consultanţă în vederea instalării şi exploatării echipamentului. Alte condiții impuse de beneficiar vor fi cuprinse în contractul care se va încheia cu furnizorul. |  |  |

Aprilie, 2014                                                                                      		         Proiectant,

Ing. Bogdan Corăbean

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1: în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.

FORMULAR F5

OBIECTIV                                                                                         	  		 PROIECTANT

CENTRU DE CERCETARE SI TEHNOLOGII		                   	  S.C. PROIECTANTUL S.A.

AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE					  Cluj-Napoca

Str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca

Instalaţii termice şi de ventilare

FIŞA TEHNICĂ Nr.  8

Utilajul, echipamentul tehnologic : Regulator electro-termic al centralei termice

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | # Parametrii tehnici şi funcţionali: Parametrii tehnici şi funcţionali -interfaţă automatizare pentru comunicare cu panoul de comanda al cazanului Sistem de automatizare a funcţionării echipamentelor din centrala termică, cu regulator electronic de temperatură, pentru următoarele funcţiuni principale: - Pornirea si oprirea cazanului în funcţie de datele primite de la senzorii din câmp - Comanda pompelor de circulaţie de pe circuitele de încălzire si a electrovanei în funcţie de datele primite de la senzorii de temperatura si a presostatelor |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare: Echipamentul va fi agrementat tehnic pentru utilizare în CE |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: Echipamentul va fi conform cu prevederile Normativului I 13 - 2002. |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: Furnizorul va asigura service în perioada de garanție şi postgaranţie |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: Furnizorul va asigura consultanţă în vederea instalării şi exploatării echipamentului. Alte condiții impuse de beneficiar vor fi cuprinse în contractul care se va încheia cu furnizorul. |  |  |

Aprilie, 2014                                                                                      		         Proiectant,

Ing. Bogdan Corăbean

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1: în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.

FORMULAR F5

OBIECTIV                                                                                         	  		 PROIECTANT

CENTRU DE CERCETARE SI TEHNOLOGII		                   	  S.C. PROIECTANTUL S.A.

AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE					  Cluj-Napoca

Str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca

Instalaţii termice şi de ventilare

FIŞA TEHNICĂ Nr.  9

Utilajul, echipamentul tehnologic : Unitate exterioară de climatizare tip VRF (pe plan UEC 1)

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | # Parametrii tehnici şi funcţionali: Unitate de climatizare exterioară pentru producerea agentului termic pentru răcire şi încălzire, cu capacitatea simultană de răcire şi încălzire cu un singur echipament. - distribuţia agentului termic - 3 conducte (lichid frigorific, gaz presiune ridicată, gaz presiune scăzută) - capacitate răcire: 106,4 kW - capacitate încălzire: 119,7 kW - COP răcire: 3,83 - COP încălzire: 4,13 - alimentare cu energie el: 400V/50 Hz - dimensiuni: LxlxA: 1240x1680x760 x 2 buc - greutate: 320x1+330x1 kg - nivel de zgomot: 65 dBA - ventilator propulsor-debit de aer: 490 CMM - nr. compresoare: 6 buc - schimbător de căldură - agent frigorific: R410A - cantitatea de ag. frigorific: 16,5 kg - cantitatea de ulei: 14,4 CC - nr. unităţi exterioare: 2 buc |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare: Echipamentul va fi agrementat tehnic pentru utilizare în CE |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: Echipamentul va fi conform cu prevederile Normativului I 5 - 2010. |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: Furnizorul va asigura service în perioada de garanție şi postgaranţie |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: Furnizorul va asigura consultanţă în vederea instalării şi exploatării echipamentului. Alte condiții impuse de beneficiar vor fi cuprinse în contractul care se va încheia cu furnizorul. |  |  |

Aprilie, 2014                                                                                      		         Proiectant,

Ing. Bogdan Corăbean

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1: în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.

FORMULAR F5

OBIECTIV                                                                                         	  		 PROIECTANT

CENTRU DE CERCETARE SI TEHNOLOGII		                   	  S.C. PROIECTANTUL S.A.

AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE					  Cluj-Napoca

Str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca

Instalaţii termice şi de ventilare

FIŞA TEHNICĂ Nr.  10

Utilajul, echipamentul tehnologic : Unitate interioara de climatizare de tubulatură tip 1 (pe 						plan UIC tip 1)

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | # Parametrii tehnici şi funcţionali: Unitate de climatizare interioară de tubulatură alimentată printr-o distribuţie a agentului termic în 2 conducte (lichid frigorific, gaz)ş montaj în tavanul fals - capacitate răcire: 4,5 kW - capacitate încălzire: 5,0 kW - putere el la intrare-răcire/încălzire: 150 W - alimentare cu energie el: 230V/50 Hz - dimensiuni: LxlxA: 882x450x260 - greutate: 26 kg - nivel de zgomot: 39/37/34 dBA - debit de aer: 13.5 /12 /8.5 CMM - racord tubulatură flexibilă introducere aer proaspăt: Ø150 mm - racord tubulatură flexibilă evacuare aer viciat: Ø250 mm |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare: Echipamentul va fi agrementat tehnic pentru utilizare în CE |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: Echipamentul va fi conform cu prevederile Normativului I 5 - 2010. |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: Furnizorul va asigura service în perioada de garanție şi postgaranţie |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: Furnizorul va asigura consultanţă în vederea instalării şi exploatării echipamentului. Alte condiții impuse de beneficiar vor fi cuprinse în contractul care se va încheia cu furnizorul. |  |  |

Aprilie, 2014                                                                                      		         Proiectant,

Ing. Bogdan Corăbean

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1: în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.

FORMULAR F5

OBIECTIV                                                                                         	  		 PROIECTANT

CENTRU DE CERCETARE SI TEHNOLOGII		                   	  S.C. PROIECTANTUL S.A.

AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE					  Cluj-Napoca

Str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca

Instalaţii termice şi de ventilare

FIŞA TEHNICĂ Nr.  11

Utilajul, echipamentul tehnologic : Unitate interioara de climatizare de tubulatură tip 2 (pe 						plan UIC tip 2)

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | # Parametrii tehnici şi funcţionali: Unitate de climatizare interioară de tubulatură alimentată printr-o distribuţie a agentului termic în 2 conducte (lichid frigorific, gaz)ş montaj în tavanul fals - capacitate răcire: 5,6 kW - capacitate încălzire: 6,3 kW - putere el la intrare-răcire/încălzire: 150 W - alimentare cu energie el: 230V/50 Hz - dimensiuni: LxlxA: 882x450x260 - greutate: 26,5 kg - nivel de zgomot: 40/38/37 dBA - debit de aer: 15.5/13.5/12.4 CMM - racord tubulatură flexibilă introducere aer proaspăt: Ø150 mm - racord tubulatură flexibilă evacuare aer viciat: Ø250 mm |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare: Echipamentul va fi agrementat tehnic pentru utilizare în CE |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: Echipamentul va fi conform cu prevederile Normativului I 5 - 2010. |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: Furnizorul va asigura service în perioada de garanție şi postgaranţie |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: Furnizorul va asigura consultanţă în vederea instalării şi exploatării echipamentului. Alte condiții impuse de beneficiar vor fi cuprinse în contractul care se va încheia cu furnizorul. |  |  |

Aprilie, 2014                                                                                      		         Proiectant,

Ing. Bogdan Corăbean

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1: în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.

FORMULAR F5

OBIECTIV                                                                                         	  		 PROIECTANT

CENTRU DE CERCETARE SI TEHNOLOGII		                   	  S.C. PROIECTANTUL S.A.

AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE					  Cluj-Napoca

Str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca

Instalaţii termice şi de ventilare

FIŞA TEHNICĂ Nr.  12

Utilajul, echipamentul tehnologic : Unitate interioara de climatizare de tubulatură tip 3 (pe 						plan UIC tip 3)

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | # Parametrii tehnici şi funcţionali: Unitate de climatizare interioară de tubulatură alimentată printr-o distribuţie a agentului termic în 2 conducte (lichid frigorific, gaz)ş montaj în tavanul fals - capacitate răcire: 7,1 kW - capacitate încălzire: 8,0 kW - putere el la intrare-răcire/încălzire: 150 W - alimentare cu energie el: 230V/50 Hz - dimensiuni: LxlxA: 882x450x260 - greutate: 26,5 kg - nivel de zgomot: 42/41/40 dBA - debit de aer: 18.3/16.9/15.5 CMM - racord tubulatură flexibilă introducere aer proaspăt: Ø250 mm - racord tubulatură flexibilă evacuare aer viciat: Ø315 mm |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare: Echipamentul va fi agrementat tehnic pentru utilizare în CE |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: Echipamentul va fi conform cu prevederile Normativului I 5 - 2010. |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: Furnizorul va asigura service în perioada de garanție şi postgaranţie |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: Furnizorul va asigura consultanţă în vederea instalării şi exploatării echipamentului. Alte condiții impuse de beneficiar vor fi cuprinse în contractul care se va încheia cu furnizorul. |  |  |

Aprilie, 2014                                                                                      		         Proiectant,

Ing. Bogdan Corăbean

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1: în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.

FORMULAR F5

OBIECTIV                                                                                         	  		 PROIECTANT

CENTRU DE CERCETARE SI TEHNOLOGII		                   	  S.C. PROIECTANTUL S.A.

AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE					  Cluj-Napoca

Str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca

Instalaţii termice şi de ventilare

FIŞA TEHNICĂ Nr.  13

Utilajul, echipamentul tehnologic : Unitate interioara de climatizare de tubulatură tip 4 (pe 						plan UIC tip 4)

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | # Parametrii tehnici şi funcţionali: Unitate de climatizare interioară de tubulatură alimentată printr-o distribuţie a agentului termic în 2 conducte (lichid frigorific, gaz)ş montaj în tavanul fals - capacitate răcire: 10,6 kW - capacitate încălzire: 11,9 kW - putere el la intrare-răcire/încălzire: 450 W - alimentare cu energie el: 230V/50 Hz - dimensiuni: LxlxA: 1182x450x298 - greutate: 38 kg - nivel de zgomot: 44/43/42dBA - debit de aer: 32.3/29/25.3 CMM - racord tubulatură flexibilă introducere aer proaspăt: Ø250 mm - racord tubulatură flexibilă evacuare aer viciat: Ø315 mm |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare: Echipamentul va fi agrementat tehnic pentru utilizare în CE |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: Echipamentul va fi conform cu prevederile Normativului I 5 - 2010. |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: Furnizorul va asigura service în perioada de garanție şi postgaranţie |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: Furnizorul va asigura consultanţă în vederea instalării şi exploatării echipamentului. Alte condiții impuse de beneficiar vor fi cuprinse în contractul care se va încheia cu furnizorul. |  |  |

Aprilie, 2014                                                                                      		         Proiectant,

Ing. Bogdan Corăbean

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1: în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.

FORMULAR F5

OBIECTIV                                                                                         	  		 PROIECTANT

CENTRU DE CERCETARE SI TEHNOLOGII		                   	  S.C. PROIECTANTUL S.A.

AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE					  Cluj-Napoca

Str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca

Instalaţii termice şi de ventilare

FIŞA TEHNICĂ Nr.  14

Utilajul, echipamentul tehnologic : Unitate interioara de pardoseala carcasata (pe plan UIPC)

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | # Parametrii tehnici şi funcţionali: Unitate de climatizare interioară de pardoseală carcasată, alimentată printr-o distribuţie a agentului termic în 2 conducte (lichid frigorific, gaz) - capacitate răcire: 7,1 kW - capacitate încălzire: 8,0 kW - putere el la intrare-răcire/încălzire: 80 W - alimentare cu energie el: 230V/50 Hz - dimensiuni: LxlxA: 1345x203x635 - greutate: 34 kg - nivel de zgomot: 44/43/42dBA - debit de aer: 43/40/37 CMM |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare: Echipamentul va fi agrementat tehnic pentru utilizare în CE |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: Echipamentul va fi conform cu prevederile Normativului I 5 - 2010. |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: Furnizorul va asigura service în perioada de garanție şi postgaranţie |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: Furnizorul va asigura consultanţă în vederea instalării şi exploatării echipamentului. Alte condiții impuse de beneficiar vor fi cuprinse în contractul care se va încheia cu furnizorul. |  |  |

Aprilie, 2014                                                                                      		         Proiectant,

Ing. Bogdan Corăbean

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1: în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.

FORMULAR F5

OBIECTIV                                                                                         	  		 PROIECTANT

CENTRU DE CERCETARE SI TEHNOLOGII		                   	  S.C. PROIECTANTUL S.A.

AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE					  Cluj-Napoca

Str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca

Instalaţii termice şi de ventilare

FIŞA TEHNICĂ Nr.  15

Utilajul, echipamentul tehnologic : Modul de climatizare tip split unitate ext.+unitate int.

(pe plan UEC2+UIP)

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | # Parametrii tehnici şi funcţionali: Tip aparat: Split Inverter: Da Capacitate racire (BTU/h): 17743 Capacitate incalzire (BTU/h): 21496 Clasa de energie racire: A Eficienta energetica la racire (EER): 3.5 Performanta la incalzire (COP): 3.8 Curent nominal la racire (A): 6.6 Consum nominal la racire (W): 1500 Curent nominal la incalzire (A): 7.3 Consum nominal la incalzire (W): 1650 Agent de racire: R410A Dezumidificare (l/h): 1.9 Nivel zgomot unitate interioara (dB): 40/40/35/29 Nivel zgomot unitate exterioara (dB): 51 Dimensiuni U.I (L x H x A - mm): 1030 x 325 x 250 Dimensiuni U.E (L x H x A - mm): 870 x 655 x 320 Greutate unitate interioara (kg): 17 Greutate unitate exterioara (kg): 46 Telecomanda: Da |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare: Echipamentul va fi agrementat tehnic pentru utilizare în CE |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: Echipamentul va fi conform cu prevederile Normativului I 5 - 2010. |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: Furnizorul va asigura service în perioada de garanție şi postgaranţie |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: Furnizorul va asigura consultanţă în vederea instalării şi exploatării echipamentului. Alte condiții impuse de beneficiar vor fi cuprinse în contractul care se va încheia cu furnizorul. |  |  |

Aprilie, 2014                                                                                      		         Proiectant,

Ing. Bogdan Corăbean

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1: în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.

FORMULAR F5

OBIECTIV                                                                                         	  		 PROIECTANT

CENTRU DE CERCETARE SI TEHNOLOGII		                   	  S.C. PROIECTANTUL S.A.

AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE					  Cluj-Napoca

Str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca

Instalaţii termice şi de ventilare

FIŞA TEHNICĂ Nr.  16

Utilajul, echipamentul tehnologic : Unitate de recuperare a căldurii tip 1 (pe plan URC tip 1)

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | # Parametrii tehnici şi funcţionali: Unitate de recuperare a căldurii cu două racorduri pentru alimentarea cu agent frigorific a două unităţi de climatizare interioare. - alimentată printr-o distribuţie a agentului termic în 3 conducte (lichid frigorific, gaz presiune ridicată, gaz presiune scăzută) - 2 racorduri la unităţile interioare conducte (lichid frigorific, gaz) - montaj în tavanul fals - numărul maxim BTU/h per unitate interioară: 192 000 BTU - dimensiuni: LxAxl: 801x218x617 mm - greutate: 20 kg - conductor de automatizare şi control (cablu CYYF 3x1,5 mmp) care face legatura între unitatea de recuperare şi modulul de comandă |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare: Echipamentul va fi agrementat tehnic pentru utilizare în CE |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: Echipamentul va fi conform cu prevederile Normativului I 5 - 2010. |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: Furnizorul va asigura service în perioada de garanție şi postgaranţie |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: Furnizorul va asigura consultanţă în vederea instalării şi exploatării echipamentului. Alte condiții impuse de beneficiar vor fi cuprinse în contractul care se va încheia cu furnizorul. |  |  |

Aprilie, 2014                                                                                      		         Proiectant,

Ing. Bogdan Corăbean

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1: în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.

FORMULAR F5

OBIECTIV                                                                                         	  		 PROIECTANT

CENTRU DE CERCETARE SI TEHNOLOGII		                   	  S.C. PROIECTANTUL S.A.

AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE					  Cluj-Napoca

Str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca

Instalaţii termice şi de ventilare

FIŞA TEHNICĂ Nr.  17

Utilajul, echipamentul tehnologic : Unitate de recuperare a căldurii tip 2 (pe plan URC tip 2)

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | # Parametrii tehnici şi funcţionali: Unitate de recuperare a căldurii cu două racorduri pentru alimentarea cu agent frigorific a 3 unităţi de climatizare interioare. - alimentată printr-o distribuţie a agentului termic în 3 conducte (lichid frigorific, gaz presiune ridicată, gaz presiune scăzută) - 3 racorduri la unităţile interioare conducte (lichid frigorific, gaz) - montaj în tavanul fals - numărul maxim BTU/h per unitate interioară: 192 000 BTU - dimensiuni: LxAxl: 801x218x617 mm - greutate: 22 kg - conductor de automatizare şi control (cablu CYYF 3x1,5 mmp) care face legatura între unitatea de recuperare şi modulul de comandă |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare: Echipamentul va fi agrementat tehnic pentru utilizare în CE |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: Echipamentul va fi conform cu prevederile Normativului I 5 - 2010. |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: Furnizorul va asigura service în perioada de garanție şi postgaranţie |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: Furnizorul va asigura consultanţă în vederea instalării şi exploatării echipamentului. Alte condiții impuse de beneficiar vor fi cuprinse în contractul care se va încheia cu furnizorul. |  |  |

Aprilie, 2014                                                                                      		         Proiectant,

Ing. Bogdan Corăbean

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1: în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.

FORMULAR F5

OBIECTIV                                                                                         	  		 PROIECTANT

CENTRU DE CERCETARE SI TEHNOLOGII		                   	  S.C. PROIECTANTUL S.A.

AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE					  Cluj-Napoca

Str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca

Instalaţii termice şi de ventilare

FIŞA TEHNICĂ Nr.  18

Utilajul, echipamentul tehnologic : Unitate de recuperare a căldurii tip 3 (pe plan URC tip 3)

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | # Parametrii tehnici şi funcţionali: Unitate de recuperare a căldurii cu două racorduri pentru alimentarea cu agent frigorific a 4 unităţi de climatizare interioare. - alimentată printr-o distribuţie a agentului termic în 3 conducte (lichid frigorific, gaz presiune ridicată, gaz presiune scăzută) - 4 racorduri la unităţile interioare conducte (lichid frigorific, gaz) - montaj în tavanul fals - numărul maxim BTU/h per unitate interioară: 192 000 BTU - dimensiuni: LxAxl: 801x218x617 mm - greutate: 24 kg - conductor de automatizare şi control (cablu CYYF 3x1,5 mmp) care face legatura între unitatea de recuperare şi modulul de comandă |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare: Echipamentul va fi agrementat tehnic pentru utilizare în CE |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: Echipamentul va fi conform cu prevederile Normativului I 5 - 2010. |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: Furnizorul va asigura service în perioada de garanție şi postgaranţie |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: Furnizorul va asigura consultanţă în vederea instalării şi exploatării echipamentului. Alte condiții impuse de beneficiar vor fi cuprinse în contractul care se va încheia cu furnizorul. |  |  |

Aprilie, 2014                                                                                      		         Proiectant,

Ing. Bogdan Corăbean

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1: în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.

FORMULAR F5

OBIECTIV                                                                                         	  		 PROIECTANT

CENTRU DE CERCETARE SI TEHNOLOGII		                   	  S.C. PROIECTANTUL S.A.

AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE					  Cluj-Napoca

Str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca

Instalaţii termice şi de ventilare

FIŞA TEHNICĂ Nr.  19

Utilajul, echipamentul tehnologic : Ventilator de tubulatura centrifugal (pe plan VCT 1…6)

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | # Parametrii tehnici şi funcţionali: Ventilator centrifugal de tubulatură inline - motor cu rulmenti cu bile - Greutate reala [kg]: 1.80 - Alimentare [V]: 220 - Diametru racord [mm]: 122 - Debit aer [m3/h]: 365 - Putere consumata [W]: 33 - Curent nominal [A]: 0.15 - Presiune max [Pa]: 166.8 - Interval de reglare al timerului este intre 3 si 20 de minute. |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare: Echipamentul va fi agrementat tehnic pentru utilizare în CE |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: Echipamentul va fi conform cu prevederile Normativului I 5 - 2010. |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: Furnizorul va asigura service în perioada de garanție şi postgaranţie |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: Furnizorul va asigura consultanţă în vederea instalării şi exploatării echipamentului. Alte condiții impuse de beneficiar vor fi cuprinse în contractul care se va încheia cu furnizorul. |  |  |

Aprilie, 2014                                                                                      		         Proiectant,

Ing. Bogdan Corăbean

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1: în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.

FORMULAR F5

OBIECTIV                                                                                         	  		 PROIECTANT

CENTRU DE CERCETARE SI TEHNOLOGII		                   	  S.C. PROIECTANTUL S.A.

AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE					  Cluj-Napoca

Str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca

Instalaţii termice şi de ventilare

FIŞA TEHNICĂ Nr.  20

Utilajul, echipamentul tehnologic : Ventilator de perete (pe plan VP)

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | # Parametrii tehnici şi funcţionali: # Ventilator de perete cu clapeta de sens Greutate reala [kg]: 0,44 Alimentare [V]: 230 Diametru rotor [mm]: 100 Viteza [rpm]: 2500 Putere max absorbita [W]: 13 Nivel zgomot [dBA]: 40 Lumina pilot: Da Obturator: Da Debit aer max [m3/h]: 100 |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare: Echipamentul va fi agrementat tehnic pentru utilizare în CE |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: Echipamentul va fi conform cu prevederile Normativului I 5 - 2010. |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: Furnizorul va asigura service în perioada de garanție şi postgaranţie |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: Furnizorul va asigura consultanţă în vederea instalării şi exploatării echipamentului. Alte condiții impuse de beneficiar vor fi cuprinse în contractul care se va încheia cu furnizorul. |  |  |

Aprilie, 2014                                                                                      		         Proiectant,

Ing. Bogdan Corăbean

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1: în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.

FORMULAR F5

OBIECTIV                                                                                         	  		 PROIECTANT

CENTRU DE CERCETARE SI TEHNOLOGII		                   	  S.C. PROIECTANTUL S.A.

AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE					  Cluj-Napoca

Str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca

Instalaţii termice şi de ventilare

FIŞA TEHNICĂ Nr.  21

Utilajul, echipamentul tehnologic : Hotă industrială (pe plan HI)

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | # Parametrii tehnici şi funcţionali: Hota profesionala din inox cu montaj pe perete, asamblata rigid, include filtre antiacide Alimentare [V/Hz]: 230/400- 50 Debit maxim [mc/h]: 1500-2000 Dimensiuni LxlxH[mm]: 1500x700x300 Racord evacuare: Ø 200 mm |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare: Echipamentul va fi agrementat tehnic pentru utilizare în CE |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: Echipamentul va fi conform cu prevederile Normativului I 5 - 2010. |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: Furnizorul va asigura service în perioada de garanție şi postgaranţie |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: Furnizorul va asigura consultanţă în vederea instalării şi exploatării echipamentului. Alte condiții impuse de beneficiar vor fi cuprinse în contractul care se va încheia cu furnizorul. |  |  |

Aprilie, 2014                                                                                      		         Proiectant,

Ing. Bogdan Corăbean

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1: în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.

FORMULAR F5

OBIECTIV                                                                                         	  		 PROIECTANT

CENTRU DE CERCETARE SI TEHNOLOGII		                   	  S.C. PROIECTANTUL S.A.

AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE					  Cluj-Napoca

Str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca

Instalaţii termice şi de ventilare

FIŞA TEHNICĂ Nr.  22

Utilajul, echipamentul tehnologic : Modul de comanda unităţi interioare (pe plan MCUIT)

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | # Parametrii tehnici şi funcţionali: Numărul maxim de unităţi interioare: 16 unităţi interioare Comandă individuală: Totală / Individuală Blocarea funcţionării: Comandă pornit_oprit Schimbarea modului de funcţionare: Răcire / Încălzire Indicator de disfuncţionalităţi: Indicator luminos LED Dimensiuni (mm): 120x120x20 Tensiune de alimentare (V): 10 V c.c. |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare: Echipamentul va fi agrementat tehnic pentru utilizare în CE |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: Echipamentul va fi conform cu prevederile Normativului I 5 - 2010. |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: Furnizorul va asigura service în perioada de garanție şi postgaranţie |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: Furnizorul va asigura consultanţă în vederea instalării şi exploatării echipamentului. Alte condiții impuse de beneficiar vor fi cuprinse în contractul care se va încheia cu furnizorul. |  |  |

Aprilie, 2014                                                                                      		         Proiectant,

Ing. Bogdan Corăbean

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1: în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.

FORMULAR F5

OBIECTIV                                                                                         	  		 PROIECTANT

CENTRU DE CERCETARE SI TEHNOLOGII		                   	  S.C. PROIECTANTUL S.A.

AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE					  Cluj-Napoca

Str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca

Instalaţii termice şi de ventilare

FIŞA TEHNICĂ Nr.  23

Utilajul, echipamentul tehnologic : Termostat de ambient (pe plan TA)

| Nr. crt. | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | # Parametrii tehnici şi funcţionali: - pentru comanda la distanta si programarea zilnica/saptamanala a temperaturii ambientale - montaj pe perete - accesorii complete pentru montaj - tensiune termostat digital 230 V; - frecventa : 50 sau 60 Hz; - putere consumata : 6 VA; -temperatura max de functionare termostat : 0..+50°C; - conditii climatice : clasa 3K5; - umiditate : <95%; - dimensiuni termostat : 119 x 96 x 23.8 mm; - greutate termostat digital : 0.25 kg. |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare: Echipamentul va fi agrementat tehnic pentru utilizare în CE |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante: Echipamentul va fi conform cu prevederile Normativului I 5 - 2010. |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie: Furnizorul va asigura service în perioada de garanție şi postgaranţie |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic: Furnizorul va asigura consultanţă în vederea instalării şi exploatării echipamentului. Alte condiții impuse de beneficiar vor fi cuprinse în contractul care se va încheia cu furnizorul. |  |  |

Aprilie, 2014                                                                                      		         Proiectant,

Ing. Bogdan Corăbean

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1: în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.