S.C. PROIECTANTUL S.A. 		      	Proiect 01/2014

Cluj-Napoca, str. Deva 1-7			CENTRU DE CERCETARE SI TEHNOLOGII

tel/fax: 0264 -595264			AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE

Aut. nr. J 12/54/1991			Str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca

Faza: PT+DE – Instalaţii termice si de ventilare

MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE

Prezentul proiect stabileşte soluţiile tehnice şi condiţiile de realizare a instalaţiilor termice şi de ventilare aferente investiţiei „CENTRU DE CERCETARE SI TEHNOLOGII AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE” proiectat a se realiza pe str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca, jud. Cluj, beneficiar fiind  I.N.C.D.T.I.M - CLUJ NAPOCA, cu sediul pe str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca.

Clădirea studiată este o clădire destinată cercetării şi realizării unor experimente sensibile la condiţiile climatice din încăperile în care se desfăşoară aceste experimente, impunând astfel condiţii speciale pentru instalaţiile de încălzire şi ventilare.

Întocmit în urma studierii cerinţelor din tema de proiectare înaintată de către beneficiar, proiectul de instalaţii termice şi de ventilare  respectă normele şi standardele în vigoare, astfel încât să fie asigurate confortul utilizatorilor şi nivelurile de performanţă necesare.

Proiectarea sistemului s-a făcut în concordanţă cu prevederile Normativului pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală, indicativ I13-2002 şi a prevederilor Normativului pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare, indicativ I5-2010. Aceste normative vor fi de asemenea respectate  la punerea în operă a prezentului proiect.

2. INSTALAŢII TERMICE

Prezentul proiect stabileşte soluţiile tehnice şi condiţiile de realizare a instalaţiilor interioare de încălzire centrală de la centrala termica, amplasata  la parterul clădiri, până la ultimul corp de încălzire. Instalaţia de încălzire centrală trebuie sa asigure confortul termic, pentru realizarea temperaturilor interioare confortabile pentru o clădire destinată cercetării, prevăzute în SR 1907/2-1997, temperaturile de referinţă fiind Ti=22-18°C, Te=-18°C.

Proiectarea sistemului s-a făcut în concordanţă cu prevederile Normativului pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală, indicativ I.13-2002 acest normativ va fi de asemenea respectat la punerea în operă a prezentului proiect.

Necesarul de căldură pentru spaţiile interioare din imobilul proiectat, a fost determinat în conformitate cu prevederile standardului SR 1907/1-1997.

Calculul necesarului de căldură a fost efectuat în scopul dimensionării precise a suprafeţelor corpurilor de încălzire şi în scopul stabilirii debitelor de calcul, pe tronsoane ale reţelei ramificate de distribuţie a agentului termic de încălzire.

Energia termică (agentul termic de încălzire) este asigurată de o centrală termică murală pe gaz, cu tiraj forţat, amplasată la parterul clădiri, într-o încăpere special amenajată. Aceasta produce energia termică necesară  încălzirii spaţiilor  anexe (grupuri sanitare, coridoare, casa scării) din imobil, furnizarea de agent termic pentru o centrală de tratare a aerului, precum şi pentru prepararea apei calde menajere, prin intermediul unui boiler cu o serpentina. Pentru restul încăperilor se va folosi un sistem de climatizare cu recuperare de căldură, compus dintr-o unitate exterioară (VRF), unităţi interioare montate pe fiecare nivel în tavanul fals şi unităţile de recuperare a căldurii, de asemenea montate în tavanul fals pe fiecare nivel. Acest sistem asigură condiţiile climatice necesare pentru fiecare încăpere (laborator), atât în perioada rece a anului cât şi în cea caldă.

Sistemul de încălzire prin intermediul centralei termice ales este cu apă caldă 80/60ºC şi distribuţie bitubulară ramificată. Aceasta se va realiza cu ţeavă de polipropilenă reticulată cu fibră compozită, SDR 7,4  până la distribuitoarele-colectoare de nivel.

Legăturile la radiatoare se vor face de la distribuitoarele-colectoare, amplasate pe fiecare etaj în parte.

Intre corpurile statice şi distribuitoare-colectoare, legăturile se vor face cu ţeavă Pex-Al izolată cu tuburi din spumă de polietilenă cu grosimea de 4-6 mm şi coeficientul de conductivitate termică de 0,04W/mK. 	Conductele de distribuţie radială se vor monta pe traseele cele mai scurte dintre distribuitor-colector şi corpurile de încălzire, iar în apropierea punctelor de racord, la corpurile de încălzire, se vor monta în şliţuri verticale de circa 40 mm adâncime, practicate în pereţi. În acest fel se asigură atât protecţia cât şi mascarea tubulaturii de distribuţie. Conductele îngropate în şapă se montează prin axul golurilor de uşă, astfel încât să existe o regulă generală, în scopul protejării conductelor pe perioada execuţiei şi ulterior a exploatării. Acestea vor avea diametrele şi traseele indicate în planuri.

Dimensiunile conductelor au rezultat în urma calcului de dimensionare şi echilibrare hidraulică.

Racordarea corpurilor de încălzire la agentul termic se realizează prin intermediul unui robinet colţar de închidere şi reglaj termostatat – pentru conducte de tur şi a unui robinet colţar de retur (aşa numitul detentor) – pentru conducta de retur. Montarea robineţilor de retur (detentori) este obligatorie, fiind impusă de necesităţi de echilibrare hidraulică a sistemului. Radiatoarele prevăzute se livrează împreună cu consolele de montaj. Montajul radiatoarelor se va face pe console fixate cu dibluri în perete, în poziţiile indicate în partea desenată. Racordarea corpurilor de încălzire la sistemul de distribuţie a agentului termic se va face astfel - intrarea la partea superioară şi ieşirea pe aceeaşi parte jos, pentru radiatoare cu lungimea totală de până la 1000mm şi pe diagonală pentru radiatoare cu lungime mai mare, astfel încât să se asigure o circulaţie completă a agentului termic în radiatoare.      	La partea superioară a fiecărui corp de încălzire se montează câte un ventil manual de aerisire.

În spatele radiatoarelor montate pe pereţii exteriori, se va prevedea un ecran de radiaţie (folie de aluminiu) pentru limitarea pierderii de energie termică prin încălzirea pereţilor exteriori.

Aerisirea instalaţiei se va face prin intermediul aerisitoarelor automate montate pe distribuitoarele-colectoare.

Golirea instalaţiei se face cu ajutorul robineţilor de golire amplasaţi la baza coloanei de distribuţie şi în centrala termică, în punctele cel mai de jos ale instalaţiei.

Corpurile de încălzire au fost alese în funcţie de puterea termica necesară, conform breviarului de calcul şi în funcţie de înălţimea parapetului ferestrelor sub care se montează.

Sistemul de climatizare pentru laboratoare este compus dintr-o unitate exterioară (VRF-Variable Refrigerant Flow), unitate de recuperare a căldurii şi unităţile interioare de tubulatură cu presiune statică ridicată. Atât unităţile de recuperare a căldurii cât şi cele interioare de tubulatură, se vor monta în tavanul fals.

Acest sistem a fost ales pentru că poate acoperi atât necesarul de căldură cât şi necesarul de frig în încăperile dorite, concomitent sau separat (ex: într-o încăpere se doreşte încălzire iar în cealaltă se poate opta pentru răcire ), utilizând un singur sistem atât pentru distribuţia agentului termic cât şi pentru controlul climatului interior.

Astfel sistemul ales asigură confortul dorit atât în perioada rece a anului cât şi în cea caldă, printr-un control precis al temperaturii şi umidităţii şi mai ales este sensibil la schimbările de temperatură apărute în fiecare încăpere, reglând imediat temperatura la condiţiile setate de către utilizator. Această din urmă condiţie fiind una foarte importantă pentru activităţile desfăşurate în încăperile climatizate (laboratoare de cercetare) şi cea mai importantă impusă de către beneficiar prin tema de proiectare.

Descrierea detaliată a întregului proces de climatizare a laboratoarelor este defalcată în capitolul „Instalaţii de Climatizare”, a acestei documentaţii.

2.2. CENTRALA TERMICA

În spaţiul special destinat centralei termice s-au proiectat echipamente ce asigură producerea energiei termice necesară încălzirii spaţiilor în perioada rece a anului şi prepararea apei calde menajere.

Prepararea agentului termic pentru încălzire şi pentru producerea apei calde menajere, se va realiza de către o centrala murală în condensare, cu funcţionare pe gaz metan, aprindere electronică, kit hidraulic încorporat, cu puterea termica utila maxima de 65 kW şi un boiler cu o serpentină de 300 l. Schema tehnologică aleasă este:

- cazan mural pe gaz – butelie de egalizare a presiunilor – reglaj calitativ cu vana cu trei cai - pompă de circulaţie - consumator – vana de echilibrare hidraulică – butelie de egalizare a presiunilor – cazan.

Agentul termic preparat în centrala termică proiectată este apa caldă 80/60°C vehiculat cu ajutorul unei pompe de circulaţie existentă în furnitura cazanului pe circuitul cazan-butelie de egalizare a presiunilor şi câte o pompă pe fiecare ramură ce porneşte din butelia de egalizare a presiunilor montată conducta de tur a instalaţiei.

Cele două ramuri ce pornesc din butelia de egalizare a presiunilor deservesc pe rând:

- spaţiile anexe aferente clădirii (coridoare, grupuri sanitare)

- centrala de tratare a aerului din camerele curate ale etajului 1(acestea din urmă nu fac obiectul acestei documentaţii, el fiind tratate într-un alt proiect).

Prepararea apei calde menajere cu ajutorul centralei este prioritară faţă de încălzirea radiatoarelor.

Trecerea de la sistemul de incalzire a radiatoarelor la cel de preparare apa calda menajera, se realizează prin intermediul unei electrovane cu trei căi situată de asemenea în furnitura centralei termice murale în condensaţie. Aceasta va face trecerea în funcţie de datele primite de la senzorii de pe conducte şi din boiler.

Pentru o funcţionare optima a instalaţiei şi pentru a se putea interveni cât mai uşor în cazul unei avarii, s-au montat armaturi de separare atât pe tur cât şi pe retur.

Supravolumul de apă rezultat din dilatare şi protecţia întregii instalaţii de încălzire la suprapresiune din dilatare este asigurat prin intermediul unei supape de siguranţă 3/4” Pn 3bar, montată pe conductă şi a unui vas de expansiune închis, cu membrană având capacitatea de 25 litri, la aceeaşi presiune nominală Pn 3 bar şi presiunea de încărcare Pr 1,5bar. De asemenea s-a prevăzut pe circuitul dintre centrală şi vasul de expansiune aferent acesteia, o supapă de siguranţă pentru protecţia la suprapresiune de 3/4”, Pn 3bar.

Centrala se amplasează într-un spaţiu special amenajat, care respecta standardelor şi normativele în vigoare.

Racordurile hidraulice se efectuează conform schemei circuitului instalaţiei. Se recomandă legarea cazanului la instalaţie prin intermediul unor racorduri olandeze pentru o uşoară demontare. Este obligatoriu să nu existe nici un element de închidere tip robinet intercalat între centrală şi racordul vasului de expansiune precum şi între centrală şi supapele de siguranţă. Pe conducta tur a instalaţiei se montează obligatoriu un manometru pentru  a vizualiza presiunea existentă în instalaţie şi preveni eventualele scăpări. Este recomandat  să existe termometre atât pe turul cât şi pe returul instalaţiei.

Evacuarea gazelor arse se face printr-o tubulatură coaxială cu D=80/125 mm, prin peretele exterior centralei termice. Introducerea aerului necesar arderii se face de asemenea prin intermediul tubulaturii care intră şi ea în furnitura centralei termice murale. La trecerea prin peretele exterior tubulatura de evacuare/introducere a aerului de ardere se va proteja printr-un tub metalic.

Echipamentele din centrala termică se vor monta în strictă concordanţă cu prevederile normativului I13-2002 şi de cele prevăzute de furnizori şi la distanţele impuse de aceştia.

2.3. BOILER 300 L

Pentru prepararea apei calde menajere se va folosi un boiler cu o serpentina de 300 litri, alimentat cu agent termic de către centrala termică murală în condensaţie.

Comanda trecerii de la regimul de încălzire la cel de preparare apă caldă menajeră, se va realiza de către panoul de comandă al centralei termice în urma datelor primite de la senzorii din câmp.

Pentru protecţia la suprapresiune a boilerului s-a prevăzut o supapa de siguranţă de 1/2”, Pn 6bar, montată pe boilerul apei calde menajere.

2.4. PRECIZARI

Toate armaturile de golire a echipamentelor şi circuitelor, precum şi supapele de siguranţă vor fi racordate  la canalizarea menajera prin racordurile prevăzute pe plan, conform cu specialitatea IS.

Conductele din centrala termică sunt din ţeavă de polipropilenă reticulată cu fibră compozită. Conductele se montează aparent pe perete sau imediat sub nivelul planşeului, fiind fixate pe pereţi cu console cu brăţară şi izolate termic cu tuburi din spumă de polietilenă cu grosimea de 4-6 mm (coeficient de conductivitate termică 0,04 W/m*K). Acestea trebuie să respecte o pantă minimă de 3 ‰, înspre punctele cele mai înalte, unde se vor monta ventile automate de aerisire, atât pe conducta de tur cât şi pe cea de retur.

Subliniem importanţa calităţii apei din instalaţie asupra performanţelor acesteia. Prin urmare se recomandă reducerea la maxim a pierderilor de apă şi în consecinţă a adaosului de apă netratată. Pentru umplerea instalaţiei şi completarea permanentă cu apă a fost montat un ventil automat de umplere cu clapetă de sens şi manometru. Filtrarea generală a agentului termic, realizată prin filtru Y prevăzut pe conducta de retur, sau la intrarea în cazan şi este obligatorie.

Scăderea sub presiunea minimă de funcţionare, respectiv creşterea peste presiunea maximă  de funcţionare in circuitul de încălzire cu radiatoare şi preparare apa calda menajeră, este semnalizată prin intermediul unui  presostat diferenţial. Acesta se va monta pe conducta de racord a vasului de expansiune închis şi se va conectat la o instalaţie de semnalizare acustică.

La finalizarea lucrărilor de montaj, înainte de umplerea şi punerea în funcţiune a instalaţiei, se va efectua o spălare riguroasă a acesteia, introducând apă de spălare pe conducta de retur şi apoi şi pe cea de tur.

3. INSTALAŢIA DE CLIMATIZARE

Prin tema de proiectare s-a impus proiectarea unei instalaţii de climatizare pentru toate încăperile de pe fiecare nivel al clădirii, denumite laboratoare. De asemenea s-au impus condiţii climatice pentru aceste încăperi:

- în încăperile denumite în partea desenată a acestui proiect P01 şi P04 variaţia de temperatură trebuie să fie tot timpul sub 1° C şi să fie constantă pe tot parcursul programului stabilit, cu posibilitatea de reglare a acesteia la temperatura dorită.

- în toate încăperile climatizate trebuie sa existe posibilitatea reglajului temperaturii dorite independent faţă de celelalte încăperi şi fără a se crea un flux de aer sesizabil care ar periclita experimentele din aceste încăperi.

În urma acestor condiţii impuse s-a ales un sistem compus dintr-o unitate exterioară (VRF-Variable Refrigerant Flow), unitate de recuperare a căldurii şi unităţile interioare de tubulatură cu presiune statică ridicată.

Acest sistem oferă atât posibilitatea reglării temperaturii în fiecare încăpere independent de celelalte încăperi, reglarea temperaturii fără a se crea un curent de aer sesizabil cât şi recuperarea de căldură făcând astfel sistemul sa fie atât economic financiar cât şi economic din punct de vedere al emisiilor poluante.

Unitatea exterioară ce vehicula agentul termic (R410), prin intermediul pompelor situate în furnitura acestuia, se va monta la nivelul parterului în imediata vecinătate a clădirii, într-un spaţiu special destinat acestuia şi care respectă condiţiile impuse de normativele şi stas-urile în vigoare.

Sistemul ales este unul cu trei conducte de distribuţie (lichid de înaltă presiune, lichid de joasă presiune şi gaz) ce se vor racorda direct la unităţile de recuperare a călduri şi la unitatea exterioară, fără a fi nevoie de armături şi echipamente suplimentare de reglare sau control al instalaţiei sau de vehiculare a agentului termic, toate acestea fiind integrate în furnitura echipamentelor alese. Astfel se elimină din start costuri suplimentare cu montajul şi achiziţia.

De la unităţile de recuperare a căldurii legătura la unităţile interioare de tubulatură se va realiza mai departe cu două conducte (lichid şi gaz).

Unităţile interioare de tubulatură montate în tavanul fals vor încălzi sau răci după caz încăperile deservite prin introducerea aerului tratat (răcit, sau încălzit) prin intermediul unor anemostate montate de asemenea în tavanul fals. Acestea se vor monta în toate cele 4 colţuri ale încăperii, conform planşelor din partea desenată a acestui proiect.

Legătura de la aceste anemostate de tavan la unităţile interioare se va realiza prin intermediul unei tubulaturi flexibile din aluminiu cu diametre variabile in funcţie de cerinţele impuse. Pentru a nu se crea o suprapresiune şi pentru a realiza un schimb de aer cât mai bun, se vor monta de asemenea în tavanul fals in imediata vecinătate a unităţilor interioare, grile de evacuare a aerului viciat. Acestea din urmă vor fi de asemenea racordate la unităţile interioare prin intermediul unor tubulaturi flexibile din aluminiu.

Prin acest sistem de introducere aer rece/cald, respectiv evacuare aer viciat la viteze mici, se rezolvă problema curenţilor de aer care influenţează rezultatele experimentelor realizate în laboratoare.

Controlul unităţilor interioare de climatizare se realizează prin intermediul unor module de comandă montate în fiecare încăpere deservită de către aceste unităţi.

Unităţile de recuperare a căldurii pot deservi mai multe unităţi interioare de tubulatură, permiţând totodată alimentarea cu agent termic rece sau cald independent pentru fiecare unitate în parte.

În spaţiul de la nivelul etajului 1denumit „Spaţiu tampon” se vor monta două echipamente de încălzire/răcire de tip ventilo-convectoare carcasate de pardoseală, deservite de asemenea de o unitate de recuperare a căldurii montată în tavanul fals şi care se va racorda la sistemul de încălzire/răcire prezentat anterior.

Condensul apărut în urma proceselor desfăşurate în unităţile interioare de climatizare se va evacua prin intermediul unor ţevi de polipropilenă ce se vor monta în tavanul fals şi se vor racorda la coloanele pluviale. 	Legăturile de la unităţile interioare cât şi legăturile la coloanele pluviale se vor realiza numai prin intermediul unui sifon de condens.

Distribuţia agentului termic de la unitatea exterioară la unităţile de recuperare a căldurii şi mai departe la unităţile interioare se va realiza prin intermediul unor conducte de cupru special destinat instalaţiilor de climatizare.

Distribuţia pe fiecare nivel se va realiza în tavanul fals printr-o reţea ramificată.

Trecerea de la un nivel la altul a agentului termic se va face prin intermediul coloanelor de distribuţie realizate de asemenea din ţeavă de cupru.

Coloanele precum şi întreaga distribuţie orizontală a agentului termic cât şi a condensului, se va izola termic cu spumă elastomerică, rezistentă la raze UV şi la ozon, după efectuarea probelor.

Dilatarea ţevilor orizontale este preluată prin utilizarea curbelor rezultate din traseu.

La trecerile prin pereţi şi planşee conductele vor fi protejate cu tuburi din plastic sau oţel.

Conductele se vor monta cu pantă astfel încât să se realizeze o aerisire completă a sistemului prin intermediul ventilelor automate de aerisire montate interiorul unităţilor de tavan, situate în punctele cele mai înalte.

Fixarea unităţilor interioare se va face de tavan, iar a conductelor se face cu brăţări, pe console fixate cu dibluri pe elementele de structură.

În camera serverului de la etajul doi al clădirii, se va monta un sistem compus dintr-o unitate exterioară, monta în balconul din vecinătatea încăperii studiate şi o unitate interioară de perete. Acest sistem este independent de restul sistemului de climatizare pentru a putea asigura o continuitate a echipamentelor din camera serverelor.

Aceste sistem poate realiza de asemenea atât funcţia de încălzire cât şi cea de răcire şi va fi comandat de o telecomandă cu afişaj cu cristale lichide.

După racordarea instalaţiei de climatizare la reţeaua de alimentare cu energie electrică 220 V/50 Hz, se execută proba de funcţionare timp de minim 8 ore. Pe durata probei se vor verifica vitezele aerului în zona de lucru şi reglarea grilelor pentru încadrarea sub limita de 0,25m/s la înălţimea de 1,8m deasupra pardoselii în laboratoare. 	Vor fi de asemenea verificate temperaturile interioare pe zone şi încăperi precum şi posibilitatea de reglaj a confortului termic în aceste zone.

Soluţia aleasă pentru climatizare, asigură o gamă largă de avantaje, oferind parametrii de confort ridicaţi printr-un control precis al temperaturii ambiante prin detectarea riguroasă a temperaturii interioare de către senzorii specializaţi încorporaţi

Toate echipamentele şi materialele se vor monta şi racorda în instalaţie în strictă conformitate cu prevederile documentaţiei tehnice prezentată de furnizor.

4. VENTILAREA

Prin tema de proiectare s-a cerut montarea unui ventilator de perete în încăperea denumită P03, a unei hote industriale în încăperea denumită P09 şi a unei instalaţii de evacuare aer viciat din grupurile sanitare.

Ventilatorul din încăperea P03 cu debit 90 mc/h se montează pe peretele exterior al acesteia şi va evacua aerul viciat prin intermediul unei tubulaturi PVC Ø 110 mm. Comanda acestuia se va realiza fie de la un buton de comandă special, fie de la întrerupătorul iluminatului acestei încăperi, în funcţie de preferinţa beneficiarului.

Hota industrială montată în încăperea P09 cu debitul de 1500 mc/h se va monta de asemenea pe peretele exterior al încăperii şi va evacua de asemenea aerul viciat prin intermediul unei tubulaturi PVC Ø 110 mm.

Trecerile prin pereţii exteriori a tubulaturii PVC de evacuare a aerului viciat din cele două încăperi se va proteja cu tuburi de protecţie din plastic sau oţel.

În grupurile sanitare aerul viciat se va aspira prin intermediul anemostatelor de aspiraţie tip valvă montate în tavanul fals şi prin intermediul tubulaturii circulare din tablă de oţel zincat.

Aerul va fi aspirat cu ajutorul ventilatoarelor cu montaj pe tubulatură,tip “in-line”şi evacuat în exteriorul clădirii.

Ventilatoarele din grupurile sanitare vor avea comandă de pe circuitul de iluminat.

Caracteristicile tehnice ale ventilatoarelor sunt descrise in fişele tehnice, ele au fost alese astfel încât să acopere pierderile de presiune calculate conform “Normativului pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare”, indicativ I.5-2010 pentru debitul de 50mc/h pentru fiecare wc/pisoar, aer evacuat.

Se va folosi tubulatură circulară din tablă de oţel zincată şi un sistem de prindere format din: ancoră de fixare; tije filetate de susţinere, bridă metalica de fixare, colier izolant pentru tubulatură circulară, dotat cu garnituri de cauciuc pentru preluarea vibraţiilor.

Casa de scară va avea ferestre prevăzute cu dispozitiv de desfumare cu deschidere manuală şi automată.

Toate echipamentele şi materialele se vor monta şi racorda în instalaţie în strictă conformitate cu prevederile documentaţiei tehnice prezentată de furnizor.

5. MĂSURI DE SIGURANŢĂ ŞI PROTECŢIA MUNCII

Clădirea este dotată cu instalaţie de semnalizare la incendiu şi cu stingătoare portabile cu pulbere tip P6 iar în camera centralei termice conform I3-2002 art. 9.86. cu un stingător portativ cu pulberi tip P6 şi un stingător portativ cu CO2 tip G6.

Norme de protecţia muncii

- Legea 319/2006

- Hotărârea de Guvern 971

Norme P.S.I.

- Norme tehnice de proiectare si realizare a construcţiilor P118

- Normativ I9/83

- Norme de prevenire si stingere a incendiilor M.P. 842/D-1981

Locul de munca va fi curat de materiale nefolositoare, iluminat si bine ventilat.

Uneltele folositoare vor fi in perfecta stare.

Aparatele electrice vor fi legate la instalaţia pe punere la pământ.

Iluminarea locului de munca cu lămpi portative se va face de la o sursa de 24V.

Lucrările de sudura se vor executa de către muncitori specializaţi care vor folosi echipamente de protecţie.

Spargerea găurilor în planşee, pereţi, precum si realizarea de şanţuri in pereţi se vor executa cu echipamente adecvate si masuri de protecţie corespunzătoare (ochelari de protecţie, etc.).

Uneltele pneumatice folosite la înălţime mai mare de 1.5m vor fi folosite numai pe schele construite in conformitate cu normele in vigoare.

Rezemarea materialelor lungi (ţevi, profile, etc.) de pereţi este interzisa.

Masuri P.S.I.

- Instructajul tuturor muncitorilor din şantier.

- Formarea unei echipe de pompieri civili cu instructajul efectuat conform normelor

- Echiparea şantierului cu mijloace de stingere a incendiilor

Asigurarea unui post telefonic pentru anunţarea pompierilor militari, in caz de incendiu

Data										  Întocmit,

Aprilie 2014                                                              			     Ing. Bogdan CORĂBEAN