A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 230138 Inst. de utilizare gaze naturale

- Corp Cetate interior

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001   ID20D1        BUC.         2.000

ROBINET CU SFERA PT.INSTALATII DE GAZE,DE

INCHIDERE CU D 1 1/4 '' *

001 4500852         BUC.         2.000

ROBINET SFERIC GAZE NATURALE MUFE,FC, PN

1000MM H2O,S.800-1 1/4

002   IC34E1        BUC.         1.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1 1/4 T

002 2000113         BUC.         1.000

NIPLU ELECTROIZOLANT 11/4''

003   IC34E1        BUC.         2.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1 1/4 T

003 4114017         BUC.         2.000

REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 32X 25

F1

004   IA40B1        BUC.         1.000

REGULATOR PRESIUNE,INSTAL.GAZE,DEBITUL

DE: 20 MC/ORA

004 3270036         BUC.         1.000

REGULATOR GAZ CU FILTRU RTG 25-25MM

- 20 MC/H, REGLATA LA 50 MBAR

ECHIPAT CU SUPAPA DE BLOCARE REGLATA

70 MBAR

005   ID20D1        BUC.         1.000

ROBINET CU EV. PT.INSTALATII DE GAZE,DE

INCHIDERE CU D 1 1/4 '' *

005 2000014         BUC.         1.000

ELECTROVENTIL 11/4 T + 1 SENZOR

SENZOR DE GAZ METAN – TIP PREVENT 2000M

CONFORM STANDARD BS EN 50194-1:2009

ELECTROVENTIL 11/4’’ – PRES. MAX. 600 MBAR

006   IC34E1        BUC.         4.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1 1/4 T

006 4123290         BUC.         4.000

NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 32 11/4

DS

007   IC33E1        M            3.500

TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA

FARA FITINGURI INST.GAZE IN LOC ARDERE+

COL+DISTRIB.D=1 1/4T

007 3304859         M            3.535

TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M -

32(1 1/4) OL 32 1 S 7656

008   IC34E1        BUC.         6.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1 1/4 T

008 4117992         BUC.         6.000

COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 32 11/4

009 RPCU09D1        BUC.         1.000

STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON SIMPLU

SAU PIATRA 26-30CM SECTIUNE 50-300CMP

010   SA10D1        M            1.000

TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA

CONSTR.INDUSTR. IN COLOANE D=40 MM

011   ID20C1        BUC.         2.000

ROBINET CU SFERA PT.INSTALATII DE GAZE,DE

INCHIDERE CU D 1 '' *

011 4500864         BUC.         2.000

ROBINET SFERIC GAZE NATURALE MUFE,FC, PN

1000MM H2O,S.800-1

012   IC34D1        BUC.         1.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1 T

012 2000031         BUC.         1.000

REGULATOR GAZ CU FILTRU 1 TOLI (PRES.

INT.=500 MMBAR, PRES. IESIRE REG.=20

MMBAR)

013   IC34D1        BUC.         1.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1 T

013 2000251         BUC.         1.000

RACORD FLEXIBIL DIN INOX DN 25 MM

014 CL20#C1     [ 2]BUC.         1.000

CONFECTIONAREA SI MONTAREA FIRIDA

METALICA

014 2000084         BUC.         1.000

FIRIDA METALICA REGULATOR 600X800X500

015   IC34D1        BUC.         4.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1 T

015 4123214         BUC.         4.000

NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 25 1

016   IC35F1        BUC.         1.000

BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.

INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU

BETON D=1 1/4 TOLI

017 EA04#A1         BUC.         1.000

LEGARE DETECTOR SI ELECTROVENTIL LA

CURENT

018 RPIXC05A        BUC.         1.000

EXECUTAT FILET LA TEAVA OTEL INSTALATII

DIAMETRU SUB 2 "

019 RPIXC07A        BUC.         1.000

SUDURA FLACARA OXIACETILENICA TEAVA OTEL

CONSTRUCTII DIAMETRU SUB 2 "

020   IC34D1        BUC.         2.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1 T

020 4117966         BUC.         2.000

COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 25 1

021   TFD#01A1      BUC.         2.000

MANOMETRU GAZ CU RACORD 3/8...1/2 TOLI

(0-100MBAR), D100,

021 2000034         BUC.         1.000

MANOMETRU GAZ CU RACORD 3/8...1/2 TOLI

(0-100 MBAR), D100, 0…250 MBAR

022 7328267         BUC.         1.000

MANOMETRU GAZ CU RACORD 3/8...1/2 TOLI

(0-100 MBAR), D100, 0…2 BAR

023   IC34O1        BUC.         2.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3

INSURUB.PT.D=1 1/4 T

023 4115499         BUC.         2.000

TEU FONTA MALEABILA B1 S476 DN= 32 11/4

024   IC34E1        BUC.         2.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1 1/4 T

024 4113972         BUC.         2.000

REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 32X 15

F2

025   ID20A2        BUC.         2.000

ROBINET CU SFERA PT.INSTALATII DE GAZE,DE

INCHIDERE CU D: 1/2''

025 4500888         BUC.         2.000

ROBINET SFERIC GAZE NATURALE MUFE,FC, PN

1000MM H2O,S.800-1/2

026   IC34B1        BUC.         2.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1/2 T

026 4123111         BUC.         2.000

NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 15 1/2

027   IC34B1        BUC.         2.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1/2 T

027 4120133         BUC.         2.000

MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 15 1/2

028   IC34B1        BUC.         2.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1/2 T

028 4113790         BUC.         2.000

REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 15X 10

F1

030  IZJ07A1        MP.          0.470

GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU

GRUND MINIU PLUMB INTR-UN STRAT

031   CN13C1        MP.          0.470

VOPSITORII LA INSTALATII EXECUTATE CU

VOPSELE ULEI PE CONDUCTE CU D EXTER.>

34MM INCL.

031 6103311         KG           0.071

VOPSEA GALBEN CREM V.451-3 NTR 90-80

032   IE06B1        M            3.500

VERIFICAREA DEFINITIVA LA PRES.A COND.

DE GAZE MONTATE ,ROBINETE, D: PESTE 1''

033   GC03A1        BUC.         1.000

PROBA DE REZIST.SI REGIM CU AER PTR.

CONTR.ETANSEIT.IMBIN.SI ARMAT LA

CONDUCTE CU DN= 50 MM

034   GC05A1        HM.          0.035

PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL

ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.

HIDRAULIC LA COND.CU DN= 50

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 230139 Demontare si reamplasare

conducta de gaze naturale exterioara

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001 RPIC21D1        M           72.000

DEMONT.TEAVA OL INST.MONT.PRIN SUD.IN

COND.DISTRIB. PORT. <2M LA C-TII IND. 2

"

002 RPIC21B1        M           35.000

DEMONT.TEAVA OL INST.MONT.PRIN SUD.IN

COND.DISTRIB. PORT. <2M LA C-TII IND. 11

/4"

003 RPCXP05         KG         168.340

DEMONTARE CONFECTII METALICE ORICE TIP

CU SAU FARA RECUPERARE.

004   ID20E1        BUC.         1.000

ROBINET CU SFERA PT.INSTALATII DE GAZE,DE

INCHIDERE CU D 2 '' *

004 4508969         BUC.         1.000

ROBINET SFERIC DOUA CAI N PU BZ/FC PN=10 D=

50 120 N 5054

006   IC24E1        M          140.000

TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG.NETEDA.INST.

GAZE CTII IND.SUDURA IN COLOANE D=2 TOLI

006 3108633         M          142.100

TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA - TRASA

60,3X 3,60 /OLT

007   GD05A1        BUC.        30.000

CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN

= 2 TOLI

007 4020474         BUC.        30.000

TEAVA CURBATA 90 GRADE R=5 60,3X3,60 OLT

35KII S 830

009   CL20C#01      BUC.         3.000

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:

009 2000175         BUC.         3.000

CONFECTINAT SUPORTI TEAVA DIN TEAVA OL

21/2 TOLI, L=5.50 M, IN PAHAR DE BETON

20X20X30 CMM

012   IC35H1        BUC.        26.000

BRATARI PT FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.

INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU

BETON D=2 TOLI - CONSOLE

013   GD05A1        BUC.         3.000

TEU DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN

= 2 TOLI

013 4022070         BUC.         3.000

TEU EGAL FORJAT 60,3 X 3,60 OLT 35 S 8808

014   GD05A1        BUC.         2.000

RED. DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN

= 2’’-1’’ TOLI

014 3900249         BUC.         2.000

REDUCTIE E 60,3 X 3,60 32 X 3,20 OLT

015   GD05A1        BUC.         1.000

RED. DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN

= 2 TOLI

015 3900251         BUC.         1.000

REDUCTIE E 60,3 X 3,60 42 X 3,20 OLT

016   IC24B1        M            3.000

TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG.NETEDA.INST.

GAZE CTII IND.SUDURA IN COLOANE D=1 TOLI

016 3113511         M            3.045

TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA - TRASA

32 X 3,60 /OLT

017   ID20C1        BUC.         1.000

ROBINET CU SFERA PT.INSTALATII DE GAZE,DE

INCHIDERE CU D 1 '' *

017 4500864         BUC.         1.000

ROBINET SFERIC GAZE NATURALE MUFE,FC, PN

1000MM H2O,S.800-1

018   ID20D1        BUC.         1.000

ROBINET CU SFERA PT.INSTALATII DE GAZE,DE

INCHIDERE CU D 1 1/4 '' *

018 4500852         BUC.         1.000

ROBINET SFERIC GAZE NATURALE MUFE,FC, PN

1000MM H2O,S.800-1 1/4

019 RPIC21A1        M           12.000

DEMONT.TEAVA OL INST.MONT.PRIN SUD.IN

COND.DISTRIB. PORT. <2M LA C-TII IND. 1

"

020 RPIC73A1        BUC.         3.000

SUDARE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.

SUDATA PENTRU INSTALATII EXEC.IN POZ.

NORMALA DE LUCRU 1"

020 4030883         BUC.         3.000

CAPAC PT SUDARE 32 X 3,20 OL 37-2K

021   FE07A2        BUC.         2.000

STUT PT.COLECT.TEAVA STAS 530-80 25,0X2

MM

022  IZJ07A1        MP.         22.420

GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU

GRUND MINIU PLUMB INTR-UN STRAT

023   CN13C1        MP.         22.420

VOPSITORII LA INSTALATII EXECUTATE CU

VOPSELE ULEI PE CONDUCTE CU D EXTER.>

34MM INCL.

023 6103311         KG           3.363

VOPSEA GALBEN CREM V.451-3 NTR 90-80

024   IE06B1        M          498.000

VERIFICAREA DEFINITIVA LA PRES.A COND.

DE GAZE MONTATE ,ROBINETE, D: PESTE 1''

025   GC03A1        BUC.         2.000

PROBA DE REZIST.SI REGIM CU AER PTR.

CONTR.ETANSEIT.IMBIN.SI ARMAT LA

CONDUCTE CU DN= 50 MM

026   GC03B1        BUC.         1.000

PROBA DE REZIST.SI REGIM CU AER PTR.

CONTR.ETANSEIT.IMBIN.SI ARMAT LA

CONDUCTE CU DN= 80 MM

027   GC03C1        BUC.         2.000

PROBA DE REZIST.SI REGIM CU AER PTR.

CONTR.ETANSEIT.IMBIN.SI ARMAT LA

CONDUCTE CU DN=100 MM

028   GC05C1        HM.          0.498

PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL

ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.

HIDRAULIC LA COND.CU DN=100

029   GD12A1        BUC.         1.000

LEGATURA CONDUCTEI NOI LA RETEA IN

FUNCTIUNE

030   GC04C1        BUC.         1.000

MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA

PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE

PROB CU AER CU DN 100

031  TRB05B28       TONA         1.720

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 80M

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 230140 Alimentare Corp Cetate

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001   IC24C1        M           80.000

TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG.NETEDA.INST.

GAZE CTII IND.SUDURA IN COLOANE D=1 1/4

TOLI

001 3107330         M           81.200

TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA - TRASA

42 X 3,20 /OLT 35 S 404/2

002   GD05A1        BUC.        10.000

CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN

= 2 TOLI

002 4020450         BUC.        10.000

TEAVA CURBATA 90 GRADE R=5 42X 3,20 OLT

35KII S 830

003   CL20C#01      BUC.         3.000

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:

003 2000177         BUC.         3.000

CONFECTIONAT SUPORT TEAVA DIN TEAVA DE

OTEL 11/2 TOLI, L=4.50 M, CU PAHAR DE

BETON 20X20X30 CM

004   CL20C#01      BUC.        13.000

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:

DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,

CHEPENGURI

004 2000176         BUC.        13.000

CONFECTIONAT SUPORT TEAVA DIN TEAVA OL

11/2 TOLI, L=1.0 M, IN PAHAR DE BETON

20X20X30 CM

005   GD05A1        BUC.         1.000

RED. DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN

= 2 TOLI

005 3900251         BUC.         1.000

REDUCTIE E 60 X 3,60 42 X 3,20 OLT 35

006   ID20D1        BUC.         1.000

ROBINET CU SFERA PT.INSTALATII DE GAZE,DE

INCHIDERE CU D 1 1/4 '' *

006 4500852         BUC.         1.000

ROBINET SFERIC GAZE NATURALE MUFE,FC, PN

1000MM H2O,S.800-1 1/4

007  IZJ07A1        MP.         10.640

GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU

GRUND MINIU PLUMB INTR-UN STRAT

008   CN13C1        MP.         10.640

VOPSITORII LA INSTALATII EXECUTATE CU

VOPSELE ULEI PE CONDUCTE CU D EXTER.>

34MM INCL.

008 6103311         KG           1.596

VOPSEA GALBEN CREM V.451-3 NTR 90-80

009   IE06B1        M           80.000

VERIFICAREA DEFINITIVA LA PRES.A COND.

DE GAZE MONTATE ,ROBINETE, D: PESTE 1''

010   GC03A1        BUC.         1.000

PROBA DE REZIST.SI REGIM CU AER PTR.

CONTR.ETANSEIT.IMBIN.SI ARMAT LA

CONDUCTE CU DN= 50 MM

011   GC05C1        HM.          0.800

PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL

ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.

HIDRAULIC LA COND.CU DN=100

012   GD12A1        BUC.         1.000

LEGATURA CONDUCTEI NOI LA RETEA IN

FUNCTIUNE

013  TRB05B28       TONA         0.540

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 80M

Intocmit,                      Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)