- FIŞA PROIECTULUI

Denumirea proiectului:	CENTRU DE CERCETARE ŞI TEHNOLOGII AVANSATE 							PENTRU ENERGII ALTERNATIVE - CETATEA

str. Donat nr 67-103, municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj

Cuprinde:	INSTALAŢII GAZE NATURALE – P.T. + D.E.

Beneficiar:	INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE 			PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE ŞI MOLECULARE CLUJ

- NAPOCA, str. Donat nr. 67-103, municipiul Cluj-Napoca

Proiectant general:	S.C. PROIECTANTUL S.A.

- Str. Deva nr 1-7, Cluj-Napoca

Proiectant specialitate:	S.C. DIANLIV INSTAL S.R.L.

- Str. Principala nr. 629H, Loc. Gilau,

- Judetul: Cluj

Proiect:	01/2014

MANAGER:		ing. Daniela BĂRĂIAN

ŞEF PROIECT: 		ing. Daniela BĂRĂIAN

PROIECTANT: 	ing. Veres M. Zoltan

CLUJ-NAPOCA, mai  2014

2.BORDEROU

Privind continutul proiectulei de instalatiei de utilizare gaze naturale conform art. 2.5. si 2.7 din Normele tehnice din 5 februarie 2009 privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NTPEE – 2008

A. PIESE SCRISE

1.Fişa proiectului definitiv 									1

2.Borderou												2-3

3. Foaie de capat 		                                                                                                   	4

4. Lista de semnaturi									   	4

4.a. Copie autorizatie ANRE – tip PDI								5

4.b. Accord de Acces emis de SC EON GAZ ROMANIA					6-7

nr. 208556936/16.05.2014   									5-6

5.Memoriu tehnico-justificativ									7-19

6.Breviar de calcul											20-24

7.Caiet de sarcini											25

7.1.Fişa tehnologică de protecţie anticorozivă

pe bază de vopsele a instalaţiilor executate suprateran 						26-27

7.2.Fişa tehnologică pentru sudură cu flacără oxiacetilenică					28-29

7.3.Fisa tehnica de securitate si sanatate in munca						30

7.4. Fisa TEHNICA pentru SITUATII DE URGENTA						31-33

7.5.Fisa tehnologica privind exploatarea inst. de utilizare a gazelor naturale			34-35

7.6.Fisa tehnologica privind conservarea si ulterior punerea in funct. a inst. gaz			36-37

8. Program controlul calitatii									38

9. Norme si prescriptii tehnice									39-42

10. Antemasuratoare 										43-70

B. PIESE DESENATE

Plan de situatie										IG-01

Schema izometrica – inst. de utilizare pres. Red.						IG-02

Corp A

Plan Parter – situatie dezafectata								IG-03

Plan Etaj I – situatie dezafectata	 							IG-04

Plan Etaj II – situatie dezafectata								IG-05

Plan Etaj III – situatie dezafectata							IG-06

Schema izometrica – situatie dezafectata							IG-07

Plan Parter – situatie proiectata

Schema izometrica – situatie proiectata							IG-08

Corp B

Plan Parter – situatie dezafectata								IG-09

Schema izometrica – situatie dezafectata							IG-10

Plan Parter – situatie proiectata								IG-11

Schema izometrica – situatie proiectata							IG-12

Corp C

Plan Parter – situatie dezafectata								IG-13

Schema izometrica – situatie dezafectata							IG-14

Plan Parter – situatie proiectata								IG-15

Schema izometrica – situatie proiectata							IG-16

Corp D

Plan Parter – situatie dezafectata								IG-17

Plan Etaj I – situatie dezafectata	 							IG-18

Plan Etaj II – situatie dezafectata								IG-19

Schema izometrica – situatie dezafectata							IG-20

Plan Parter – situatie proiectata								IG-21

Schema izometrica – situatie proiectata							IG-22

Corp E

Plan Parter – situatie dezafectata

Schema izometrica – situatie dezafectata							IG-23

Corp F

Plan Parter – situatie dezafectata

Schema izometrica – situatie dezafectata							IG-24

Plan Parter – situatie proiectata

Schema izometrica – situatie proiectata							IG-25

Corp G

Plan Parter – situatie dezafectata

Schema izometrica – situatie dezafectata							IG-26

Plan Parter – situatie proiectata

Schema izometrica – situatie proiectata							IG-27

Corp H

Plan Demisol – situatie dezafectata							IG-28

Plan Parter – situatie dezafectata	 							IG-29

Plan Etaj I – situatie dezafectata								IG-30

Schema izometrica – situatie dezafectata							IG-31

Corp « Cetate »

Plan Parter – situatie proiectata

Schema izometrica – situatie proiectata							IG-32

C. Detalii de executie:

- Detaliu Post Reglare Corp “Cetate” 							D1

- Detaliu tub de protectie la trecerea prin perete si plansee

- Detaliu de executie evacuare gaze arse si priza de admisie aer

- Detaliu dimensionare pentru imbinari sudate

- Detaliu tevi  curbate

- Detaliu sustinere conducta – distante maxime

Întocmit,

Ing. Veres Zoltan

3. Foaie de capat

Denumirea obiectivului de investitie: CENTRU DE CERCETARE ŞI TEHNOLOGII AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE - CETATEA;

Beneficiar: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE 	PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE ŞI MOLECULARE CLUJ;

Adresa: str. Donat nr. 67-103, municipiul Cluj-Napoca;

4. Lista de semnaturi

INSTALATOR AUTORIZAT PENTRU PROIECTARE (grad I)

Numele si prenumele: ing.Veres Zoltan

Autorizatia: grad: I D nr. 304120174

Eliberata de: A.N.R.E. Bucuresti

Angajat la: S.C. Dianliv Instal S.R.L.

Domiciliat in: loc.Cluj Napoca, str. Donath XIII/51

Data ultimei vize: 2012

Semnatura:……………………………………………

Ştampila

INSTALATOR AUTORIZAT PENTRU EXECUTIE (min. grad II)

Numele si prenumele: ……………………………………………………….………..

Autorizatia: grad: ………………………………………………………………………

Eliberata de: ……………………………………………………………………………

Angajat la: ………………………………………………………………………………

Domiciliat in: …………………………………………………………………….……...

Data ultimei vize: …………

Semnatura:……………………………………………

Ştampila

S.C. DIANLIV INSTAL S.R.L. 		    	Proiect 01/2014

Gilau, str. Principala nr. 629H				CENTRU DE CERCETARE SI

tel/fax: 0364 -402060				TEHNOLOGII AVANSATE PENTRU Aut. nr. J12/2465/1995				ENERGII ALTERNATIVE

Str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca

Faza: PT+AC – Instalaţii gaze naturale

5. MEMORIU TEHNICO - JUSTIFICATIV

privind necesarul de gaze, soluţii şi instrucţiuni pentru execuţia instalatiei de utilizare gaze naturale pentru

Beneficiar CENTRU DE CERCETARE ŞI TEHNOLOGII AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE - CETATEA, cu sediul str. Donat nr. 67-103, din localitatea Cluj - Napoa, judetul Cluj

- DATE GENERALE

Prezenta documentatie s-a intocmit la faza PT+DE pe baza planurilor de arhitectura, a temei de proiectare solicitat de beneficiar, si a acordului de acces emis de SC EON GAZ Distributie la obiectivul CENTRU DE CERCETARE ŞI TEHNOLOGII AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE “CETATE” amplasat pe strada Donat nr. 67-103, din localitatea Cluj - Napoca aferent „INSTALATIEI DE UTILIZARE GAZE NATURALE presiune redusa si joasa”, a carui beneficiar este I.N.C.D.T.I.M.

- SITUATIE EXISTENTA

Beneficiarul I.N.C.D.T.I.M. este consumator de gaze naturale cu un debit de 542,615 mc/h instalat, repartizat pe cele opt cladiri existente.

Alimentarea cu gaze naturale este realizata prin intermediul unui bransament si a unei statii de reglare masurare. Masuraea consumului de gaze naturale se face prin contorul montat in statia de reglare masurare.

Presiunea de iesire din statia de reglare masurare este 0,50 bar.

Instalatie de utilizare din incinta are regim de presiune redusa, iar la fiecare obiectiv (Corp A, Corp B, Corp C, Corp D, Corp E, Corp F, Corp G si Corp H) sunt montate cate un post de reglare, care face trecerea de la regimul de presiune redusa la regimul de presiune joasa.

- SITUATIE PROIECTATA

Beneficiarul I.N.C.D.T.I.M. doreste sa construiasca un corp de cladire denumita CENTRU DE CERCETARE ŞI TEHNOLOGII AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE “CETATE” pentru a asigura spatiul necesar si conditii optime in vederea desfasurarii activitatilor specifice. Cladirea noua care se doreste a se construi are amplasamentul  pe traseul conductei de gaze naturale presiune redusa existent din incinta, cea ce implica modificarea traseului instalatie de utilizare (vezi plansa IG-01 si IG-02).

Pentru  corpul  de   cladire  nou   construit   se doreste   a  se   monta   un   cazan   in condensatie cu

tiraj forat in “Centrala Termica” in vederea asigurarii confortului termic necesar in vederea desfasurarii activitatilor spefice. Alimentarea cu gaze naturale se va face extinzand si redimensionand instalatia de utilizare presiune redusa exisenta. Traseul instalatiei de utilizare nou montata se va face aerian pe corpurile de cladire existente si pe stalpi de sustinere nou montati.

La    corpul    de  cladire   CENTRU    DE     CERCETARE    ŞI    TEHNOLOGII   AVANSATE

PENTRU ENERGII ALTERNATIVE “CETATE” se va monta un post de reglare, echipat cu  un  regulator  de 20 mc/h care va face trecerea de la regimul de presiune redusa la regimul de presiune joasa (vezi plansa nr. ….). In postul de reglare se va monta un elctroventil 11/4 toli actionat de detectorul de gaze naturale montat in Centrala Termica. Se va monta obligatoriu un filtru stabilizator gaz 1 toli pe conducta de alimentare a cazanului. Racordul intre conducta de gaze nurale si consumator se va face printr-un racord flexibil metalic din inox avand diametrul de 1 tol.

Intervinand   in   instalatia   de   utilizare   existenta  sa  impus  renominalizarea    consumatorilor  de

gaze naturale, aducerea lor conform situatiei existente din teren. Proiectul tehnic trateaza toate corpurile de cladire existente si nou construite pentru beneficiarul I.N.C.D.T.I.M.

Accordul de acces nr. 208556936/16.05.2014 emis de E.ON Gaz Distributie care consta in modificarea instalatiei de utilizare pentru alimentarea cu gaze naturale a urmatoarelor aparate de utilizare:

Receptorii care se pastreaza:

- 6	x	Becuri Bunsen						0,137 mc/h	0,822 mc/h

Total1											0,822 mc/h

Receptorii care se dezafecteaza:

- 4	x	Centrale Termice					3,280 mc/h    13,120 mc/h

- 2	x	CAZAN C.T.					          24,840 mc/h    49,680 mc/h

- 2	x	CAZAN C.T.					          47,520 mc/h    95,040 mc/h

- 6	x	CAZAN C.T.					          54,000 mc/h  324,000 mc/h

- 3	x	CUPTOARE PREPARAT PROBE  			3,000 mc/h	3,000 mc/h

- 1	x	CUPTOR FORJA				          11,360 mc/h    11,360 mc/h

- 295	x	BEC BUNSEN				            0,137 mc/h    40,415 mc/h

Total2										        542,615 mc/h

Receptori nou solicitati:

- 1	x	Centrala Termica					2,830 mc/h	2,830 mc/h

- 1	x	CAZAN C.T.					            3,500 mc/h	3,500 mc/h

- 1	x	CAZAN C.T.					            6,900 mc/h	6,900 mc/h

- 2	x	CAZAN C.T.					          13,800 mc/h     27,600 mc/h

- 5	x	CAZAN C.T.					          29,600 mc/h   148,000 mc/h

- 1	x	Becuri Bunsen	                                               		0,137 mc/h	0,137 mc/h

Total3										        188,967 mc/h

Total debit (1+3)								        189,789 mc/h

Toata instalatia de presiune redusa va fi supusa probelor si incerarilor aferente (vezi probe de presiune).

Se recomanda ca regulatoarele existent in posturile de reglare sa fie echipate cu dispozitiv de blocare in cazul depasirii presiunii min./max. de lucru.

Pentru executia instalatia de utilizare conform prevederilor prezentului proiect, constructorul trebuie sa detina autorizarie tip EDI emisa ANRE si sa aiba un responsabil tehnic cu executia si instalator autorizat ANRE (grad II D minim) care va semna si completa partea scrisa si desenata a proiectului tehnic, conform Normele tehnice din 5 februarie 2009 privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NTPEE – 2008 (instalatorul autorizat poate sa inedeplineasca si functia de responsabil tehnic, vezi ordinul 32/2012).

Categoria de importanta a constructiei este ”C” – importanta normala.

Investitorul  (beneficiarul)  are  obligatia  sa  supuna  proiectul  la verificare  tehnica in specialitatea

’’Instalatii gaze naturale’’ la cerinta ’’Rezistenta si stabilitate’’ de catre un verificator atestat MDRT.

INSTALATIE DE UTILIZARE PRESIUNE REDUSA SI JOASA

DIN OL IN MONTAJ AERIAN

1. Obiectivul si descrierea generala a lucrarilor

Instalaţia de utilizare este alcătuită din ansamblul de conducte, armături şi accesorii montate în incintă, în aval de robinetul de branşament (după robinetul de branşament) - de la capul robinetului până la coşul de evacuare a gazelor arse.

Instalaţia de utilizare se compune din:

-instalaţia exterioară presiune redusa, care se montează aerian  din teava Ol, situată în exteriorul clădirii, între robinetul de branşament  şi  postul de reglare montat la fiecare obiectiv .

-instalaţia interioara, care se montează în interiorul clădirii, între postul de reglare şi aparatele de utilizare inclusiv coşul de  evacuare a gazelor arse se monteaza in teava de otel.

-racord – conducta de legătură dintre instalaţia exterioară şi instalaţia interioară.

Partea desenata si detaliile de executie fac parte integranta din proiect si ele stau alaturi de memoriu justificativ la indemina executantului, pentru executia corecta si de calitate superioara a lucrarilor, pentru functionarea in deplina siguranta si la parametrii proiectati a instalatiei de utilizare a gazelor naturale.

Breviarul de calcul privind verificarea si dimensionarea instalatiei de utilizare s-a facut in conformitate cu art. 5.9...5.16 conform Normele tehnice din 5 februarie 2009 privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NTPEE – 2008.

Daca pe parcursul executiei lucrarilor se vor ivi situatii care nu au fost prinse in prezenta documentatie, solutionarea acestora se va face numai cu avizul proiectantului de specialitate

2. Amplasarea si montarea aparatului de masura.

Masurarea  consumului  de  gaze  naturale  se  va  face  prin  contorul  montat  in statia  de  reglare

masurare.

3. Conditii pentru introducerea instalatiei de gaze in cladiri

Prevederilor Normele tehnice din 5 februarie 2009 privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NTPEE – 2008  impune ca volumul incaperii in care se instaleaza aparate consumatoare de gaze naturale sa fie de cel putin 18 m3 cu exceptia bucatariilor si bailor.

Toate încăperile în care se montează aparate de utilizare a gazelor vor fi prevăzute cu ferestre sau luminatoare spre exterior a căror suprafaţă totală minimă va rezulta din raportul 0,03 mp fereastră pe un cm de volum net încăpere la construcţiile din beton si 0,05 mp fereastra pentru incaperile la constructiile din zidarie. În prezentul proiect suprafeţele minime ale ferestrelor au fost prevăzute pe planurile anexate prezentei documentaţii, care respectă prevederile articolului 8.3 din  Normele tehnice din 5 februarie 2009 privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NTPEE – 2008.

Geamurile vor avea grosimea de maxim 4 mm fara armare. Pentru cazul in care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de constructie speciala (securizat, termopan etc.) se vor monta obligatoriu detectoare automate de gaze cu limita inferioara de sensibilitate 2 CH4 in aer, care actioneaza asupra robinetului de inchidere al conductei de alimentare cu gaze naturale al arzatoarelor.

In cazul utilizarii detectoarelor, suprafata vitrata poate fi redusa la 0,02 m2 pe 1,0 m3  volum net incapere. In prezentul proiect suprafetele minime ale ferestrelor au fost prevazute pe planurile anexate prezentei documentatii, care respecta prevederile art.8.3 din Normele tehnice din 5 februarie 2009 privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NTPEE – 2008.

In prezentul proiect sa montat (obligatoriu) detectoare de gaz astfel:

Corp A:

Centrala Termica:

  - 1 electroventil 3 toli

  - 1 detectoare  de  gaz  cu  limitat  inferioara  de  sensibilitate  2 CH4  in  aer  care actioneaza

electroventilului de gaz

Corp B:

Atelier 1:

  - 1 electroventil 1/2 toli

  - 1 detectoare  de  gaz  cu  limitat  inferioara  de  sensibilitate  2 CH4  in  aer  care actioneaza

electroventilului de gaz

Atelier 2:

  - 1 electroventil 3/4 toli

  - 1 detectoare  de  gaz  cu  limitat  inferioara  de  sensibilitate  2 CH4  in  aer  care actioneaza

electroventilului de gaz

Corp C:

Laborator:

  - 1 electroventil 3/4 toli

  - 1 detectoare  de  gaz  cu  limitat  inferioara  de  sensibilitate  2 CH4  in  aer  care actioneaza

electroventilului de gaz

Corp D:

Centrala Termica:

  - 1 electroventil 21/2 toli

  - 2 detectoare  de  gaz  cu  limitat  inferioara  de  sensibilitate  2 CH4  in  aer  care actioneaza

electroventilului de gaz

Corp F:

  - 1 electroventil 1 toli

Laborator1:

  - 1 detectoare  de  gaz  cu  limitat  inferioara  de  sensibilitate  2 CH4  in  aer  care actioneaza

electroventilului de gaz

Laborator2:

  - 1 detectoare  de  gaz  cu  limitat  inferioara  de  sensibilitate  2 CH4  in  aer  care actioneaza

electroventilului de gaz

Corp G:

Centrala Termica:

  - 1 electroventil 3 toli

  - 1 detectoare  de  gaz  cu  limitat  inferioara  de  sensibilitate  2 CH4  in  aer  care actioneaza

electroventilului de gaz

Corp „Cetate”:

Centrala Termica:

  - 1 electroventil 11/4 toli

  - 1 detectoare  de  gaz  cu  limitat  inferioara  de  sensibilitate  2 CH4  in  aer  care actioneaza

electroventilului de gaz

Conform art. 8.2 pct.e.) prin suparafete vitrate se intelege: ferestre, luminatoare cu geamuri sau goluri, sau suprafete asimilate acestora: panouri care conform specificatiei tehnice date de producatori cedeaza la presiuni de cel putin 1180 Pa (0,0118 bar).

Daca beneficiarul prezinta acte care sa dovedeasca ca panourile din care este construita hala, cedeaza la presiuni de cel putin 1180 Pa (0,0118 bar), atunci ele se considera suparafete vitrate si nu se impune de realizarea de suprafete viitrate, in caz contrar „da”.

Conform art. 8.7....8.45 din prevederilor Normele tehnice din 5 februarie 2009 privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NTPEE – 2008, folosirea gazelor naturale este permisa numai in spatii bine ventilate, cu asigurarea debitului minim de aer necesar arderii si asigurarea evacuarii totale, fara riscuri, a gazelor de ardere. Asa cum se poate constata pe plansa de executie, proiectantul a luat masuri necesare pentru respectarea acestor prevederi.

Se vor folosi numai aparate de utilizare la care este asigurată evacuarea gazelor arse (racordate la coş) excepţie fac  oficiile la care se folosesc aragaze sau reşouri, caz în care se prevăd orificii spre exterior, acestea având secţiunea minimă de 25 cmp pentru fiecare mc de gaz instalat.

Volumul încăperi curente în care se instalează aparatele consumatoare de gaze trebuie să fie de cel puţin 18 mc, 7,5 mc pentru bucatarii si bai.

În băi nu sunt admise:

-aparatele consumatoare de conbustibili gazosi pentru prepararea instantanee a apei calde de consum;

-aparate consumatoare de conbustibili gazosi pentru încălzirea centrală sau locală prevăzute cu arzător atmosferic şi rupere de tiraj, chiar dacă au termostat la cos.

Fac excepţie la articolul art. 8.2., lit. a) si art. 8.4. din Normele tehnice din 5 februarie 2009 privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NTPEE – 2008 aparate consumatoare de conbustibili gazosi la cere prin tubulatura etansa se asigură accesul din exterior aerului necesar arderii si evacuarea in exterior sub presiune a gazelor de ardere (cu camera de ardere etansa si tiraj fortat).

In incaperile in care se instaleaza aparate cu flacara libera, independent de volumul lor, se prevad canale de ventilare pentru evacuarea gazelor de ardere, conform standardelor 6724 sau 6729. Acestea se racordeaza la partea superioara a incaperilor, cat mai aproape de plafon, si nu se prevad cu dispozitive de inchidere sau reglaj.

Evacuarea gazelor de ardere rezultate de la cazanele de incalzire, generatoarele de aer, cuptoare se va face prin intermediului racordurilor la cosurile de fum, conform planse anexate.

In art. 8.39 din Normele tehnice din 5 februarie 2009 privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NTPEE – 2008, se arata ca alegerea si montarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi se face cu respectarea instructiunilor producatorului si reglementarilor in vigoare.

Se atrage atentia asupra respectarii art. 9.1 din din Normele tehnice din 5 februarie 2009 privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NTPEE – 2008, privind utilizarea numai a echipamentelor, aparatelor, produselor si procedeelor care indeplinesc una din conditiile, in conformitate cu legislatia in vigoare

- poarta marcajul european de conformitate CE

- sunt agrementate / certificate tehnic de catre un organism abilitat

In sistemele de alimentare cu gaze naturale se pot utiliza si alte echipamente, instalatii, aparate, produse si procedee decit cele prezentate in prezentele norme tehnice.

4. Alegerea traseelor si conditii pentru amplasarea conductelor

Traseele instalatiilor interioare de gaze s-au proiectat rectiliniu urmand pe cat posibil peretii, grinzile si stilpii cladirii.

La alegerea traseelor s-a avut în vedere prioritatea condiţiilor de siguranţă faţă de cele estetice.

Conductele instalaţiei de utilizare nu vor trece prin camere de dormit neprevăzute cu aparate de utilizare a gazelor, WC-uri, coşuri, canale de ventilaţie, încăperi neventilate, cu mediu coroziv, cu umiditate pronunţată, în podurile caselor, cămări de alimente sau materiale inflamabile, sau in locuri greu accesibile, in care intretinerea normala a conductelor nu poate fi asigurata. Este interzisa montarea lor in elementele de constructie a pardoselii.

Conductele instalatiei de utilizare (exterioara si interioara) se vor monta  in exclusivitate aparent, tinind cont ca intotdeauna acestea sa fie montate la partea superioara a incaperilor, deasupra usilor si ferestrelor precum si deasupra instalatiilor electrice (la minim 50 mm distanta, asa cum prevede indicativ I7) a conductelor de apa sau de incalzire centrala. Se interzice punerea la pamint a aparatelor electrice, telefonice sau altor instalatii prin conducte de gaze.

Trecerea conductelor de gaz prin pereti sau planseu se va face prin tub de protectie, in interiorul caruia pe conducta nu se vor realiza imbinari. Tuburile de protectie se vor fixa mortar de var si ciment si vor depasi fata finita a elementelor de constructii cu 10 mm la pereti si plafoane si 50 mm la pardoseli.

Fixarea conductelor aparente se face cu  bratari la distante de 3,30…5,10 (m) pentru 3/8” - 1 1/2” sau cu console la distante de 5,10…7,50 (m) pentru  2” - 4”. Fata de perete se va pastra o distanta de 2,0…3,0 cm.

Conform art. 6.36 din Normele tehnice din 5 februarie 2009 privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NTPEE – 2008, se vor lua masuri de etansare a conductelor de apa si canalizare pozate direct in pamant la intrarea in subsolul cladirii. De asemenea se vor etansa toate intrarile conductelor de incalzire, apa, canalizare de la subsol la parter. Pentru evacuarea infiltratiilor de gaze se va asigura  ventilarea subsolului prin orificii de ventilare executate pe conturul exterior  al cladirii si intre incaperile din subsol prin legarea  unor canale de ventilare naturala cu subsolul cladirii.

5. Asigurarea aerului necesar combustiei si evacuarea gazelor de ardere.

Pentru toate aparatele de utilizare a gazelor, atat pentru cele racordate la cos cat si pentru cele cu flacara libera s-a prevazut accesul aerului necesar combustiei si evacuarii fara riscuri a gazelor de ardere astfel incat in atmosfera incaperii, procentul de CO2 sa nu depaseasca concentratiile admise de Normele  Republicane de Protectie a Muncii.

Asigurarea aerului necesar combustiei si evacuarea gazelor arse pentru microcentrala termica turbo (functionare independenta de aportul de aer din incapere) se va realizeaza prin tubulatura etansa de admisie aer de la exterior respectiv evacuare gaze arse la exterior, montate pe peretele exterior al cladirii. Tubulatura etansa  de admisie respectiv evacuare face parte integranta din dotarea microcentralei termice si se va realiza in constructie monolit.

Se interzice conform art. 8.21 din Normele tehnice din 5 februarie 2009 privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NTPEE – 2008, racordarea focarelor obisnuite, definite conform STAS 6793, alimentate cu gaze natuerale, la canalele de fum aferente focarelor alimentate cu alt tip de combustibil ( lemn, carbune, pacura, etc. ).

Pentru toate aparatele de utilizare a gazelor naturale, racordate la coş sau cu  flacără liberă, se va asigura accesul aerului necesar arderii şi evacuarea completă fără riscuri astfel încât în atmosfera incaperii sa nu se depaseasca concentratia de noxe admisa de normele de protectia muncii si normele de protectia mediului.

Accesul aerului direct din exterior prin goluri la partea inferioară a încăperii se va prevedea în toate cazurile în care raportul “V” (în mc) al încăperii şi debitul nominal de gaze “Q”(în mcN/h) al aparatului instalat are valoarea mai mică de 30.

Sunt exceptate bucătăriile din locuinţe cu încălzire centrală în care nu există alte aparate consumatoare de gaze, la care se admite soluţia cu orificii spre încăperile învecinate, printr-un gol cu condiţia satisfacerii regulii V/Q egal sau mai mare cu 30 (în care “V” este volumul bucătăriei plus a încăperii vecine). Dacă şi în încăperea vecină, spre care este prevăzut golul, sunt instalate aparate consumatoare de gaze, raportul dintre volume însumate ale celor două încăperi şi debite însumate ale aparatelor cosumatoare (“Q”) va trebui să satisfacă relaţia:

Σ Q = Qn1 + Qn2 =ViQn  30

În cazul în care această condiţie nu poate fi indeplinită, sau în cazul tîmplăriilor etanşe cu garnituri de cauciuc indiferent de volum incaperilor, se vor realiza prize de aer direct din exteriorul constructiei.

Suprafata golului pentru acesul aerului de ardere intr-o incapere in care se utilizeaza gazele naturale se determina astfel:

S=0,0025 x Qi in mp, unde Qi reprezinta debitul instalat in incaperea respectiva, in mc/h, iar coeficientul 0,0025 este dat in m2/(mc/h).

Golul pentru accesul aerului de ardere se prevede la partea inferioara a incaperii si fara dispozitive de inchidere sau reglaj; este interzisa obturarea golului de acces al aerului de ardere.

In prezentul proiect golul de admisie aer si golul de evacuare gaze arse vor avea urmatoarele dimensiuni:

Corp A:

Centrala Termica:

  - Gol de admisie are: S=0,15 mp

Corp B:

Atelier 1:

  - Gol de admisie are: S=15 cmp

  - Gol de evacuare gaze arse: S= 200 cmp

Atelier 2:

  - Gol de admisie are: S=15 cmp

  - Gol de evacuare gaze arse: S=200 cmp

Corp D:

Centrala Termica:

  - Gol de admisie are: S=0,15 mp

Corp F:

Laborator1:

  - Gol de admisie are: S=10 cmp

  - Gol de evacuare gaze arse: S=200 cmp

Corp G:

Centrala Termica:

  - Gol de admisie are: S=0,15 mp

Corp „Cetate”:

Centrala Termica:

  - Gol de admisie are: S=0,02 mp

În cazul asigurării aerului de ardere prin canale, secţiunile acestora se vor calcula luând în consideraţie rezistenţele aeraulice ale acestora.

În încăperile la care se instalează aparate cu flacără liberă se prevăd canale de ventilare pentru evacuarea gazelor de ardere conform STAS 6729/1,2,3. Canalele de evacuare a gazelor arse se racordează la partea superioară a încăperilor cât mai aproape de plafon şi nu se prevăd cu dispozitive de închidere sau reglaj.

Dimensiunile coşurilor şi canalelor de fum se va face conform prevederilor STAS 6793-86; STAS 6724 şi anexa 12 din Normele tehnice din 5 februarie 2009 privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NTPEE – 2008.

Pentru construcţii existente se admit practicarea în exterior sau în locul ferestrei la partea superiorăa încăperii a golului de evacuare  a gazelor arse conform detaliu tip.

Evacuarea gazelor de ardere din hale de productie se face, in functie de debitul rezultat si de conditiile locale, prin ventilare natuarala organizata sau ventilare mecanica.

Alegerae tipului de ventilare si dimensionarea instalatiei se fac in functie de cantitatea de gaze de ardere, astfel incat sa nu se depaseasca concentratiile admise prin normele de protectia muncii si normele de protectia mediului.

Racordarea a două sau mai multe aparate consumatoare de gaz, la celaşi coş de fum se va face la nivele diferite, iar secţiunea coşului să preia toate gazele arse, respectând articolul 8.19 din Normele tehnice din 5 februarie 2009 privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NTPEE – 2008.

Evacuarea gazelor de ardere la cazanele din centralele termice care nu se încadrează în articolul 8.19 din Normele tehnice din 5 februarie 2009 privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NTPEE – 2008 se va face pe baza respectări prevederilor din reglementarile tehnice. (Normativului I 13-98)

Conform articolului 8.20 si conform fig.13 – legarea la coş prin burlane de tablă metalică,rigid sau flexibil se admite în următoarele condiţii:

-secţiunea burlanului este cel purtin egala cu sectiunea racordului de iesire din aparatul consumator de combustibil gazosi.

-porţiunea verticală a burlanului, la iesirea din aparatul consumator de cambustibili gazosi, este de cel putin 0,40 m;

-distanţa de la coşul de fum pana la aparatul consumator de combustibili gazosi este mai mica de 3 m;

-daca distanta de la cosul de fum pana la aparatul consumator de conbustibili gazosi depaseste 1 m, panta catre cosul de fum este de min. 8%;

-burlanul trebuie izolat termic dacă distanţa depăşeşte 3 m.

-îmbinările şi racordarea la coşul de fum se executa cu asigurarea etanseitatii, conform Normele tehnice din 5 februarie 2009 privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NTPEE – 2008.

Este interzisă:

-trecerea burlanelor dintr-o încăpere în alta cu excepţia burlanelor etanşe îmbinate prin sudură;

-montarea dispozitivelor de închidere sau obturarea a sectiunilor de iesire a gazelor de ardere de la aparatele de consum individual;

-evacuarea gazelor de ardere in podurile caselor.

-evacuarea gazelor de ardere direct prin peretii exteriori, cu exceptia aparatelor consumatoare de combustibili gazosi prevazute din fabricatie cu astfel de evacuare.

-racordarea apartelor consumatoare de combustibili gazosi la canale de fum aferente focarelor elimentate cu alt tip de combustibil, cu exceptia aparatelor de combustibili gazosi care au fost construite pentru alimentare mixta.

6. Armaturi in instalatia de utilizare proiectata.

In instalatia de utilizare s-a prevazut a se monta robinete de inchidere pentru gaze naturale cu: cep, sertar drept, sertar pana, sfera sau clapa fluture, la vedere, dupa cum urmeaza:

- inaintea contorului volumetric;

- inaintea aparatelor de utilizare

Numarul robinetelor de inchidere care se monteaza  inaintea fiecarui aparat consumator de conbustibil gazosi este:

- doua robinete in cazul in care aparatele consumatoare de combustili gazosi nu au robinet de manevra propriu (valabil atat pentru racorduri rigide si racorduri flexibile)

- un robinet in cazul in care aparatele consumatoare de combustili gazosi au robinet de manevra propriu (valabil atat pentru racorduri rigide si racorduri flexibile)

7. Racordarea arzatoarelor si aparatelor de utilizare.

În instalaţiile de utilizare sunt admise numai aparate de utilizare şi arzătoare omologate sau agrementate. Toate aparatele de utilizare vor respecta prevederile articolului 8.42-8.45 din Normele tehnice din 5 februarie 2009 privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NTPEE – 2008.

Aparatele consumatoare de gaze se vor racorda rigid la instalaţiile de utilizare (excepţie făcând aparatele de utilizare al căror debit instalat este de maxim 3,0 mc/h) conform articolului 8.43; 8.44 din Normele tehnice din 5 februarie 2009 privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NTPEE – 2008.

Îmbinările ţevilor în execuţie aparentă se face cu ajutorul fitingurilor sau prin sudură conform articolului 10.42 şi a tehnologiei pentru sudură, folosind sudori autorizaţi ISCIR conform articolului 10.42;10.46 din Normele tehnice din 5 februarie 2009 privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NTPEE – 2008.

Se acorda prioritate imbinarilor prin sudura la conduatele montate suprateran.

Imbinarile prin sudura se executa de sudori autorizati de organisme abilitate conform reglementarilor in vigoare.

Se vor utiliza procedee de sudare certificate, iar sudurile vor fi marcate (poansonate) conform reglementarilor in vigiare.

Sudurile se vor executa în conformitate cu STAS 6726, STAS 7084/4, STAS 7365, STAS 8183, STAS 8299. Ţevile destinate îmbinării vor fi în prealabil verificate în ceea ce priveşte caracteristicile de sudabilitate. Materialul de aport folosit (electrozi, sârmă de sudură- specificate în listele de materiale anexate) va fi corespunzător ţevii cu asigurarea condiţiilor de sudabilitate conform STAS 7194. În cazul sudării ţevilor în condiţii meteorologice speciale se vor lua măsuri corespunzătoare (paravane, cort de protecţie, preîncălzirea capetelor etc.).

Este interzisă răcirea forţată a sudurilor.

Este interzisă efectuarea sudurilor la temperaturi mai mici de -5 grade Celsius şi nici stemuirea acestora.

Îmbinarea ţevilor prin sudură se va face de tipul "cap la cap".

Imbinarile prin sudura pentru conductele din otel trebuie sa corespunda clasei de calitate II.

Controlul nedistructiv al sudorilor este obligatoriu la retele si instalatiile subterane si se aplica in proportie de 25% din numarul sudorilor cu respectarea art. 10.49 din Normele tehnice din 5 februarie 2009 privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NTPEE – 2008, consemnandu-se in buletinul de verificare. Toate sudurile de pozitie se verifica prin metode nedistructive si se include in procentul de mai sus.

Controlul sudurilor se face conform SREN1291, 1435,1712,1714 si 473.

Constructorul are obligatia sa folosesca la lucrarile de sudura, sudori autorizati ISCIR, care dupa terminarea lucrarilor vor completa urmatoarele date:

- Numele si prenumele ....................................................................

- Autorizatia ISCIR nr. .................................. data........................ emitatorul aut. ....................................

- Data ultimei vize ..............................................................................

- Poansonul ..........................................................................................

- Semnatura ......................................................................................

Pentru îmbinările filetate etanşarea se face cu benzi din material plastic sau fuior de cânepă cu minium de plumb.

Protecţia instalaţiei de utilizare se va face prin vopsire conform Fişei tehnologice de protecţie anticorozivă pe bază de vopsele conform STAS 8589 –galben închis.

8.Materiale si aparate utilizate.

In sistemele de alimentare cu gaze naturale se utilizeaza numai echipamente, instalatii, aparate, produse si procedee care indeplinesc una din conditiile, in conformitate cu legislatia in vigoare:

- Poarta marcajul european de conformitate CE;

- Sunt agrementate/certificate tehnic de catre un organism abilitat.

La executarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale se vor folosi numai materiale verificate, in ce priveste respectarea conditiilor tehnice prevazute in proiect si corespondenta cu standardele sau normele interne. Nu se vor utiliza materiale care prezinta defecte. Materialul tubular care nu poseda certificate de la producatori va putea fi folosit dupa determinarea calitatii acestuia de catre un laborator de specialitate, care sa ateste ca indeplineste calitatile materialului prevazut in proiect. Tevile ce urmeaza a se suda vor fi verificate si in ce  priveste caracteristicile de sudabilitate.

Toate armaturile si piesele de legatura montate in instalatie se vor incerca inainte de montare la o presiune egala cu de 1,5 ori presiunea de regim, conform STAS 2250/1973.

Toate materialele vor poseda certificate de omologare.

In sistemele de alimentare cu gaze naturale se interzice reutilizarea tevilor.

Tevile din otel utilizate la instalatia de utilizare gaze naturale se inscriu intr-o gama extrem de larga, in functie de calitatea otelului, tipul si dimensiunea tevii. Recomandam folosirea tevilor din otel conform SREN 10208 si SREN 10297, se pot folosi si alte tipuri de tevi pentru instalatia de utilizare gaze naturale cu conditia sa respecte urmatoarele conditii:

- tevile sa poarta marcajul european de conformitate CE;

- sunt agrementate/ certificate tehnic de catre un organism abilitat

Utilizarea altor categorii de tevi se admite numai cu aprobarea proiectantului.

Robinetii cu cep vor fi omologati conform STAS 1055/1985.

Imbinarile filetate se vor face cu fitinguri din fonta maleabila STAS 471 pina la STAS 479 din 1984, 481 si 485 din 1987, 482 si 486 din 1984. Etansarea imbinarilor filetate se va realiza cu benzi din material plastic sau in lipsa acestora, fuior de cinepa si vopsea de miniu de plumb.

Protectia anticoroziva se va realiza prin grunduire si vopsire, iar vopsirea se va face cu vopsea galben inchis, conform STAS 8589.

9. Montajul conductelor si executarea imbinarilor in instalatia de utilizare.

Înainte de punerea în operă, ţevile vor fi curăţate la interior şi exterior. Se interzice montajul forţat (sub tensiuni mecanice) al conductelor. Se va asigura posibilitatea desfacerii instalaţiei interioare fără demontarea ei integrală prin mufe stânga – dreapta.

Fixarea conductelor aparente pe pereţi se va face cu brăţări sau console, la distanţe de 1,5 – 5 m, în funcţie de diametrul conductei.

Capetele conductelor la care nu sunt racordate aparate de consum, chiar dacă sunt prevăzute cu robinete se vor închide cu dopuri de oţel, înşurubate, bine etanşate, fiind interzise folosirea dopurilor din alte materiale (lemn, plută, hârtie, etc.)

La montarea conductelor de gaze aparente în încăperi se va ţine cont ca acestea să se pozeze deasupra conductelor de apă sau încălzire centrală. Conductele de gaze aparente se vor monta la distanţa de 2-5 cm faţă de perete, în funcţie de diametrul conductei.

Tuburile de protecţie ale instalaţiei de utilizare nu vor depăşi nivelul pereţilor ce vor fi traversaţi, tuburile fiind fixate cu ciment sau ipsos. Tuburile de protecţie pentru conductele verticale vor depăşi suprafaţa pardoselii cu cca 3 cm.

Conductele orizontale vor fi montate numai în partea de sus a pereţilor, la o distanţă convenabilă de tavan, deasupra uşilor şi ferestrelor, cu excepţia legăturilor de la coloanele montate la aparatele de utilizare care se fac la nivelul racordurilor aparatului. Nu se vor fixa conductele pe tavanul încăperilor.

Îmbinarea ţevilor în execuţie aparentă se face cu ajutorul fitingurilor sau prin sudură. Îmbinarea prin sudură se va aplica numai la ţevi negre având diametrul de cel puţin 20 mm (3/4”) şi având asigurate caracteristicile de sudabilitate. Îmbinările prin sudură în instalaţiile de utilizare se vor executa numai prin procedeul de sudare oxiacetilenică conform FIŞEI TEHNOLOGICE DE SUDURĂ MANUALĂ CU FLACĂRĂ OXIACETILENICĂ, care face parte integrantă din prezentul proiect.

Îmbinările cu racord olandez se admit numai la legarea contoarelor şi aparatelor de utilizare instalate în bucătării între robinetul de siguranţă şi cel de manevră existent în aparatul de utilizare la diametre de 100 mm (4 ”) sau curbe fabricate pentru sudură.

10. Montarea arzatoarelor si aparatelor de utilizare.

Montarea aparatelor de utilizare si a arzatoarelor se va face conform STAS 995/1986 si a  Instructiunilor Inspectiei Energetice de Stat E. 1/1970, precum si instructiunilor de montaj ale fabricii producatoare.

Robinetele de siguranta si manevra au fost proiectatate in instalatii astfel incit manevrarea lor se poate face concomitent cu supravegherea aprinderii focului.

Piulita de stringere a robinetelor va fi usor accesibila. Robinetele cu cheie se vor monta astfel incit sa nu existe posibilitatea deschiderii robinetului prin greutatea proprie a cheii.

Arzatoarele se vor monta numai dupa ce instalatia interioara a fost verificata si receptionata de catre delegatul unitatii de distributie a gazului. Arzatoarele se vor sprijini pe suporti  pentru a evita producerea de vibratii si tensiuni in piesele de lagatura.

Orificiile pentru intrarea aerului primar, in arzator, trebuie sa fie libere si sa se gaseasca in afara focarului. Reglarea aerului primar la aragaz se va face la montaj in pozitie corespunzatoare de lucru.

Inainte de legarea aparatelor de utilizare la cosurile de fum se va cerceta de catre executant daca acestea nu sunt obdurate sau au sectiunile ingustate si daca asigura tirajul corespunzator.

Burlanul de evacuare se va introduce in cos cu ajutorul unui stut de tabla si rozeta astfel incat sa se asigure atat etanseitatea cat si sectiunea libera a cosului. Tronsoanele componente ale burlanelor vor fi introduse unul in altul in mod etans, in sensul curgerii gazelor asigurandu-se contra iesirii din imbinari. In cazul in care in care traseul burlanului este cotit se vor face sprijiniri la coturi.

11. Protectia instalatiei contra coroziunii.

Operatiile pregatitoare, grunduirea si vopsirea tuturor elementelor instalatiei, se vor realiza numai dupa efectuarea tuturor probelor.

Instalatia va fi protejata contra coroziunii prin acoperirea suprafetelor acesteia cu vopsea de miniu de plumb peste care se aplica doua straturi cu vopsea de culoare galben inchis, conform STAS 8589/1970, 12796/1990, STAS 10702/1, STAS 10702/2, STAS 10166/1, asa cum se indica in Fisa tehnologica de protectie anticoroziva care face parte integranta din prezentul proiect.

12. Verificarea etanseitatii instalatiei de utilizare.

Inainte de punerea in functiune, instalatia de utilizare se va supune  la verificari de receptie constituite din urmatoarele incercari :

Presiune redusa :

- rezistenta – 4,0 bar, timp de 1 ora

- etanseitate – 2,0 bar, timp de 24 ore

Presiune joasa

- rezistenta – 2,0 bar, timp de 1 ora;

- etanseitate  - 1,0 bar, cu manevrarea  armaturilor, timp de 24 ore;

In vederea pregatiri pentru verificarile de receptie, executantul va curata instalatia de utilizare de impuritati prin suflare cu aer si va efectua incercari preliminare (de casa) in aceleasi conditii ca si incercarile de receptie. Incercarile preliminare se vor efactua cu instalatia nevopsita  iar imbinarile se vor verifica, una cite una, cu un produs spumant. Toate incercarile se vor face cu aer. Incercarile vor incepe dupa egalizarea temperaturii aerului din instalatia de utilizare cu a aerului din mediul inconjurator si anume dupa 120 minute conform tabelului nr. 9.

In timpul incercarilor nu se admit pierderi de presiune.

Incercarile se vor face cu manometre indicatoare cu element elastic avind clasa maxima din productie curenta, verificate si marcate conform dispozitiilor in vigoare.

Valoarea maxima a scarii manometrului utilizat la incercare va corespunde cu nivelul presiunii de incercare cu o toleranta de maxim 5% astfel : nivelul maxim al scarii manometrului este de 1,0 bar pentru incercarea de rezistenta si 0,2 bar pentru incercarea de etanseitate la instalatile de presiune redusa.

Toate determinarile in cadrul incercarilor se vor face cu aceleasi aparate de masura si in aceleasi puncte, la inceputul si sfirsitul determinarilor.

La aparitia unor defecte incercarile se vor intrerupe iar instalatia de utilizare se va goli urmind ca dupa remedierea defectelor incercarile sa fie reluate. Se interzice remedierea defectelor in timp ce conductele se gasesc sub presiune.

Dupa terminarea incercarilor, evacuarea aerului se va face pe la capatul opus celui de umplere.

13. Conditii de receptie si punere in functiune a instalatiei de utilizare.

Pentru recepţia instalaţiei de utilizare, instalatorul autorizat al constructorului va prezenta dosarul definitiv care conţine piesele desenate din dosarul preliminar pe care s-a trecut modul real de executare a lucrărilor.

Încercările de rezistenţă şi etanşeitate se vor executa de constructor prin instalatorul autorizat înprezenţa beneficiarului. Dacă se consideră necesar, la recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor, va fi convocat şi proiectantul. După efectuarea probelor, pentru lucrările care au satisfăcut controlul calităţii se va încheia  un proces verbal conform anexei numărul 3 (PROCES-VERBALde lucrări ascunse pentru instalaţia de utilizare exterioară) si 4 (PROCES-VERBALde recepţie tehnică a instalaţiei de utilizare)  din Ordinul 32/30.08.2012, care se va anexa la dosarul definitiv.

La punerea în funcţiune se va încheia un proces verbal conform anexei nr 5 din Ordinul 32/30.08.2012, semnat de delegatul SC EON GAZ Distributie, responsabilul  tehnic cu executia si beneficiar.

14. Masuri de tehnica securitate si sanatate in munca, situatii de urgenta de executia, receptia si punerea in functiune a instalatiei de utilizare.

In toate etapele de proiectare, executare si exploatare a sistemului de alimentare cu gaze naturale se respecta prevederile legale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protectia sanatatii, securitatea sociala si reducerea riscului terorismului.

La executarea lucrarilor se va folosi numai personal autorizat, cu instruire profesionala corespunzatoare, cu aptitudini, experienta si capacitate fizica  si neuropsihica normala.

De asemenea, se vor respecta masurile de securitatea si sanatatea in munca, ISU, specifice instalatiilor de utilizare astfel:

1.Legea nr.90/1996 a protectiei muncii;

2.Norme republicane de protectia muncii aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii cu nr.34/60 din 1975;

-Cap.VII - Unelte de mana;

-Cap.XIII - Mijloace individuale de protectie (echipamente);

-Cap.XVIII - Prim ajutor in caz de accidentare;

3.Norme unice de protectia muncii in foraj - extractie titei, gaze si transport - distributie gaze aprobate de Ministerul Petrolului cu nr.74-82;

-Capitolul 1/1 - Dispozitii generale;

-Capitolul 9/1-2 - Distributia gazelor naturale;

4. Instructiuni de protectia muncii specifice activitatii de distributie a gazelor naturale, editia 1979:

-Cap.II B - Instructiuni specifice la punerea in functiune a instalatiilor de utilizare;

-CapII.I - Instructiuni specifice activitatii de constructii montaj;

5.Decretul 328-66 privind circulatia pe drumurile publice;

6. Normativul I.6-98 pentru proiectarea si executarea retelelor si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale;

7.Normativ pentru intretinerea si exploatarea retelelor de distributie si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale - revizuire 1998;

8.Legea nr.212 - 97 privind apararea impotriva incendiilor;

9.Norme de prevenire si stingere a incendiilor la exploatarea constructiilor si instalatiilor privind unitatile M.M.P.G. - subramura Petrol si Gaze;

10.Normativ departamental privind stabilirea distantelor din punct de vedere PSI;

11.Normativ republican pentru proiectarea si executarea constructiilor din punct de vedere al prevenirii incendiilor

12.Masuri de prim ajutor in caz de accidente si arsuri (Culegere de lectii), Editura Medicala 1981;

13.Securitatea si sanatatea in munca, Capitolul 15 din Normele tehnice din 5 februarie 2009 privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NTPEE – 2008.

In afara masurile de securitatea si sanatatea in munca si ISU cuprinse in actele normative enuntate mai sus, executantul va lua toate masurile organizatorice si de siguranta necesare la efectuarea unor eventuale lucrari colaterale care pot interveni pe parcursul executiei instalatiei de utilizare ce face obiectul prezentului proiect, pentru prevenirea accidentelor sau incendiilor la locul de munca.

INSTALATOR AUTORIZAT PENTRU PROIECTARE (grad I)

Numele si prenumele: ing.Veres Zoltan

Autorizatia: grad: I D nr. 304120174

Eliberata de: A.N.R.G.N. Bucuresti

Angajat la: S.C. Dianliv Instal S.R.L.

Domiciliat in: loc.Cluj Napoca, str. Donath XIII/51

Data ultimei vize: 2012

Semnatura:……………………………………………

Ştampila:

INSTALATOR AUTORIZAT PENTRU EXECUŢIE (grad II minim)

Numele şi prenumele:	............................................................................

Autorizaţia: grad:        ............................................................................

Eliberat de:		............................................................................

Angajat la:		............................................................................

Domiciliat în:	        	..................................................tel. .....................

Autorizaţia este valabilă până la:  ..............................................................

Semnătura:  ................................

Ştampila

6. BREVIAR DE CALCUL

privind  conducta de utilizare de presiune redusa si postul de reglare proiectate

1.Determinarea diametrului conductei de utilizare presiune redusa

Diametrele conductei se determina pe baza asigurarii debitelor nominale de gaz , la presiunea nominala de utilizare pentru toate arzatorele si aparatele de utilizare.

Diametrul se stabileşte cu relaţia

D=0,56×5Qcs2xTxLxδxλp12−p22                   in care:

D   - Diametrul interior al conductei ,in cm;

Qcs= Debitul de calcul in conditii standard ( p=1,013bara ; T=288,15şK) , in m3 s/h;

p1   - Presiunea absoluta la inceputul tronsonului considerat ,in bar abs;

p2  - Presiunea absoluta la sfirsitul tronsonului considerat ,in bar abs;

D   - Diametrul interior al conductei ,in cm;

T   - Temperatura gazelor ,in şK ;

L  - Lungimea tronsonului respectiv ,in km;

  = 0,554 - densitatea relativa a gazelor fata de densitatea aerului

  - coeficientul de rezistenta hidraulica liniara , ce se determina cu relatia:

1λ=−2×lg×(2,51Re×λ+k3,71×D)            in care:

Re  - numarul Reynolds;

D  - Diametrul interior al conductei ,in cm;

k =0,05 cm , rugozitatea absoluta pentru conductele de otel;

k =0,07 cm , rugozitatea absoluta pentru conductele de mase plastice;

numarul Reynolds se calculeaza cu relatia:

Re=w×Dν       sau  Re=2230×QcsD          in care:

w  - viteza medie a gazelor in conducta , in m/s;

D - Diametrul interior al conductei ,in cm;

  - coeficientul de viscozitate a cinematica a gazelor , in m2s/h;

Qcs = Debitul de calcul in conditii standard ( p=1,013bara ; T=288,15şK) , in m3 s/h;

viteza medie a gazelor in conducta se calculeaza cu relatia:

w=5,376×QcsD2×(p1+p22p1+p2)

in care coeficientii Qcs, D , p1 , p2 au semnificatia si unitatile de masura de mai sus;

- Calculul instalatiei de utilizare presiune redusa exterioara.

- Calculul instalatiei de utilizare presiune joasa interioara.

| Corp A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Tronson | Lungime fizica tronson (L1) [m] | Lungime de calcul 1,2xL1 [m] | Pierderea de presiune DH [bar/m] | Pierderea totala [bar] | Debit pe tonson [mc/h] | Diametru teava [toli] | Obs. |
| 1 | 1-2 | 1.50 | 1.80 | 0.0001500 | 0.00027000 | 29.60 | 11/2'' | OL |
| 2 | 2-3 | 2.00 | 2.40 | 0.0000200 | 0.00004800 | 59.20 | 3'' | OL |
| 3 | 3-PR | 3.50 | 4.20 | 0.0000200 | 0.00008400 | 59.20 | 3'' | OL |
|  |  |  |  |  | 0.000402 | <0.005 bar |  |  |
| Corp B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Tronson | Lungime fizica tronson (L1) [m] | Lungime de calcul 1,2xL1 [m] | Pierderea de presiune DH [bar/m] | Pierderea totala [bar] | Debit pe tonson [mc/h] | Diametru teava [toli] | Obs. |
| 1 | 1-2 | 7.20 | 8.64 | 0.0000030 | 0.00002592 | 0.137 | 1/2'' | OL |
| 2 | 2-3 | 23.00 | 27.60 | 0.0000030 | 0.00008280 | 0.411 | 3/4'' | OL |
| 3 | 3-PR | 6.50 | 7.80 | 0.0000040 | 0.00003120 | 0.822 | 1'' | OL |
|  |  |  |  |  | 0.000140 | <0.005 bar |  |  |
| Corp C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Tronson | Lungime fizica tronson (L1) [m] | Lungime de calcul 1,2xL1 [m] | Pierderea de presiune DH [bar/m] | Pierderea totala [bar] | Debit pe tonson [mc/h] | Diametru teava [toli] | Obs. |
| 1 | 1-2 | 2.20 | 2.64 | 0.0000600 | 0.00015840 | 2.830 | 3/4'' | OL |
| 2 | 2-PR | 34.20 | 41.04 | 0.0000200 | 0.00082080 | 2.830 | 1'' | OL |
|  |  |  |  |  | 0.000979 | <0.005 bar |  |  |
| Corp D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Tronson | Lungime fizica tronson (L1) [m] | Lungime de calcul 1,2xL1 [m] | Pierderea de presiune DH [bar/m] | Pierderea totala [bar] | Debit pe tonson [mc/h] | Diametru teava [toli] | Obs. |
| 1 | 1-2 | 7.80 | 9.36 | 0.0001500 | 0.00140400 | 29.600 | 11/2'' | OL |
| 2 | 2-3 | 3.50 | 4.20 | 0.0000300 | 0.00012600 | 43.400 | 21/2'' | OL |
| 3 | 3-4 | 4.50 | 5.40 | 0.0000400 | 0.00021600 | 57.200 | 21/2'' | OL |
| 4 | 4-PR | 9.60 | 11.52 | 0.0000400 | 0.00046080 | 57.200 | 21/2'' | OL |
|  |  |  |  |  | 0.002207 | <0.005 bar |  |  |
| Corp F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Tronson | Lungime fizica tronson (L1) [m] | Lungime de calcul 1,2xL1 [m] | Pierderea de presiune DH [bar/m] | Pierderea totala [bar] | Debit pe tonson [mc/h] | Diametru teava [toli] | Obs. |
| 1 | 1-2 | 13.50 | 16.20 | 0.0000800 | 0.00129600 | 3.500 | 3/4'' | OL |
| 2 | 2-3 | 5.00 | 6.00 | 0.0000300 | 0.00018000 | 3.500 | 1'' | OL |
| 3 | 3-PR | 3.00 | 3.60 | 0.0000300 | 0.00010800 | 3.637 | 1'' | OL |
|  |  |  |  |  | 0.001584 | <0.005 bar |  |  |
| Corp G |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Tronson | Lungime fizica tronson (L1) [m] | Lungime de calcul 1,2xL1 [m] | Pierderea de presiune DH [bar/m] | Pierderea totala [bar] | Debit pe tonson [mc/h] | Diametru teava [toli] | Obs. |
| 1 | 1-2 | 0.80 | 0.96 | 0.0003000 | 0.00028800 | 29.600 | 11/4'' | OL |
| 2 | 2-3 | 2.20 | 2.64 | 0.0000050 | 0.00001320 | 29.600 | 3'' | OL |
| 3 | 3-PR | 5.00 | 6.00 | 0.0000200 | 0.00012000 | 59.200 | 3'' | OL |
|  |  |  |  |  | 0.000421 | <0.005 bar |  |  |
| Corp Cetate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Tronson | Lungime fizica tronson (L1) [m] | Lungime de calcul 1,2xL1 [m] | Pierderea de presiune DH [bar/m] | Pierderea totala [bar] | Debit pe tonson [mc/h] | Diametru teava [toli] | Obs. |
| 1 | 1-PR | 3.20 | 3.84 | 0.0000800 | 0.00030720 | 6.900 | 1'' | OL |
|  |  |  |  |  | 0.000307 | <0.005 bar |  |  |

Notă : Conform prevederilor din Normele tehnice din 5 februarie 2009 privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NTPEE – 2008 pierderile de presiune admise sunt de 0,005 bar.

Instalaţia ce face obiectul prezentei documentaţii se încadrează în această prevedere, conform calculelor prezentate şi cuprinse în toate piesele proiectului fiind obligatorii de respectat pentru executant.

- Determinarea postului de reglare

Postul de regalare Corp “Cetate”:

În postul de reglare sa ales 1 Regulator RTG Dn 25-25 (Pmin.int. min.=0.25 bar, Pies.=50 mbar) care satisface relatia:

La P1=0.25 bar si P2=50 mbar si

Qn = 1,45 Qnecesar

Qn =1,45 x 6,69 mc/h=9,70  mc/h

rezulta 1 regulator RTG Dn 25-25mm, sa asigure 20 mc/h

- echipat cu dispozitiv de blocare la pres. Min./max.

Cluj-Napoca, 								Intocmit

2014								Ing. Veres Zoltan

7. CAIET DE SARCINI

7.1. FIŞĂ TEHNOLOGICĂ DE PROTECŢIE ANTICOROZIVĂ

1.PROTECŢIA ANTICOROZIVĂ A CONDUCTELOR DIN OŢEL MONTATE SUPRATERIAN PRIN ACOPERIRE PROTECTOARE EXTERIOARĂ PE BAZĂ DE VOPSELE

PREGĂTIREA SUPRAFEŢELOR CONDUCTELOR DIN OŢEL PENTRU VOPSIRE

Operaţiunea de pregătire a suprafeţelor conductelor din oţel în vederea vopsirii se face în conformitate cu prevederile STAS 12796/1990 incluzând următoarele faze de lucru :pregătirea prealabilă, degresare, curăţire şi aplicarea unei protecţii temporare.Fazele de lucru se aplică consecutiv şi integral pe porţiuni limitate de suprafaţă asigurânduse:

- îndepărtarea ţunderului format la tratamentul termic, a ruginei formate în procesele de coroziune a

prafului provenit din particulele ce se depun din aer, a uleiurilor, a acoperirilor vechi de lacuri şi vopsele şi a impurităţilor de altă provenienţă.

- acoperirea cu straturi de conversie care înbunătăţesc stratul de vopsea.

Pentru pregătirea suprafeţelor se utilizează utilaje şi materiale care să asigure nivelul calitativ a suprafeţelor prelucrate.

Pregătirea suprafeţelor pentru vopsire comportă mai multe metode şi anume:

a)Degresarea cu solvenţi organici care constă în curăţirea suprafeţelor cu o cârpă , pensulă sau perie îmbibată în solvenţi ( white-spirt, benzină de extracţie). După aplicarea solventului , înainte de evaporarea lui se şterge suprafaţa degresată cu o cârpă curată şi uscată. Operaţiunea se repetă până la îndepărtarea completă a grăsimi.

b)Degresarea cu emulsii are ca scop îndepărtarea straturilor groase de materii grase prin tratarea suprafeţei cu emulsii de detergenţi.

c)Degresarea care are ca scop îndepărtarea ţunderului de pe suprafeţele conductelor prin dizolvarea acestora cu de ca pa nţi (H2SO4, HCL). După decaparea suprafeţelor se spală cu apă rece pentru a nu rugini.

d)Curaţirea mecanică se face manual sau mecanizat.

Curăţirea manuală se face cu perii metalice, răzuitoare sau ciocane. Principalele procedee de curăţire mecanică a suprafeţelor din oţel sunt:

-sablarea şi îndepărtarea prafului cu aer comprimat uscat şi curat sau cu o perie curată.

-sablarea uşoară prin trecerea rapidă a unui jet de sablare pe suprafaţa de curăţit, astfel încât să se îndepărteze particulele uşor detaşabil

-razuire îngrijită , trecând cu putere pe suprafaţa de curăţit, un răzuitor de metal, până la îndepărtarea peliculei detaşabile de la laminare, a ruginei şi a celorlalte impurităţi sau periere energică cu peria de sârmă şi curăţirea suprafeţei cu aer comprimat , uscat, curat şi cu o perie curată.

După degresarea , suprafeţelor conductelor trebuie să fie lipsite de orice substanţe grase, unsori, emulsii uleioase, etc.

ACOPERIREA PROTECTOARE A CONDUCTELOR DIN OŢEL PRIN VOPSIRE

Acoperirea protectoare se stabileşte în funcţie d durata de folosinţă a conductelor ce se protejează , de agresivitatea mediului şi de durata de viaţă a protecţiei în conformitate cu STAS 10702/1-83.

În maxim 3 ore de la terminarea fiecărui porţiuni din suprafaţă a conductelor din oţel trebuie să se aplice un strat de grund sau alt preparat pentru protecţia temporară care să nu influenţeze calitatea suprafeţelor curăţate şi a cordoanelor de sudură ce se execută ulterior în procesul de montare a conductelor de oţel.

La conductele din oţel se aplică în general sistemul de acoperire prin vopsirecu uscarea peliculelor la aer. Aplicarea acestui sistem se face în umătoarele condiţii de mediu ambiant

-concentraţia cît mai redusă a gazelor agresive , la temperatura aerului şi a conductelor de protejare între 5 şi 40ºC.

-umiditatea relativă a aerului sub 70%.

Tehnologia de preparare a materialelor de protecţie şi respectiv de aplicare a straturilor componemte ale sistemului de acoperire prin vopsire , trebuie să corespundă cu prescripţiile stabilite de producătorii acestor materiale.

Înainte de aplicarea sisetmelor de acoperire prin vopsire şi uscarea peliculelor de aer rosturile , denivelările , etc. trebuiesc verificate să fie netede. Fiecare strat al acoperirii trebuie să fie continuu lipsit de încreţituri , băşici, exfolieri , fisuri şi neregularităţi.

Culoarea fiecărui strat trebuie să fie uniformă pe toată suprafaţa elementelor de conductă şi nuanţa culorii trebuie să difere de la strat la strat pentru a permite verificarea număruluide straturi aplicate.

Numărul de straturi aplicate sistemului de acoperire aplicate pe suprafaţa conductelor din oţel trebuie să asigure grosimea totală minimă. Cifra maximă de aderenţă admisă la sistemele de protecţie prin vopire este de 2 conform STAS 3661.

Verificarea calităţii acoperirilor protectoare se face pe baze de operaţii de către executanţi în prezenţa beneficiarului astfel :

-înainte de aplicarea acoperirii protectoare ,3

-în timpul aplicării acoperirii protectoare , după aplicarea acoperirii protectoare

Protecţia conductelor din oţel destinate vehiculării gazelor naturale se face cu vopsele de culoare galben închis conform STAS 8589/1970.

Intocmit,

Ing. Veres Zoltan

7.2. FISA TEHNOLOGICA PENTRU SUDURA

Fisa tehnologica pentru sudura cu flacara oxiacetilenica

a)Operatii premergatoare sudurii

Se controleaza tevile care urmeaza sa fie imbinate, daca au marginile deformate sau ovalizate. Capetele ovalizate sau deformate se corecteaza prin incalzire locala pana la rosu-visiniu cu flacara oxiacetilenica si prin forjare cu ciocanul de 2 kg.

La tevile cu grosimea peretelui mai mare de 4 mm se verifica daca s-a facut tesitura (samfrenul) la un unghi de 30 de grade.

Pentru tevile cu grosimea peretelui pana la 12 mm apropierea si centrarea este corecta cand distanta dintre varfurile tesiturilor capetelor celor doua tevi este de cca. 1mm pe toata circumferinta tevii iar suprafata exterioara sau ovalizarile celor 2 capete de teava nu difera una fata de alta cu mai mult decat ¼ din grosimea peretelui tevii.

Punctarea tevilor in vederea sudarii se face cu acelasi fel de sudura si cu acelasi fel de material si aparat cu care se face intreaga sudura.

Capetele tevilor care nu sunt tesite pentru sudare se prelucreaza mecanic sau prin taiere cu flacara oxiacetilenica la unghiul de 30 de grade cu conditia eliminarii ulterioare a zonei influentate termic prin polizare. Geometria pregatirii marginilor va corespunde conform STAS 6662-87.

b) Detalii dimensionale pentru imbinari sudate STAS 6662-87

1.Sudura in “V” cap la cap 			2.Sudura in “L” cu manson exterior 

d

d



b

e

s

s

c

b

| Nr.crt. | Denumire sudura | Simbol |  |  | Dimens. mm |  |  |  | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | s |  | b | c | d | e | b are |
| 1 | Sudura in “V” cap la cap |  | 3-20 | 55-65 | 1-3 | 0-2 | 5-11 | 0-4 | numai valoare de abatere |
| 2 | Sudura in “L” cu manson exterior |  | peste 2 | - | 0-2 | - | 2-5 | - | de asamblare |

Capetele tevilor ce urmeaza a fi asamblate prin sudare trebuie sa aiba suprafetele curate si uscate. Se interzice asamblarea tevilor umede, acoperite cu grosimi, vopsea, praf, noroi etc. sau prezentand exfolieri. Capetele tevilor care urmeaza sa se sudeze precum si zonele invecinate (20-30 mm de o parte si de alta a locului de sudare) se vor poliza pana la aparitia luciului metalic.

Inceperea sudarii va fi permisa numai daca:

-asamblarile si prinderile provizorii corespund cerintelor documentatiei;

-nu sunt depasite tolerantele de asamblare sau prelucrare;

-prinderile provizorii sunt curatate de zgura iar capetele acestora sunt polizate pierdut in scopul asigurarii uniformitatii stratului de sudura;

-sudurile de prindere provizorie nu prezinta fisuri sau alte defecte, cele defecte fiind eliminate prin polizare.

c)Sudarea oxiacetilenica propriu-zisa

Sudarea oxiacetilenica se poate folosi la tevi cu continut maxim de 1,12  carbon si grosimea peretelui tevii pana la 8-10 mm.

Pentru cunoasterea calitatii otelului din care este fabricata teava, se va cere certificat de calitate de la furnizor sau, in lipsa acestuia, se vor face probe cu sarma de sudura S sau SA, STAS 1126-87 si incercari conform STAS 5540/1-85. Diametrul materialului de aport va fi ales de grosimea peretelui tevii dupa tabelul de mai jos:

| 1 | Diametrul sarmei mm | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Grosimea peretelui mm | 3 | 4-6 | 6-8 | 8-10 |

Becul de sudare se alege conform STAS 4137-70 dupa grosimea tevii ce urmeaza a se suda astfel:

| 1 | Marimea becului mm | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Grosimea peretelui mm | 0,5-1 | 1-2 | 2-4 | 4-5 | 5-9 | 9-14 | 14-20 | 20-30 |

Obisnuit se aleg becuri cu un debit de cca. 100l/h acetilena pentru 1 mm grosime a peretelui tevii. Dupa luarea masurilor de tehnica securitatii muncii (asezarea la locul potrivit a generatorului de acetilena si a tubului de oxigen) montarea becului de sudura, montarea furtunelor, amenajarea locului de munca si pregatirea materialelor, se trece la efectuarea cordonului de sudura intr-un singur strat, care la terminare trebuie sa fie bombat, avand latimea maxima de 2-3 mm, peste fata conductei si cu marginile racordate la fata conductei fara prag sau sant. Odata cu terminarea sudurii, sudorul aplica marca prin poansonare la cca. 20 mm de marginea sudurii in trei puncte decalate la 120 grade de o parte si de alta a sudurii executate. Pe timp de ploaie sau vant se vor lua masuri de protectie a sudurii executate, cu apa rece, curent de aer, gaze reci etc. Temperatura minima a mediului ambiant pana la care se poate executa sudarea fara masuri de protectie speciale este de -5 C.

ÎNTOCMIT,

Ing. Veres Zoltan

7.3. FISA TEHNICA DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Masurile de protectia muncii care vor trebui luate de catre constructor sunt cele prevazute in urmatoarele norme:

I. Normele generale de protectie a muncii, aprobate prin ordinul Ministerului Muncii si Protectiei sociale nr.578/DB/5.840 din 20/26 noiembrie 1996.

II. Norme departamentale de protectie a muncii in foraj ,extractie, titei, gaze si transport distributie gaze emise de Ministerul Petrolului prin Ordinul 74 din 1982.

Norma C9/1 - Transportul si distributia gazelor naturale.

Cap.2 - Distributia gazelor naturale pag.281

III. Instructiunile de protectie a muncii specifice activitatii de distributie a gazelor naturale emise de IRIDGN TG.-MURES in 1979.

CAP.A - Instructiuni specifice activitatii de exploatare si intretinere a sistemului de distributie.

a). - Lucrarile de sapatura in spatii carosabile sau spatii verzi.

b). - Transportul de materiale si a personalului de executie.

c). - Controlul, revizia si manevrarea vanelor de sectorizare din camine.

d). - Masuri comune formatiilor de lucru.

f).  - Lucrari de sudura electrica si autogena a conductelor din otel.

g). - Lucrari de montaj a conductelor si bransamentelor.

j).  - Lucrari de izolarea conductelor in statii fixe si pe santiere.

k). - Lucrari de montaj si punere in functiune a statiilor si PRM-urilor.

l). -  Probe de presiune ale instalatiilor de gaze.

p). - Intretinerea si exploatarea instalatiilor electrice si de automatizare.

r). - Lucrari pentru instalatii de incalzire iarna.

s). - Intreruperea temporara a furnizarii gazelor.

Cap. B Instructiuni specifice la punerea in functiune a instalatiilor de utilizare.

Cap. I. Instructiuni specifice activitatii de constructii montaj

a). - Transportul, manipularea si depozitarea tevilor, materialelor grele, tuburilor de oxigen si acetilena

b). - Sapaturi

c). - Izolarea, montarea si sudarea conductelor

d). - Lucrari speciale

e). - Lucrari de instalatii de utilizare

Cap.N. Dispozitii generale

- Norme unice de protectia muncii pentru activitatea de gospodarire

comunala,elaborate de I.P.C.P., aprobate prin Hotararea C.P.C.P. nr. 1 din 30 ianuarie 1981.

- Norme de igiena a localitatilor, aprobate prin Ordinul Ministrului sanatatii nr. 623/1973.

VI. Norme de protectie a muncii (constructii-montaj) aprobate de M.C.I. cu Ordinul nr. 7N/70.

VII. Norme generale de protectie a muncii impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor (Decretul nr. 290/1977).

VIII. Decretul 297/1977 privind regimul materialelor explozive in economie.

IX. Ordinul 73/1982 al Ministerului Petrolului privind unele masuri organizatorice pentru intarirea disciplinei in respectarea normelor de protectie a muncii.

X. Decret 400/1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea si  intretinerea

instalatiilor utilajelor si masinilor, intarirea ordinei si disciplinei in unitatile cu foc continuu.

XI. Ordinul nr. 2/1982 al Ministerului Petrolului privind masuri de protectie a muncii.

XII. Decretul nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice.

XIII. Primul ajutor - culegere de lectii (ed. Medicala 1981).

In afara masurilor de protectia muncii cuprinse in normele si normativele de mai sus, executantul va lua toate masurile de protectia muncii necesare la efectuarea unor lucrari suplimentare care pot interveni pe parcursul pozarii conductelor de gaze naturale.

7.4.  FISA TEHNICA PENTRU SITUATII DE URGENTA

I. Masurile pentru situatii de urgenta care vor trebui luate in mod obligatoriu de catre constructor sunt cele prevazute in urmatoarele norme:

1. Decret nr.232/1974 republicat 1978 privind aparara impotriva incendiilor.

2. Legea nr. 40/18.12.1990 - privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne (capitolul IV - Atributii privind prevenirea si stingerea incendiilor);

3. Decret nr.290/16.08.1977 - privind aprobarea Normelor generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor (inclusiv normele generale);

4. H.G.R. nr. 51/05.02.1992 - privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii pentru aparara impotriva incendiilor;

5. H.G.R. nr. 486/23.09.1993 - privind cresterea sigurantei in exploatare a constructiilor si instalatiilor care reprezinta surse de mare risc;

6. Legea nr.10/1995 - privind calitatea in constructii;

7. Norme generale pentru aparara impotriva incendiilor, aprobate cu Ordinul ministrului de interne si al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr.381/1219/MC/1994;

8. Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor, privind protectia la actiunea focului - Indicativ P 118 -83;

9. Indreptar Departamental de Zonare a spatiilor cu pericol de explozie al Ministerului Industriei Petrochimice, ed. 1987;

10. Norme pentru aparara impotriva incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, Indicativ 300;

11. Norme pentru aparara impotriva incendiilor si de dotare cu mijloace tehnice de stingere pentru unitatile Ministerului Petrolului editia 1990 (ordin nr. 869 din 30.12.89 al M.P.)

CAP.II. Organizarea si desfasurarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare cu mijloace tehnice de stingere in unitati.

2.1. Prevederi generale - art.34...art.37

2.7. Organizarea autoapararii impotriva incendiilor pe locul de munca - art.127 - art.131

CAP.III. Constructii civile.

3.1. Cladiri si incaperi social-administrative, culturale si cu alte utilizari - art. 149...Art. 162.

3.3. Garaje auto - art. 170…art .187.

CAP. IV. Constructii industriale.

4.2.1. Ateliere. Prevederi generale - art.306...art.309.

4.2.5. Ateliere electrice, de prelucrari mecanice si de tinichigerie - art.351 - art.367.

4.2.6. Ateliere de vopsitorie si finisaje - art.368...art.383.

4.2.6.2. Pregatirea, manipularea si pastrarea vopseelelor - art.384...art.396.

4.2.6.3. Pregatirea suprafetelor pentru vopsit - art.397...art.399

4.2.6.4. Vopsirea cu pensula - art. 400.

4.3. Standuri de praba si rodaj - art.496...art.509.

CAP.V. Depozite.

5.1. Norme generale pentru toate depozitele - art. 510...Art. 535.

5.3. Depozite de recipiente transportabile cu gaze comprimate si lichefiate-art.563...art.574.

5.6. Depozite de carbit si var nestins-art.586...art.602.

CAP.VI. Instalatii aferente constructiilor si proceselor tehnologice.

6.1. Instalatii electrice de forta si paratrasnet, galerii si canale de cabluri, instalatii pentru eliminarea electricitatii statice - art.631...art.655.

6.4. Sisteme si instalatii de incalzire - art.688...art.694.

6.4.1. Centrale termice - art. 695...Art.718.

6.4.3. Sisteme de incalzire locala - art. 727...Art. 739.

6.6. Statii de reglare gaz - art. 769...Art.781.

CAP.VII. Mijloace pentru transport si manipulat.

7.1. Autovehicule aflate pe parcurs - art.801...art.807

CAP.VIII. Sudarea si taierea oxiacetilenica

8.1. Generalitati - art.874...art.885.

8.2. Sudarea si taierea cu gaze - art. 902...Art.947.

8.3. Sudarea si taierea electrica - art. 948...Art.957.

CAP.IX. Mijloace de protectie, avertizare si stingere a incendiilor.

CAP.X. Ordinea interioara.

10.1.Cai acces si de evacuare - art. 1018...Art.1025.

10.2. Colectarea, depozitarea si arderea deseurilor si reziduurilor combustibile si a ambalajelor - art.1026...art.1029.

10.3. Focul deschis - art. 1030...Art.1037.

10.4. Fumatul - art.1038...art.1040.

10.5. Masuri pentru sezonul rece - art.1041...art.1043.

CAP.XI. Norme pentru lucrari de constructii montaj - art. 1055...Art.1075.

CAP.XII. Marcarea cu inscriptii indicatoare de securitate.

12.1. Indicatoare de securitate - art. 1076...Art.1081.

12.2. Marcarea conductelor - art.1082...art.1085.

12.4. Marcarea cosurilor de fum si a canalelor de ventilatie - art.1087.

12.5. Marcarea instalatiilor electrice - art. 1088...Art.1094.

12.6. Marcarea spatiilor de depozitare - art.1095...art1099.

12.7. Marcarea aparatelor de masura si control - art. 1100.

12.8. Marcarea instalatiilor, utilajelor si locurilor cu grad ridicat de pericol de incendiu si explozie in exploatare - art.1101.

CAP.XVII. Colectarea, transportul si tratarea gazelor naturale si petroliere.

17.1. Generalitati - art.1317...art.1322.

17.7. Distributia gazelor - art.1382...art.1408.

CAP.XX. Norme de dotare pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

20.1. Criterii generale de dotare - art. 1545...Art.1546.

20.4. Instalatii pentru prevenirea incendiilor.

CAP.XXII. Dotarea cu mijloace de prima interventie art.1603...art.1613.

CAP.XXIII. Rezerve pentru materiale si mijloace destinate pentru Situatii de Urgenta art.1614...art.1620.

3. H.C.M. nr. 1653 / 74 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, incadrarea si functionarea formatiilor civile de pompieri.

4. H.C.M. nr. 2285 / 69 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la Normele de prevenire si stingere a incendiilor.

5. Normativ republican pentru proiectarea si executarea constructiilor din punct de vedere al prevenirii incendiilor.

6. Normativ I 20 pentru proiectarea si executarea instalatiilor de paratrasnet pentru constructii.

7. Normativ I7 / 74 privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice la consumator, cu tensiuni pana la 1000 V.

8. Normativ C.58 privind ignifugarea lemnului, produselor din lemn si a materialelor textile.

9. Indrumatorul Inspectorului pentru prevenirea incendiilor editia 1975.

10. Normativ Departamental cu stabilirea distantelor din punct de vedere al situatiilor de urgenta.

11. STAS 8558 / 70 - Masuri de siguranta contra incendiilor. Materiale de constructie.

Determinarea incombustibilitatii.

12. STAS 6647 / 62 - Masuri de siguranta contra incendiilor. Elemente pentru protectia golurilor.Usi rezistente la foc.

13. STAS 1343 / 74 - Alimentarea cu apa. Determinarea cantitatilor de apa necesare.

14. Legea nr. 32 / 68 privind stabilirea contraventiilor.

15. Decret 400 / 81.

II. Lista dotarilor pentru situatii de urgenta.

Intrucat obiectivele existente pe traseul conductei sunt de gradul III de rezistenta la foc, se stabilesc urmatoarele dotari pentru situatii de urgenta:

1. Stingator portativ cu praf si CO2 = 2 buc.

2. Stingator portativ cu spuma chimica = 2 buc.

3. Topor, tarnacop tip P.S.I. = 4 buc.

4. Lopeti cu coada = 2 buc.

5. Galeata metalica vopsita = 2 buc

6. Lada cu nisip = 2 buc.

7. Scara 3 m lungime = 2 buc.

8. Rastel din lemn = 2 buc.

III. Executantul lucrarii va lua si alte masuri suplimentare, de la caz la caz, functie de operatia ce urmeaza a se executa in vederea prevenirii incendiilor la locul de munca.

IV. Executantul va respecta si masurile pentur situatii de urgenta cuprinse Normele tehnice din 5 februarie 2009 privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NTPEE – 2008).

Intocmit,

Ing. Veres Zoltan

7.5. Fisa tehnologica privind exploatarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale

Exploatarea instalatiilor de utilizare

Exploatarea instalatiilor de utilizare apartinand consumatorilor se efectueaza direct de acestia si prin fochisti calificati pentru exploatarea centralelortermice, dupa caz.

Exploatarea instalatiilor de utilizare se face in conformitate cu:

Instructiunile pentru utilizarea gazelor naturale elaborate de unitatile de distribute a gazelor naturale conform prevederilor din Normele tehnice din 5 februarie 2009 privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NTPEE – 2008.

Instructiunile de folosire ale aparatelor de utilizare elaborate de fabricile

producatoare

La intreruperea accidentala a furnizarii gazeior, beneficiarii au obligatia de a inchide robinetele de pe conductele de alimentare si de a lua masurile prevazute in instructiunile tehnice de exploatare.

Intretinerea instalatiilor de utilizare consta In efectuarea urmatoarelor operatiuni:

•    controlul permanent al eventualelor scapari de gaze

•    supravegherea   permanenta   a   instalatiei,   intretinerea   curenta,   vopsirea   partilor aparente

•    verificarea si repararea aparatelor de utilizare se face de beneficiar prin unitati specializate, autorizate, ori de cate ori este nevoie.

•    verificarea periodica a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale

•    verificarea periodica a instalatiilor de utilizare se face conform instructiunilor specifice la intervale de maxim 2 ani si consta din efecuarea urmatoarelor operatiuni:

•    verificarea agregatelor, aparatelor de utilizare, arzatoarelor si a starii garniturilor de etansare

•    curatirea arzatoarelor si inlocuirea celor defecte, neomologate sau, dupa caz fara agrement tehnic de utilizare

•    verificarea stabilitatii pe suporturi a conductelor montate aparent

•    verificarea etanseitatii imbinarii conductelor si armaturilor, cu spuma de apa cu sapun, la presiunea gazului din instalatie

•    verificarea functionarii instalatiilor si dispozitivelor auxiliare de pe instalatia de utilizare si de pe instalatia de alimentare cu energie electrica a acesteia dupa caz

•    verificarea aparatelor de masura, control, reglare si de siguranta

•    desfiintarea   punctelor  de  consum  fara  aprobare  legala  si  deconectarea  tuturor ramificatiilor pentru acestea

•    verificarea  functionarii  echipamentului  de  reglare  din   instalatiile  de  utilizare  ale beneficiarului

•    verificarea tirajului cosurilor si canalelor de evacuare a gazelor arse

•    verificarea starii rasuflatorilor

•    remedierea tuturor defectiunilor constatate si inlocuirea elementelor defecte, fiind interzise cu desavarsire solutiile provizorii

•    verificarea starii constructiilor care adapostesc statiile si posturile  de

reglare Revizia periodica a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale

Revizia periodica a instalatiilor de utilizare se efectueaza obligatoriu la intervale de cel mult 10 ani si in urmatoarele situatii:

•    dupa intreruperea utilizarii instalatiei un timp care depaseste 6 luni

•    dupa orice accident in cladire, care poate afecta instalatia de gaze Revizia

periodica a instalatiilor de utilizare consta din:

•    efectuarea tuturor operatiunilor prevazute la verificarea periodica; revizia din anul respectiv inlocuieste verificarea periodica

•    remedierea tuturor defectiunilor constatate la revizie, fiind interzise solutiile

provizorii;

•    efectuarea probei pentru etanseitate la intreaga instalatie

•  efectuarea probei de presiune pentru rezistenta si etanseitate numai pentru partea de instalatie la care s-au facut inlocuiri sau modificari

De asemenea, cu ocazia reviziei, consumatorul este obligat sa prezinte dovada curatirii cosurilor de fum printr-o societate de specialitate; dovada nu va avea o vechime mai mare de 30 zile.

Probele de presiune se efectueaza conform prevederilor din Normele tehnice din 5 februarie 2009 privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NTPEE – 2008, numai dupa demontarea contoarelor, scoaterea din funtiune a instalatiei si blindarea acesteia.

La verificarea sau revizia instalatiilor, portiunile de conducta care la proba de etanseitate au scapari se controleaza in detaliu si daca defectiunile nu pot fi remediate, se inlocuiesc de beneficiar printr-o unitate de executie pentru lucrari de gaze naturale, cu respectarea prevederilor din Normele tehnice din 5 februarie 2009 privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NTPEE – 2008.

Pentru verificarea si revizia instalatiilor de utilizare la care s-au efecuat si modificari de traseu se depun la furnizor dosare preliminare si definitive ca pentru instalatii noi, intocmite conform prevederilor din Normele tehnice din 5 februarie 2009 privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NTPEE – 2008.

Verificarea si revizia instalatiilor la care nu s-au facut modificari, se face pe baza dosarelor tehnice existente la furnizor si beneficiar.

Pentru probele de presiune se intocmeste proces verbal de receptie tehnica, conform prevederilor din Normele tehnice din 5 februarie 2009 privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NTPEE – 2008.

Efectuarea verificarilor si a reviziilor se consemneaza in fisa instalatiei, conform anexelor nr.19 si nr.20 din Normele tehnice din 5 februarie 2009 privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NTPEE – 2008.

Repunerea in functiune a instalatiilor verificate sau revizuite la care s-au efectuat si modificari in functiune a instalatiilor dupa efectuarea reviziei, dupa repararea unei defectiuni sau intreruperi accidentale, se face conform instructiunilor specifice de utilizare si exploatare, numai dupa:

•   efectuarea controlului functionarii aparatelor de masura, control, reglare si siguranta de pe instalatie

•    verificarea punerii in pozitia inchis a tuturor armaturilor de la aparatele de

utilizare

Intocmit,

Ing. Veres Zoltan

7.6. Fisa tehnologica privind conditiile de consenvare si ulterior punerea in functiune a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale

Prevederile sale se aplica in toate situatiile in care receptionarea instalatiilor interioare de utilizare a gazelor naturale de catre un furnizor de gaze nu a fost efectuata in termen de maxim 6 Iuni de la finalizarea lucrarilor. Motivele unei astfel de situatii pot fi lipsa distributiilor de gaze naturale in zona, sau chiar in localitate, intirzierea realizarii bransamentului de gaze, etc.

Masurile dispuse pentru conservarea instalatiei se adreseaza executantului instalatiei, iar celelalte prevederi referitoare la punerea intirziata in functiune se adreseaza beneficiarului lucrarii.

La baza intocmirii prezentului caiet de sarcini au stat prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale indicativ Normele tehnice din 5 februarie 2009 privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NTPEE – 2008, normativ ce va fi respectat de factorii implicati: executant si beneficiar.

1. Masuri dispuse pentru conservarea instalatiei

Daca exista semnale ca instalatia de utilizare a gazelor naturale nu poate fi imediat bransata si pusa in functiune, executantul are obligatia ca imediat dupa realizarea probei de rezistenta si etanseitate la presiune, realizata conform prvederilor normativului Normele tehnice din 5 februarie 2009 privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NTPEE – 2008, sa ia masuri de conservare a instalatiei.

Blindarea instalatiei se va realiza la toatele capetele libere ale sistemului, respectiv atit la teurile placilor de contor, cit si la toate racordurile prevazute in bucatarii pentru masinile de gatit. Blindarea se face prin montarea de dopuri filetate din fonta maleabila, prin insurubare cu material de adaos pentru etansare fuior de cinepa.

Verificarea izolatiei anticorozive exterioare a tuturor partilor componente ale instalatiei se va realiza prin inspectie vizuala. Se urmarste constatarea unui strat uniform de vopsea de ulei, fara intreruperi, exfolieri, sau alte defecte. In cazul constatarii unor astfel de probleme se impune refacerea integrala a izolatiei anticorozive in zona respective. Dupa pregatirea suprafetei ce se remediaza prin raderea tuturor straturilor pina la metal si curatarea cu peria de sirma la luciu metalic, se vor aplica 1 strat de grund anticoroziv cu minium de plumb si 2 straturi de vopsea de ulei.

Verificarea stabilitatii conductelor montate aparent se face prin inspectarea vizuala a partilor componente ale instalatiei si miscarea manuala a conductelor. Daca se depisteaza lipsa unor console cu bratara de fixare, sau insuficienta fixare realizata de cele existente, se vor completa dupa caz, pina la asigurarea unei fixari corespunzatoare.

Verificarea existentei si starii tuburilor de protectie la trecerile conductelor prin pereti si plansee se face de asemenea prin inspectarea vizuala a instalatiei. In situatia in care se constata tuburi lipsa, sau crapate se vor completa/inlocui dupa caz.

2. Masuri dispuse pentru punerea intirziata a instalatiei in functiune

Daca intervalul de timp scurs intre momentul finalizarii lucrarilor la instalatia de utilizare si momentul receptionarii acesteia de catre un furnizor de gaze naturale depaseste 6 Iuni, conform normativului Normele tehnice din 5 februarie 2009 privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NTPEE – 2008 inaitea punerii in functiune este obligatorie efectuarea unei revizii tehnice complete a instalatiei. In acest scop, beneficiarui va angaja serviciile unei firme autorizate si atestate pentru executarea lucrarilor de instalatii de gaze. In cadrul lucrarilor de revizie tehnica a instalatiei de utilizare a gazelor naturale, sint cuprinse:

Toate lucrarile prevazute la punctul 1, inclusiv blindarea instalatiei. Refacerea blindurilor este impusa de necesaitatea efectuarii probei de rezistenta si etanseitate la presiune.

Proba de rezistenta si etanseitate la presiune se va efectua conform prevederilor normativului Normele tehnice din 5 februarie 2009 privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NTPEE – 2008 si ale caietului de sarcini pentru realizarea instalatiei de utilizare a gazelor naturale, cuprins in volumul de caiete de sarcini al proiectului. Verificarea etanseitatii imbinarilor si armaturilor instalatiei se face cu spuma de apa si sapun. Rezultatul probei de presiune se consemneaza prin realizarea unui proces verbal de receptie tehnica, in conformitate cu prevederile normativului Normele tehnice din 5 februarie 2009 privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NTPEE – 2008.

Verificarea tirajului canalelor de ventilare naturala organizata, astfel incit sa fie asigurata evacuarea gazelor arse din bucatarii.

Verificarea existentei gurilor de introducere a aerului de ardere. Se interzice obturarea acestora, sau reducerea sectiunii lor utile.

Remedierea tuturor defectiunilor constatate, inlocuirea elementelelor defecte si completarea elementelor lipsa, fiind interzisa cu desavirsire adoptarea oricarei solutii provizorii.

Efectuarea verificarilor si reviziei tehnice se consemneaza in fisa instalatiei, conform anexelor 19 si 20 din normativul Normele tehnice din 5 februarie 2009 privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NTPEE – 2008. Fisa instalatiei se pastreaza la beneficiar, iar o copie se trimite unitatii distribuitoare de gaze naturale, prin grija beneficiarului.

Beneficiarul stabileste planuri de actiune pentru prevenirea pierderilor materiale si accidentelor umane, in cazul accidentelor in alimentarea cu gaze, instruind personalul de utilizare propriu in vederea aplicarii lor.

Intocmit,

Ing. Veres Zoltan

8. PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII

LUCRĂRILOR LA

strada Donat nr. 67-103, din localitatea Cluj - Napoa, judetul Cluj,

BENEFICIAR: CENTRU DE CERCETARE ŞI TEHNOLOGII AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE - CETATEA

In conformitatea cu Legea nr. 10/1995, Instructiunile I.G.S.I.C. nr. 28/76, Ordinele I.G.S.I.C. nr. 12/1997 si 20/1984, adresa I.C.C.D.C. nr. 3556/1985 precum si HGR nr. 261/1994; 272/1994 si 273/1994 si normativele tehnice in vigoare, se stabileste, de comun acord, prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor pe santier.

| Nr crt | Lucrări ce se controlează se verifică sau se recepţionează calitativ şi pentru care trebuie întocmite documente scrise | Documentul scris care se întocmeşte |  | Cine întocmeşte şi semnează | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTALAŢII GAZ METAN |  |  |  |  |  |
| 1 | Predare –primire front de lucru |  | PV | B.E.P. |  |
| 2 | Verificarea cotelor de montaj şi dimensiunile corespunzătoare ale tevilor , armăturilor conform prevederilor proiectului |  | PVLA | B. E. |  |
| 3 | Buletin privind calitatea tevilor |  | C.C. | E |  |
| 4 | Buletin privind calitatea flanselor , fitingurilor si a armaturilor |  | C.C. | E |  |
| 5 | Tabel privind executarea sudurilor, tabel sudorii autorizati |  |  | E |  |
| 6 | Verificarea probelor de presiune de rezistenta şi etanşeitate instalaţii de gaz metan |  | PVR | B. E. D.I |  |
| 7 | Verificarea altor conditii ce se considera necesare |  | PV | I |  |

Beneficiar 				Proiectant 				Executant

Legenda

B- beneficiar,

E- executant,

P- proiectant

I- I.S.C.L.P.U.A.T.

D – delegat sitriuitor gaz

PVR – proces verbal de recepţie 		PVLA – proces verbal de lucrări ascunse

NOTĂ : Controlul prevăzut în prezentul program conţine fazele care trebuie verificate obligatoriu de proiectant.

Beneficiarului şi executantului îi revin obligaţiile ce decurg din legislaţia în vigoare pentru urmărirea continuă a tuturor lucrărilor legate de calitatea lucrărilor şi materialelor .

Executantul, beneficiarul va anunţa în scris ceilalţi factori interesaţi pentru participare cu minim 3 zile înaintea datei la care urmează a se face verificarea.

La recepţie 1 exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea construcţiei.

9. Norme si prescriptii tehnice

NP-084-2003 - "Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor sanitare si asistemelor de alimentare cu apa si canalizare, utilizand conducte din mase plastice", aprobat prin   Ordinul M.T.C.T. nr. 905/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 867 din 5 decembrie 2003;

NTE 003/04/00 - ,,Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni peste 1.000 V", aprobat prin Ordinul ANRE nr. 32/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004;

NTE 007/08/00 - ,,Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice",aprobat prin Ordinul ANRE nr. 38/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 356 din 8 mai 2008;

NP 112- 04- Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa, aprobat prin Ordinul M.T.C.T. nr. 275/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 451 din 27 mai 2005;

NP 086-05 -„ Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor", aprobat prin Ordinul M.T.C.T. nr. 217/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 479 din 7 iunie 2005;

PI00-1/2006 - ,,Cod de proiectare seismica. Partea I - Prevederi de proiectare pentru cladiri", aprobat prin Ordinul M.T.C.T. nr. 1.711/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 803 din 25 septembrie 2006;

GP 111-04 - ,,Ghid de proiectare privind protectia impotriva coroziunii a construcjiilor din otel", aprobat prin Ordinul M.T.C.T. nr. 193/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 441 din 25 mai 2005;

GE 053-04 - ,,Ghid de execute privind protectia impotriva coroziunii a constructiilor din otel",aprobat prin Ordinul M.T.C.T. nr. 194/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 428 din 20 mai 2005.

Lista standardelor recomandate

SR EN 12007-1 - Sisteme de alimentare cu gaze. Conducte pentru presiuni maxime de lucru mai mici sau egale cu 16 bar. - Partea 1: Recomandari generate.

SR EN 1775    Alimentari cu gaze. Conducte de gaze pentru cladiri. Presiunea maxima de serviciu mai mica de sau egala cu 5 bar. Recomandari functionale.

SR EN 12007-2 - Sisteme de alimentare cu gaze. Conducte pentru presiuni maxime de lucru mai mici sau egale cu 16 bar. - Partea 2: Recomandari functionale specifice pentru polietilena (MOP pana la si inclusiv 10 bar).

SR EN 12007-3 - Sisteme de alimentare cu gaze. Conducte pentru presiuni maxime de lucru mai mici sau egale cu 16 bar. - Partea 3: Recomandari fimctionale specifice pentru otel.

SR EN 12007-4 - Sisteme de alimentare cu gaze. Conducte pentru presiuni maxime de lucru mai mici sauegale cu 16

bar. - Partea 4: Recomandari functionale specifice pentru reconditionare.

SR EN 13480-2 - Conducte industrial metalice. - Partea 2: Materiale;

SR EN 13480-3 - Conducte industriale metalice. - Partea 3: Proiectare si calcul;

SR EN 13480-4 - Conducte industriale metalice. - Partea 4: Fabricate si instalare;

SREN 13480-5 - Conducte metalice industriale. - Partea 5: Inspectie si control;

SR EN 10208-1 - Tevi din otel pentru conducte destinate fluidelor combustibile. Conditii tehnice de livrare. Partea 1: Jevi in clasa de prescriptii A;

SR ISO 6002 - Robinete cu sertar, de otel, cu capac montat cu suruburi;

SR EN 13942 - Industriile petrolului si gazelor naturale. Sisteme de transport prin conducte. Robinete pentru conducte;

SR EN 14141 - Robinetarie pentru  transportul  gazului  natural prin  conducte.  Conditii  de  performanta si

incercari;

SR EN 10241 - Racorduri filetate din otel;

SR EN 13942 – Industriile  petrolului  si  gazelor  naturale.  Sisteme  de transport  prin  conducte.  Robinete

pentru conducte;

SR EN 13774 - Aparate de robinetarie pentru sisteme de distribute a gazului cu presiune maxima de lucru mai mica sau egala cu 16 bar. Conditii de performanta;

SR EN 331 - Robinete cu sfera si robinete cu cep cu fund plat cu actionare manuala utilizate la instalatiile de gaz din constructii;

SR EN ISO 15761 - Robinete cu sertar, robinete cu supapa si robinete de retinere, de otel, cu dimensiunile DN 100 sau mai mici, pentru industria petrolului si gazelor naturale;

SR EN 14313 - Industriile petrolului si gazelor naturale. Sisteme de transport prin conducte. Robinete pentru conducte.

SR EN ISO 17292 - Robinete cu bila mecanica pentru industriile petrolului, petrochimiei si industriile  conexe;

SR EN 126 - Robinete multifunctionale pentru aparate care utilizeaza combustibili gazosi;

SR EN 1643 - Sisteme de control al etanseitatii pentru robinete de inchidere automate ale arzatoarelor cu gaz si aparatelor cu gaz;

SR EN 50194 - Aparatura electrica pentru detectarea gazelor combustibile in locuri de uz casnic. Metode de incercare si prescriptii de performanta.

SR EN 14870-1 - Industriile petrolului si gazelor naturale. Coturi executate prin inductie, fitinguri si flanse pentru sistemele de transport prin conducte. Partea 1: Coturi executate prin inductie;

SR EN 14870-2- Industriile petrolului si gazelor naturale. Coturi executate prin inductie, fitinguri si flanse pentru sistemele de transport prin conducte. Partea 2: Fitinguri;

SR 825 - Industria petrolului si gazelor naturale. Fitinguri - Coturi, teuri si cruci PN 140...PN 1050;

SR 827 - Industria petrolului si gazelor naturale. Fitinguri - Coturi si teuri la 45 grade cu flanse;

SR EN 13090 - Materiale de reetansare a imbinarilor filetate pentru |evi de gaz in constructii;

SR EN ISO 15607 - Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Reguli generale;

SR EN ISO 15609-1 - Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice.  Specificatia procedurii de  sudare. Partea  1:  Sudare cu arc electric;

SR EN ISO 15609-2 - Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Specificatia procedurii de sudare. Partea 1: Sudare cu gaze;

SR EN ISO 9692-1 - Sudare si procedee conexe. Recomandari pentru pregatirea imbinarii. Partea 1: Sudare manuala cu arc electric cu electrod invelit, sudare cu arc electric cu electrod fuzibil in mediu de gaz protector, sudare cu gaze, sudare WIG si sudare cu radiatii a ojelurilor;

SR EN ISO 6520-1 - Sudare si procedee conexe. Clasificare imperfectiunilor geometrice din imbinarile sudate ale materialelor metalice. Partea 1: Sudare prin topire;

SR EN 12732 - Sisteme de alimentare cu gaz. Sudarea conductelor de otel. Prescriptii functionale;

SR EN 287-1 - Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 1: Ojeluri;

SR EN 10246-1 - Examinari nedistructive ale tevilor de otel. Partea 1: Examinarea automata electromagnetics a tevilor de otel feromagnetic, fara sudura si sudate (cu exceptia celor sudate sub strat de flux) pentru verificarea etanseitatii hidraulice;

SR EN 1289 - Examinari nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu lichide penetrante a imbinarilor sudate. Niveluri de acceptare;

SR EN 1291 - Examinari nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu pulberi magnetice a imbinarilor sudate. Niveluri de acceptare;

SR EN 1435 - Examinari nedistructive ale sudurilor. Examinarea radiografica a imbinarilor sudate;

SR EN  1712 - Examinari nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu ultrasunete a imbinarilor sudate. Niveluri de acceptare;

SR EN  1714 - Examinari nedistructive ale  sudurilor. Examinarea cu ultrasunete a imbinarilor sudate;

SR EN 970 - Examinari nedistructive ale imbinarilor sudate prin topire. Examinare vizuala;

SR EN 473 - Examinari nedistructive. Calificarea si certificarea personalului pentru examinari nedistructive (END ). Principii generale;

STAS 7335/1 - Protectia contra coroziunii. Constructii metalice ingropate. Terminologie;

STAS 7335/2 - Protectia contra coroziunii a constructiilor metalice ingropate. Semne conventionale;

STAS 7335/3 - Protecjia contra coroziunii a construcjiilor metalice ingropate. Izolarea exterioara cu bitum a conductelor din ojel;

STAS 7335/4 - Protectia contra coroziunii. Construc|ii metalice ingropate. Electrod de referinta Cu/CuSO4;

STAS 7335/5 - Protecjia contra coroziunii a constructiilor metalice ingropate. Imbinari electroizolante cu niplu;

SR 7335/6 - Protectia anticorosiva. Constructii metalice ingropate. Protejarea conductelor la subtraversari de drumuri, cai ferate, ape si la treceri prin camine;

STAS 7335/7 - Protectia contra coroziunii a construcjiilor metalice ingropate. Imbinari electroizolante cu flanse;

STAS 7335/8 - Protectia contra coroziunii a constructiilor metalice ingropate. Prize de potential;

STAS 10702/1 - Protecjia contra coroziunii a construcjiilor supraterane din ojel. Acoperiri protectoare. Condijii generate;

STAS 10166/1 - Protecjia contra coroziunii a constructiilor din ojel supraterane. Pregatirea mecanica a suprafetelor;

SR EN 12954 - Protectia catodica a structurilor ingropate sau imersate. Principii generale si aplicatie pentru canalizare;

STAS 2484 - Bitum pentru protectia conductelor metalice ingropate;

SR EN 13067- Sudori pentru materiale plastice. Testul de evaluare a sudorilor. Imbinari sudate a materialelor termoplastice;

SR EN  1555-1  - Sisteme de  canalizare din materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazosi. Polietilena ( PE ). Partea 1: Generalitati;

SR EN   1555-2  -  Sisteme  de  canalizare  din materiale plastice  pentru  distribuirea combustibililor gazosi. Polietilena ( PE ). Partea 2: Tevi;

SR EN   1555-3  -  Sisteme  de  canalizare  din  materiale plastice  pentru  distribuirea combustibililor gazosi. Polietilena ( PE ). Partea 3: Fitinguri;

SR EN   1555-4 -  Sisteme  de  canalizare de materiale plastice  pentru  distribuirea combustibililor gazosi. Polietilena (PE). Partea 4: Robinete;

SR EN 1555-4 - Tevi din polietilena (PE) utilizate la retelele ingropate de distributie a combustibililor gazosi. Serie metrica. Specificatii;

SR ISO/TR 10837 - Determinarea stabilitatii termice a polietilenei (PE) destinata utilizarii la Revile si fitingurile de distribute a gazului;

SR ISO 1167 - Tevi din materiale plastice pentru transportul lichidelor. Determinarea rezistenjei la presiunea interioara;

SR EN 14408-1 - Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru renovarea retelelor subterane de alimentare cu gaz. Partea 1: Generalitti;

SR ISO 9356 - Asamblari de tevi de poliolefine, cu sau fara fitinguri. Rezistenta la presiunea interioara. Metoda de incercare;

SR EN 13100-1 - Incercarea nedistructiva a elementelor de legatura sudate a produselorsemifinite de materiale termoplastice. Partea 1: Examinarea vizuala;

SR EN 13100-2 - Examinari nedistructive ale imbinarilor sudate pe semifabricatele de materiale termoplastice. Partea 2: Examinare radiografica cu radiajii X;

SR EN 13100-3 - Examinari nedistructive ale imbinarilor sudate pe semifabricatele de materiale termoplastice. Partea 3: Examinare cu ultrasunete;

SR EN 60079-10 - Aparatura electrica pentru atmosfere explozive  gazoase. Partea 10: Clasificarea ariilor periculoase;

SR EN 60529 - Grade de protecjie asigurate prin carcase(Cod IP);

SR EN 2 - Clase de incendiu;

SR EN ISO 6976 - Gaz natural. Calculul puterii calorifice, densita|ii, densitatii relative si indicelui Wobbe din compozitie;

SR 3317 - Gaz natural. Condi|ii tehnice de calitate;

SR EN ISO 13686 - Gaz natural. Defmirea calitatii;

SR ISO/TS 16922 - Gaz natural. Ghid pentru odorizarea gazelor;

SR EN 14291 - Solutii spumante pentru detectarea scurgerilor la instalajiile de gaze;

SR EN ISO 6974 (serie) - Gaz natural. Determinarea compozitiei cu o incertitudine defmita prin cromatografie in faza gazoasa;

STAS 9312 - Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte. Prescripti de proiectare;

SR EN 416-1 - Tuburi radiante suspendate, echipate cu un singur arzator, care utilizeaza combustibili gazosi, pentru alte utilizari decat cele casnice. Partea 1:Securitate;

SR EN 297 - Cazane de incalzire centrala care utilizeaza combustibili gazosi. Cazane de tip Bll  si B11BS echipate cu arzatoare atmosferice cu debit caloric nominal mai mic sau egal cu 70 kW;

SR 6724-1 - Ventilarea depending lor din cladirile de locuit. Ventilare naturala. Prescriptii de proiectare;

STAS 6793 - Cosuri si canale de fum pentru focare obisnuite la constructii civile. Prescriptii generale;

SR EN 1443 - Cosuri de fum. Conditii generale;

SR EN 1457 - Cosuri de fum. Canale interioare de argila arsa/ceramice. Metode de incercare;

SR EN 1856-1 - Cosuri de fum. Conditii pentru cosuri de fum metalice. Partea 1. Componente ale sistemelor cosurilor de fum;

SR EN 1857 - Cosuri de fum. Componente. Canale interioare de beton;

SR EN 1858 - Cosuri de fum. Componente. Blocuri canal de beton cu pereti simpli sau cu mai multi pereti;

SR EN 1762 - Furtunuri si furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc, pentru gaz petrolier lichefiat GPL (in faza lichida sau gazoasa) si gaz natural pana la 25 bar (2,5 MPa). Specificate;

SR EN ISO 10380 - Conducte. Tevi si racorduri metalice flexibile ondulate;

STAS 8832 - Compensatoare de dilatare pentru conductele de gaze. Compensatoare U si Z. Dimensiuni;

STAS 4102 - Piese pentru instala|ii de legare la pamant de protecjie;

SR EN 124 - Dispozitive de acoperire si de inchidere pentru camine de vizitare si guri de scurgere in zone carosabile si pietonale. Principii de construire, incercari tip, marcare, inspecjia calitatii;

SR EN 1917 - Camine de vizitare si camine de racord din beton simplu, beton slab armat si beton armat;

SR EN 13101 - Trepte pentru camine de vizitare. Cerinte, marcare, incercari si evaluarea conformitatii;

STAS 2448 - Canalizari. Camine de vizitare. Prescript de proiectare;

STAS 3932 - Bratari pentru instalatii. Dimensiuni; SR 8050 - Impaslituri de fibre de sticla;

STAS 1801 - Fitinguri filetate din otel forjat Pn 100. Nipluri. Dimensiuni;

STAS 1802 - Fitinguri filetate din otel forjat Pn 100. Reductii. Dimensiuni;

STAS 1803 - Fitinguri filetate din otel forjat Pn 100. Racorduri olandeze. Dimensiuni;

STAS 1804 - Fitinguri filetate din otel forjat Pn 100. Dopuri. Dimensiuni;

STAS 8804/1 - Fitinguri din otel nealiat si aliat pentru sudare cap la cap. Condijii tehnice  generale de calitate;

STAS 8804/2 - Fitinguri din otel nealiat si aliat pentru sudare cap la cap. Coturi cu raza scurtS 30 grade, 45 grade, 60 grade, 90 grade, 180 grade. Dimensiuni;

STAS 8804/3 - Fitinguri din otel nealiat si aliat pentru sudare cap la cap. Coturi cu  Raza lungS 30 grade, 45 grade, 60 grade, 90 grade, 180 grade. Dimensiuni;

STAS 8804/4 - Fitinguri din otel nealiat si aliat pentru sudare cap la cap. Coturi de reducere. Dimensiuni;

STAS 8804/5 - Fitinguri din ojel nealiat si aliat pentru sudare cap la cap. Teuri egale. Dimensiuni;

STAS 8804/6 - Fitinguri din otel nealiat si aliat pentru sudare cap la cap. Teuri cu ramificatie redusa. Dimensiuni;

STAS 8804/8 - Fitinguri din otel nealiat si aliat pentru sudare cap la cap. Reductii. Dimensiuni;

STAS 8804/9 - Fitinguri din otel nealiat si aliat pentru sudare cap la cap. Capace. Dimensiuni;

STAS 8805/2 - Fitinguri pentru sudare din otel. Coturi din teava de 90 grade (5D). Dimensiuni;

SR 7278 - Garnituri de cauciuc rezistente in medii petroliere. Condi|ii tehnice generale de calitate;

SR EN  837-1  - Manometre.  Partea  1:  Manometre  cu tub Bourdon.  Dimensiuni, caracteristici

metrologice, conditii tehnice si incercari;

SR EN  837-2 - Manometre. Partea 2:  RecomandSri pentru alegerea si montarea manometrelor;

SR EN 837-3 - Manometre. Partea 3: Manometre cu membrana si manometre cu capsula. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condijii tehnice si incercari;

SR EN 1359 - Contoare de gaz. Contoare de gaz cu membrana;

STAS 9280 - Masurarea debitelor de gaze. Metode si mijloace de masurare;

SR EN ISO 5167-1 - Masurarea debitelui de fluide prin metoda micsorarii locale a sectiunii de curgere in conducte cu sectiune circulars sub presiune. Partea 1: Prescripti si conditii generale;

SR EN ISO 5167-2 - Masurarea debitelui de fluide prin metoda micsorarii locale a sectiunii de curgere in conducte cu sectiune circulars sub presiune. Partea 2: Diafragme;

SR EN ISO 5167-3 - Masurarea debitelui de fluide prin metoda micsorarii locale a sectiunii de curgere in conducte cu secjiune circulara sub presiune. Partea 3: Ajutaje si ajutaje Venturi;

SR EN ISO 5167-4 - Masurarea debitelui de fluide prin metoda micsorarii locale a sectiunii de curgere in conducte cu sectiune circulara sub presiune. Partea 4: Tuburi Venturi;

SR EN 12480 - Contoare de gaz. Contoare de gaz cu pistoane rotative;

SR EN 12261 - Contoare de gaz. Contoare de gaz cu turbina;

SR EN 14236 - Contoare de gaz de uz casnic cu ultrasunete;

SR EN 12405-1 - Contoare de gaz. Dispozitive de conversie.   Partea 1: Conversie a volumului de gaz;

SR EN 12186 - Sisteme de alimentare cu gaz. Stajii de reglare a presiunii gazelor pentru transport si distribute. Prescript functionale;

SR EN 1776 - Alimentare cu gaz. Statii de masurare gaze naturale. Prescriptii functionate.

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 230139 Demontare si reamplasare

conducta de gaze naturale exterioara

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001 RPIC21D1        M           72.000

DEMONT.TEAVA OL INST.MONT.PRIN SUD.IN

COND.DISTRIB. PORT. <2M LA C-TII IND. 2

"

002 RPIC21B1        M           35.000

DEMONT.TEAVA OL INST.MONT.PRIN SUD.IN

COND.DISTRIB. PORT. <2M LA C-TII IND. 11

/4"

003 RPCXP05         KG         168.340

DEMONTARE CONFECTII METALICE ORICE TIP

CU SAU FARA RECUPERARE.

004   ID20E1        BUC.         1.000

ROBINET CU SFERA PT.INSTALATII DE GAZE,DE

INCHIDERE CU D 2 '' *

004 4508969         BUC.         1.000

ROBINET SFERIC DOUA CAI N PU BZ/FC PN=10 D=

50 120 N 5054

006   IC24E1        M          140.000

TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG.NETEDA.INST.

GAZE CTII IND.SUDURA IN COLOANE D=2 TOLI

006 3108633         M          142.100

TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA - TRASA

60,3X 3,60 /OLT

007   GD05A1        BUC.        30.000

CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN

= 2 TOLI

007 4020474         BUC.        30.000

TEAVA CURBATA 90 GRADE R=5 60,3X3,60 OLT

35KII S 830

009   CL20C#01      BUC.         3.000

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:

009 2000175         BUC.         3.000

CONFECTINAT SUPORTI TEAVA DIN TEAVA OL

21/2 TOLI, L=5.50 M, IN PAHAR DE BETON

20X20X30 CMM

012   IC35H1        BUC.        26.000

BRATARI PT FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.

INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU

BETON D=2 TOLI - CONSOLE

013   GD05A1        BUC.         3.000

TEU DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN

= 2 TOLI

013 4022070         BUC.         3.000

TEU EGAL FORJAT 60,3 X 3,60 OLT 35 S 8808

014   GD05A1        BUC.         2.000

RED. DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN

= 2’’-1’’ TOLI

014 3900249         BUC.         2.000

REDUCTIE E 60,3 X 3,60 32 X 3,20 OLT

015   GD05A1        BUC.         1.000

RED. DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN

= 2 TOLI

015 3900251         BUC.         1.000

REDUCTIE E 60,3 X 3,60 42 X 3,20 OLT

016   IC24B1        M            3.000

TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG.NETEDA.INST.

GAZE CTII IND.SUDURA IN COLOANE D=1 TOLI

016 3113511         M            3.045

TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA - TRASA

32 X 3,60 /OLT

017   ID20C1        BUC.         1.000

ROBINET CU SFERA PT.INSTALATII DE GAZE,DE

INCHIDERE CU D 1 '' *

017 4500864         BUC.         1.000

ROBINET SFERIC GAZE NATURALE MUFE,FC, PN

1000MM H2O,S.800-1

018   ID20D1        BUC.         1.000

ROBINET CU SFERA PT.INSTALATII DE GAZE,DE

INCHIDERE CU D 1 1/4 '' *

018 4500852         BUC.         1.000

ROBINET SFERIC GAZE NATURALE MUFE,FC, PN

1000MM H2O,S.800-1 1/4

019 RPIC21A1        M           12.000

DEMONT.TEAVA OL INST.MONT.PRIN SUD.IN

COND.DISTRIB. PORT. <2M LA C-TII IND. 1

"

020 RPIC73A1        BUC.         3.000

SUDARE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.

SUDATA PENTRU INSTALATII EXEC.IN POZ.

NORMALA DE LUCRU 1"

020 4030883         BUC.         3.000

CAPAC PT SUDARE 32 X 3,20 OL 37-2K

021   FE07A2        BUC.         2.000

STUT PT.COLECT.TEAVA STAS 530-80 25,0X2

MM

022  IZJ07A1        MP.         22.420

GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU

GRUND MINIU PLUMB INTR-UN STRAT

023   CN13C1        MP.         22.420

VOPSITORII LA INSTALATII EXECUTATE CU

VOPSELE ULEI PE CONDUCTE CU D EXTER.>

34MM INCL.

023 6103311         KG           3.363

VOPSEA GALBEN CREM V.451-3 NTR 90-80

024   IE06B1        M          498.000

VERIFICAREA DEFINITIVA LA PRES.A COND.

DE GAZE MONTATE ,ROBINETE, D: PESTE 1''

025   GC03A1        BUC.         2.000

PROBA DE REZIST.SI REGIM CU AER PTR.

CONTR.ETANSEIT.IMBIN.SI ARMAT LA

CONDUCTE CU DN= 50 MM

026   GC03B1        BUC.         1.000

PROBA DE REZIST.SI REGIM CU AER PTR.

CONTR.ETANSEIT.IMBIN.SI ARMAT LA

CONDUCTE CU DN= 80 MM

027   GC03C1        BUC.         2.000

PROBA DE REZIST.SI REGIM CU AER PTR.

CONTR.ETANSEIT.IMBIN.SI ARMAT LA

CONDUCTE CU DN=100 MM

028   GC05C1        HM.          0.498

PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL

ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.

HIDRAULIC LA COND.CU DN=100

029   GD12A1        BUC.         1.000

LEGATURA CONDUCTEI NOI LA RETEA IN

FUNCTIUNE

030   GC04C1        BUC.         1.000

MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA

PROBA DE REZIST SI REGIM LA COND CE SE

PROB CU AER CU DN 100

031  TRB05B28       TONA         1.720

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 80M

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 230140 Alimentare Corp Cetate

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001   IC24C1        M           80.000

TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG.NETEDA.INST.

GAZE CTII IND.SUDURA IN COLOANE D=1 1/4

TOLI

001 3107330         M           81.200

TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA - TRASA

42 X 3,20 /OLT 35 S 404/2

002   GD05A1        BUC.        10.000

CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN

= 2 TOLI

002 4020450         BUC.        10.000

TEAVA CURBATA 90 GRADE R=5 42X 3,20 OLT

35KII S 830

003   CL20C#01      BUC.         3.000

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:

003 2000177         BUC.         3.000

CONFECTIONAT SUPORT TEAVA DIN TEAVA DE

OTEL 11/2 TOLI, L=4.50 M, CU PAHAR DE

BETON 20X20X30 CM

004   CL20C#01      BUC.        13.000

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:

DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,

CHEPENGURI

004 2000176         BUC.        13.000

CONFECTIONAT SUPORT TEAVA DIN TEAVA OL

11/2 TOLI, L=1.0 M, IN PAHAR DE BETON

20X20X30 CM

005   GD05A1        BUC.         1.000

RED. DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN

= 2 TOLI

005 3900251         BUC.         1.000

REDUCTIE E 60 X 3,60 42 X 3,20 OLT 35

006   ID20D1        BUC.         1.000

ROBINET CU SFERA PT.INSTALATII DE GAZE,DE

INCHIDERE CU D 1 1/4 '' *

006 4500852         BUC.         1.000

ROBINET SFERIC GAZE NATURALE MUFE,FC, PN

1000MM H2O,S.800-1 1/4

007  IZJ07A1        MP.         10.640

GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU

GRUND MINIU PLUMB INTR-UN STRAT

008   CN13C1        MP.         10.640

VOPSITORII LA INSTALATII EXECUTATE CU

VOPSELE ULEI PE CONDUCTE CU D EXTER.>

34MM INCL.

008 6103311         KG           1.596

VOPSEA GALBEN CREM V.451-3 NTR 90-80

009   IE06B1        M           80.000

VERIFICAREA DEFINITIVA LA PRES.A COND.

DE GAZE MONTATE ,ROBINETE, D: PESTE 1''

010   GC03A1        BUC.         1.000

PROBA DE REZIST.SI REGIM CU AER PTR.

CONTR.ETANSEIT.IMBIN.SI ARMAT LA

CONDUCTE CU DN= 50 MM

011   GC05C1        HM.          0.800

PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL

ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.

HIDRAULIC LA COND.CU DN=100

012   GD12A1        BUC.         1.000

LEGATURA CONDUCTEI NOI LA RETEA IN

FUNCTIUNE

013  TRB05B28       TONA         0.540

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT

DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG

DISTANTA 80M

Intocmit,                      Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 230138 Inst. de utilizare gaze naturale

- Corp Cetate interior

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001   ID20D1        BUC.         2.000

ROBINET CU SFERA PT.INSTALATII DE GAZE,DE

INCHIDERE CU D 1 1/4 '' *

001 4500852         BUC.         2.000

ROBINET SFERIC GAZE NATURALE MUFE,FC, PN

1000MM H2O,S.800-1 1/4

002   IC34E1        BUC.         1.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1 1/4 T

002 2000113         BUC.         1.000

NIPLU ELECTROIZOLANT 11/4''

003   IC34E1        BUC.         2.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1 1/4 T

003 4114017         BUC.         2.000

REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 32X 25

F1

004   IA40B1        BUC.         1.000

REGULATOR PRESIUNE,INSTAL.GAZE,DEBITUL

DE: 20 MC/ORA

004 3270036         BUC.         1.000

REGULATOR GAZ CU FILTRU RTG 25-25MM

- 20 MC/H, REGLATA LA 50 MBAR

ECHIPAT CU SUPAPA DE BLOCARE REGLATA

70 MBAR

005   ID20D1        BUC.         1.000

ROBINET CU EV. PT.INSTALATII DE GAZE,DE

INCHIDERE CU D 1 1/4 '' *

005 2000014         BUC.         1.000

ELECTROVENTIL 11/4 T + 1 SENZOR

SENZOR DE GAZ METAN – TIP PREVENT 2000M

CONFORM STANDARD BS EN 50194-1:2009

ELECTROVENTIL 11/4’’ – PRES. MAX. 600 MBAR

006   IC34E1        BUC.         4.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1 1/4 T

006 4123290         BUC.         4.000

NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 32 11/4

DS

007   IC33E1        M            3.500

TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA

FARA FITINGURI INST.GAZE IN LOC ARDERE+

COL+DISTRIB.D=1 1/4T

007 3304859         M            3.535

TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M -

32(1 1/4) OL 32 1 S 7656

008   IC34E1        BUC.         6.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1 1/4 T

008 4117992         BUC.         6.000

COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 32 11/4

009 RPCU09D1        BUC.         1.000

STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON SIMPLU

SAU PIATRA 26-30CM SECTIUNE 50-300CMP

010   SA10D1        M            1.000

TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA

CONSTR.INDUSTR. IN COLOANE D=40 MM

011   ID20C1        BUC.         2.000

ROBINET CU SFERA PT.INSTALATII DE GAZE,DE

INCHIDERE CU D 1 '' *

011 4500864         BUC.         2.000

ROBINET SFERIC GAZE NATURALE MUFE,FC, PN

1000MM H2O,S.800-1

012   IC34D1        BUC.         1.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1 T

012 2000031         BUC.         1.000

REGULATOR GAZ CU FILTRU 1 TOLI (PRES.

INT.=500 MMBAR, PRES. IESIRE REG.=20

MMBAR)

013   IC34D1        BUC.         1.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1 T

013 2000251         BUC.         1.000

RACORD FLEXIBIL DIN INOX DN 25 MM

014 CL20#C1     [ 2]BUC.         1.000

CONFECTIONAREA SI MONTAREA FIRIDA

METALICA

014 2000084         BUC.         1.000

FIRIDA METALICA REGULATOR 600X800X500

015   IC34D1        BUC.         4.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1 T

015 4123214         BUC.         4.000

NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 25 1

016   IC35F1        BUC.         1.000

BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.

INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU

BETON D=1 1/4 TOLI

017 EA04#A1         BUC.         1.000

LEGARE DETECTOR SI ELECTROVENTIL LA

CURENT

018 RPIXC05A        BUC.         1.000

EXECUTAT FILET LA TEAVA OTEL INSTALATII

DIAMETRU SUB 2 "

019 RPIXC07A        BUC.         1.000

SUDURA FLACARA OXIACETILENICA TEAVA OTEL

CONSTRUCTII DIAMETRU SUB 2 "

020   IC34D1        BUC.         2.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1 T

020 4117966         BUC.         2.000

COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 25 1

021   TFD#01A1      BUC.         2.000

MANOMETRU GAZ CU RACORD 3/8...1/2 TOLI

(0-100MBAR), D100,

021 2000034         BUC.         1.000

MANOMETRU GAZ CU RACORD 3/8...1/2 TOLI

(0-100 MBAR), D100, 0…250 MBAR

022 7328267         BUC.         1.000

MANOMETRU GAZ CU RACORD 3/8...1/2 TOLI

(0-100 MBAR), D100, 0…2 BAR

023   IC34O1        BUC.         2.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3

INSURUB.PT.D=1 1/4 T

023 4115499         BUC.         2.000

TEU FONTA MALEABILA B1 S476 DN= 32 11/4

024   IC34E1        BUC.         2.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1 1/4 T

024 4113972         BUC.         2.000

REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 32X 15

F2

025   ID20A2        BUC.         2.000

ROBINET CU SFERA PT.INSTALATII DE GAZE,DE

INCHIDERE CU D: 1/2''

025 4500888         BUC.         2.000

ROBINET SFERIC GAZE NATURALE MUFE,FC, PN

1000MM H2O,S.800-1/2

026   IC34B1        BUC.         2.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1/2 T

026 4123111         BUC.         2.000

NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 15 1/2

027   IC34B1        BUC.         2.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1/2 T

027 4120133         BUC.         2.000

MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 15 1/2

028   IC34B1        BUC.         2.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1/2 T

028 4113790         BUC.         2.000

REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 15X 10

F1

030  IZJ07A1        MP.          0.470

GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU

GRUND MINIU PLUMB INTR-UN STRAT

031   CN13C1        MP.          0.470

VOPSITORII LA INSTALATII EXECUTATE CU

VOPSELE ULEI PE CONDUCTE CU D EXTER.>

34MM INCL.

031 6103311         KG           0.071

VOPSEA GALBEN CREM V.451-3 NTR 90-80

032   IE06B1        M            3.500

VERIFICAREA DEFINITIVA LA PRES.A COND.

DE GAZE MONTATE ,ROBINETE, D: PESTE 1''

033   GC03A1        BUC.         1.000

PROBA DE REZIST.SI REGIM CU AER PTR.

CONTR.ETANSEIT.IMBIN.SI ARMAT LA

CONDUCTE CU DN= 50 MM

034   GC05A1        HM.          0.035

PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL

ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.

HIDRAULIC LA COND.CU DN= 50

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 230131 I.U. montare electroventil - Corp A

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001   GB01B1        BUC.         1.000

ELECTROVENTIL CU FLANSE PN 10-16 AVIND

DN= 80 MM

001 2000059         BUC.         1.000

ELECTROVENTIL 3'' + 1 SENZOR

SENZOR DE GAZ METAN – TIP PREVENT 2000M

CONFORM STANDARD BS EN 50194-1:2009

ELECTROVENTIL 3’’ – PRES. MAX. 600 MBAR

002   GB05B1        BUC.         2.000

FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM.

MONT.IN SUDURA ELECTR.LA CONDUCTE DE

OTEL AVIND DN= 80 MM

002 4400959         BUC.         2.000

FLANSA PLATA PN 6 80- 89 OL37-2 ET PA1 S

8012

003   GB06B1        PER          2.000

ASAMBLAREA CU SURUBURI A FLANSILOR PTR.

PN 10-16-25-40-60 ATM.AVIND D= 80 MM

004 RPIC21F1        M            1.000

DEMONT.TEAVA OL INST.MONT.PRIN SUD.IN

COND.DISTRIB. PORT. <2M LA C-TII IND. 3

"

005 RPIXC07B        BUC.         2.000

SUDURA FLACARA OXIACETILENICA TEAVA OTEL

CONSTRUCTII DIAMETRU PESTE 2 "

006  IZJ07A1        MP.          0.360

GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU

GRUND MINIU PLUMB INTR-UN STRAT

007   CN13C1        MP.          0.360

VOPSITORII LA INSTALATII EXECUTATE CU

VOPSELE ULEI PE CONDUCTE CU D EXTER.>

34MM INCL.

007 6103311         KG           0.054

VOPSEA GALBEN CREM V.451-3 NTR 90-80

008 EA04#A1         BUC.         1.000

LEGARE DETECTOR SI ELECTROVENTIL LA

CURENT

009   EC05A1        M           10.000

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL

PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE

CONDUCTE < 16 MMP.*

009 4801892         M           10.200

CABLU ENERGIE MYYM 3X1,50 MMP

010 EC04#L1         M           10.000

MONTARE PAT PVC

010 3000030         ML.         10.000

PAT PVC 25X16 MM

011 RPGA03A1        M          272.200

DEMONT TEVI OL INSTALATII MONTATE

APARENT LA LOC DE ARDERE PRIN INSURUBARE

DN 3/8 - 1" LUNGIMI<

012 RPGA03B1        M           53.500

DEMONT TEVI OL INSTALATII MONTATE

APARENT LA LOC DE ARDERE PRIN INSURUBARE

DN 11/4 - 2" LUNGIMI<

013 RPCU09C1        BUC.         1.000

STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON SIMPLU

SAU PIATRA 21-25CM SECTIUNE 50-300CMP

014   EA01A1        M            0.600

TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=

13MM

015   IE06B1        M            8.000

VERIFICAREA DEFINITIVA LA PRES.A COND.

DE GAZE MONTATE ,ROBINETE, D: PESTE 1''

016   ED08E1        BUC.         1.000

PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE LEMN

CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE

CAPSULATA

016 5536133         BUC.         1.010

PRIZA PT

017   GC03B1        BUC.         1.000

PROBA DE REZIST.SI REGIM CU AER PTR.

CONTR.ETANSEIT.IMBIN.SI ARMAT LA

CONDUCTE CU DN= 80 MM

018   GC05B1        HM.          0.080

PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL

ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.

HIDRAULIC LA COND.CU DN= 80

019 CL20#C1     [ 5]BUC.         1.000

CONFECTIONAREA SI MONTAREA CUTIE

METALICA 500X500X400

019 2000162         BUC.         1.000

CUTIE DE PROTECTIE METALICA CONFECTIONAT

A PENTRU PROTEJAREA ELECTROVENTILULUI

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 230132 IU modif. Inst. - Corp B

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001 RPGA03A1        M           55.000

DEMONT TEVI OL INSTALATII MONTATE

APARENT LA LOC DE ARDERE PRIN INSURUBARE

DN 3/8 - 1" LUNGIMI<

002 RPGA03B1        M           54.000

DEMONT TEVI OL INSTALATII MONTATE

APARENT LA LOC DE ARDERE PRIN INSURUBARE

DN 11/4 - 2" LUNGIMI<

003 RPGC10C1        BUC.         1.000

DEMONTARE REGULATOR PRES 2ATM 35 MC/H

004   IC34D1        BUC.         1.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1 T

004 2000112         BUC.         1.000

NIPLU ELECTROIZOLANT 1''

005   IA40C1        BUC.         1.000

REGULATOR PRESIUNE,INSTAL.GAZE,DEBITUL

DE: 35 MC/ORA

006   IC34F1        BUC.         1.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1 1/2 T

006 4114093         BUC.         1.000

REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 40X 25

F2

007   ID20C1        BUC.         1.000

ROBINET CU SFERA PT.INSTALATII DE GAZE,DE

INCHIDERE CU D 1 '' *

007 4500864         BUC.         1.000

ROBINET SFERICP GAZE NATURALE MUFE,FC, PN

1000MM H2O,S.800-1

008   IC33B1        M           19.500

TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA

FARA FITINGURI INST.GAZE IN LOC.ARDERE+

COL+DISTRIB.D=1/2 T

008 3304823         M           19.695

TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M -

15( 1/2) OL 32 1 S 7656

009   IC33C1        M           23.000

TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA

FARA FITINGURI INST.GAZE IN LOC.ARDERE+

COL+DISTRIB.D=3/4 T

009 3304835         M           23.230

TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M -

20( 3/4) OL 32 1 S 7656

010   IC33D1        M            6.500

TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA

FARA FITINGURI INST.GAZE IN LOC.ARDERE+

COL+DISTRIB.D=1 T

010 3304847         M            6.565

TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M -

25(1 ) OL 32 1 S 7656

011   IC34B1        BUC.        10.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1/2 T

011 4117887         BUC.        10.000

COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 15 1/2

012   IC34C1        BUC.         4.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=3/4 T

012 4117930         BUC.         4.000

COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 20 3/4

013   IC34D1        BUC.         2.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1 T

013 4117966         BUC.         2.000

COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 25 1

014   IC34L1        BUC.         3.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3

INSURUB.PT.D=1/2 T

014 4115401         BUC.         3.000

TEU FONTA MALEABILA B1 S476 DN= 15 1/2

015   IC34M1        BUC.         1.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3

INSURUB.PT.D=3/4 T

015 4115437         BUC.         1.000

TEU FONTA MALEABILA B1 S476 DN= 20 3/4

016 RPCU09D1        BUC.         4.000

STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON SIMPLU

SAU PIATRA 26-30CM SECTIUNE 50-300CMP

017   SA10C1        M            1.200

TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA

CONSTR.INDUSTR. IN COLOANE D=32 MM

018   SA10B1        M            0.600

TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA

CONSTR.INDUSTR. IN COLOANE D=25 MM

019   SA10A1        M            0.600

TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA

CONSTR.INDUSTR. IN COLOANE D=20 MM

020   ID20B1        BUC.         1.000

ROBINET CU EV. PT.INSTALATII DE GAZE,DE

INCHIDERE CU D: 3/4''

020 2000043         BUC.         1.000

ELECTROVENTIL 3/4 TOLI + 1 SENZOR

021   ID20A2        BUC.         1.000

ROBINET CU EV. PT.INSTALATII DE GAZE,DE

INCHIDERE CU D: 1/2''

021 2000002         BUC.         1.000

ELECTROVENTIL 1/2 TOLI + 1 SENZOR

022   ID20A2        BUC.         6.000

ROBINET CU SEFRA PT.INSTALATII DE GAZE,DE

INCHIDERE CU D: 1/2''

022 4500888         BUC.         6.000

ROBINET SFERIC GAZE NATURALE MUFE,FC, PN

1000MM H2O,S.800-1/2

023   IC34B1        BUC.         7.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1/2 T

023 4123111         BUC.         7.000

NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 15 1/2

024   IC34D1        BUC.         1.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1 T

024 4113934         BUC.         1.000

REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 25X 20

F1

025   IC34D1        BUC.         1.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1 T

025 4113910         BUC.         1.000

REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 25X 15

F2

026   IC34C1        BUC.         1.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=3/4 T

026 4113855         BUC.         1.000

REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 20X 15

F1

027 RPCU09C1        BUC.         2.000

STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON SIMPLU

SAU PIATRA 21-25CM SECTIUNE 50-300CMP

028   EA01A1        M            1.200

TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=

13MM

029 EA04#A1         BUC.         2.000

LEGARE DETECTOR SI ELECTROVENTIL LA

CURENT

030   EC05A1        M           15.000

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL

PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE

CONDUCTE < 16 MMP.*

030 4801892         M           15.300

CABLU ENERGIE MYYM 1KV 3X 1,5 U S.

8778

031 EC04#L1         M           15.000

MONTARE PAT PVC

031 3000030         ML.         15.000

PAT PVC 25X16 MM

032   ED08E1        BUC.         2.000

PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE LEMN

CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE

CAPSULATA

032 5536133         BUC.         2.020

PRIZA PT

033   IC35C1        BUC.         5.000

BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.

INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID CARAM.SAU

BETON D= 1/2 TOLI

034   IC35D1        BUC.         6.000

BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.

INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU

BETON D=3/4 TOLI

035   IC35E1        BUC.         2.000

BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.

INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU

BETON D=1 TOLI

036  IZJ07A1        MP.          4.140

GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU

GRUND MINIU PLUMB INTR-UN STRAT

038   CN13C1        MP.          4.140

VOPSITORII LA INSTALATII EXECUTATE CU

VOPSELE ULEI PE CONDUCTE CU D EXTER.>

34MM INCL.

038 6103311         KG           0.621

VOPSEA GALBEN CREM V.451-3 NTR 90-80

039 RPCU12F1    [ 7]BUC.         2.000

ORIFICIU DE ADMISIE AER REALIZAT CU

CAROTA S=15 CMP

040 RPCU12F2    [ 6]BUC.         2.000

ORIFICIU EVACUARE GAZE ARSE, REALIZAT CU

CAROTA S=200 CMP

041   IE06B1        M           49.000

VERIFICAREA DEFINITIVA LA PRES.A COND.

DE GAZE MONTATE ,ROBINETE, D: PESTE 1''

042   GC03A1        BUC.         1.000

PROBA DE REZIST.SI REGIM CU AER PTR.

CONTR.ETANSEIT.IMBIN.SI ARMAT LA

CONDUCTE CU DN= 50 MM

043   GC05A1        HM.          0.490

PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL

ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.

HIDRAULIC LA COND.CU DN= 50

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 230133 I.U. modif., montare electroventil- Corp C

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001   ID20B1        BUC.         1.000

ROBINET CU SFERA PT.INSTALATII DE GAZE,DE

INCHIDERE CU D: 3/4''

001 4500876         BUC.         1.000

ROBINET SFERICP GAZE NATURALE MUFE,FC, PN

1000MM H2O,S.800-3/4

002   ID20B1        BUC.         1.000

ROBINET CU EV. PT.INSTALATII DE GAZE,DE

INCHIDERE CU D: 3/4''

002 2000043         BUC.         1.000

ELECTROVENTIL 3/4 TOLI + 1 SENZOR

003 RPIC21A1        M            8.200

DEMONT.TEAVA OL INST.MONT.PRIN SUD.IN

COND.DISTRIB. PORT. <2M LA C-TII IND. 1

"

004   IC33C1        M            2.200

TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA

FARA FITINGURI INST.GAZE IN LOC.ARDERE+

COL+DISTRIB.D=3/4 T

005   IC33D1        M            6.000

TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA

FARA FITINGURI INST.GAZE IN LOC.ARDERE+

COL+DISTRIB.D=1 T

006 RPCU08B1        BUC.         2.000

STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1- CARAMIDA CU

MORTAR CIMENT PT.TRECERE COND.SECTIUNE

50-400CMP

007   SA10C1        M            3.500

TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA

CONSTR.INDUSTR. IN COLOANE D=32 MM

008 EA04#A1         BUC.         1.000

LEGARE DETECTOR SI ELECTROVENTIL LA

CURENT

009   EC05A1        M           10.000

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL

PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE

CONDUCTE < 16 MMP.*

009 4801892         M           10.200

CABLU ENERGIE MYYM 0,6/ 1KV 3X 1,5 U S.

8778

010 EC04#L1         M           10.000

MONTARE PAT PVC

010 3000030         ML.         10.000

PAT PVC 25X16 MM

011   ED08E1        BUC.         1.000

PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE LEMN

CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE

CAPSULATA

011 5536133         BUC.         1.010

PRIZA PT

012   IC34C1        BUC.         1.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=3/4 T

012 4123161         BUC.         1.000

NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 20 3/4

013 RPCU09C1        BUC.         1.000

STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON SIMPLU

SAU PIATRA 21-25CM SECTIUNE 50-300CMP

014   EA01A1        M            0.600

TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=

13MM

015   IE06B1        M           36.400

VERIFICAREA DEFINITIVA LA PRES.A COND.

DE GAZE MONTATE ,ROBINETE, D: PESTE 1''

016   GC03A1        BUC.         1.000

PROBA DE REZIST.SI REGIM CU AER PTR.

CONTR.ETANSEIT.IMBIN.SI ARMAT LA

CONDUCTE CU DN= 50 MM

017   GC05A1        HM.          0.364

PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL

ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.

HIDRAULIC LA COND.CU DN= 50

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 230134 I.U. modif, monatre electroventil - Corp D

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001 RPIC21E1        M            2.000

DEMONT.TEAVA OL INST.MONT.PRIN SUD.IN

COND.DISTRIB. PORT. <2M LA C-TII IND. 21

/2"

002 RPGC10E1        BUC.         1.000

DEMONTARE REGULATOR PRES 2ATM 100 MC/H

003   IC34E1        BUC.         1.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1 1/4 T

003 2000113         BUC.         1.000

NIPLU ELECTROIZOLANT 11/4''

004   IA40E1        BUC.         1.000

REGULATOR PRESIUNE,INSTAL.GAZE,DEBITUL

DE: 100 MC/ORA

005   ID20D1        BUC.         1.000

ROBINET CU SFERA PT.INSTALATII DE GAZE,DE

INCHIDERE CU D 1 1/4 '' *

005 4500852         BUC.         1.000

ROBINET SFERIC GAZE NATURALE MUFE,FC, PN

1000MM H2O,S.800-1 1/4

006 RPIXC05A        BUC.         1.000

EXECUTAT FILET LA TEAVA OTEL INSTALATII

DIAMETRU SUB 2 "

006 3107330         M            0.300

TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA

LA CALD 32 X 3.20 /OLT 35 S 404/2

007   IC27H1        M            1.000

TEAVA OL CTII FARA SUD SAU SUD LONG INST

GAZE CTII IND SUDURA IN DISTRIBUTIE D

EXT= 76 MM

007 3304885         M            1.015

TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M -

65(2 1/2) OL 32 1 S 7656

008   GD05A1        BUC.         1.000

CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN

= 21/2 TOLI

008 4020498         BUC.         1.000

TEAVA CURBATA 90 GRADE R=5 76X 4 OLT

35KII S 830

009   GB01B1        BUC.         1.000

ROBINET CU FLANSE PN 10-16 AVIND DN= 65

MM

009 4602947         BUC.         1.000

ROBINET SERTAR PANA NF M PU AM 64 65 225

S 2988  (ROBINET CU SFERA)

010   GB01B1        BUC.         1.000

ELECTROVENTIL CU FLANSE PN 10-16 AVIND

DN= 65 MM

010 2000301         BUC.         1.000

ELECTROVENTIL 21/2 TOLI ACTIONAT DE 2

SENZORI

SENZOR DE GAZ METAN – TIP PREVENT 2000M

CONFORM STANDARD BS EN 50194-1:2009

ELECTROVENTIL 21/2’’ – PRES. MAX. 600 MBAR

011   GB05B1        BUC.         2.000

FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM.

MONT.IN SUDURA ELECTR.LA CONDUCTE DE

OTEL AVIND DN= 65 MM

011 4400856         BUC.         2.000

FLANSA PLATA PN 6 65- 76 OL37-2 ET PU S

8012

012   GB06B1        PER          4.000

ASAMBLAREA CU SURUBURI A FLANSILOR PTR.

PN 10-16-25-40-60 ATM.AVIND D= 80 MM

013 CL20#C1     [ 5]BUC.         1.000

CONFECTIONAREA SI MONTAREA FIRIDA

METALICA 500x500x400

013 2000162         BUC.         1.000

CUTIE DE PROTECTIE METALICA CONFECTIONAT

A PENTRU PROTEJAREA ELECTROVENTILULUI

014  IZJ07A1        MP.          0.350

GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU

GRUND MINIU PLUMB INTR-UN STRAT

015   CN13C1        MP.          0.350

VOPSITORII LA INSTALATII EXECUTATE CU

VOPSELE ULEI PE CONDUCTE CU D EXTER.>

34MM INCL.

015 6103311         KG           0.053

VOPSEA GALBEN CREM V.451-3 NTR 90-80

016   CL20C1        KG          10.000

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:

DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,

CHEPENGURI

016 6309903         KG          10.000

CONFECTII METALICE SUPORT

017 EA04#A1         BUC.         2.000

LEGARE DETECTOR SI ELECTROVENTIL LA

CURENT

018   EC05A1        M           15.000

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL

PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE

CONDUCTE < 16 MMP.*

018 4801892         M           15.300

CABLU ENERGIE MYYM 0,6/ 1KV 3X 1,5 U S.

8778

019 EC04#L1         M           15.000

MONTARE PAT PVC

019 3000030         ML.         15.000

PAT PVC 25X16 MM

020   ED08E1        BUC.         2.000

PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE LEMN

CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE

CAPSULATA

020 5536133         BUC.         2.020

PRIZA PT

021 RPCU09C1        BUC.         1.000

STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON SIMPLU

SAU PIATRA 21-25CM SECTIUNE 50-300CMP

022   EA01A1        M            0.500

TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=

13MM

023 RPGA03A1        M          226.000

DEMONT TEVI OL INSTALATII MONTATE

APARENT LA LOC DE ARDERE PRIN INSURUBARE

DN 3/8 - 1" LUNGIMI<

024 RPGA03B1        M           25.000

DEMONT TEVI OL INSTALATII MONTATE

APARENT LA LOC DE ARDERE PRIN INSURUBARE

DN 11/4 - 2" LUNGIMI<

025   IC34E1        BUC.         2.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1 1/4 T

025 4117992         BUC.         2.000

COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 32 11/4

026   IC34E1        BUC.         1.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1 1/4 T

026 4123290         BUC.         1.000

NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 32 11/4

DS

027   IC34E1        BUC.         1.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1 1/4 T

027 4114017         BUC.         1.000

REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 32X 25

F1

028   ID20D1        BUC.         1.000

FILTRU PT.INSTALATII DE GAZE,NATURALE

CU D 1 1/4 '' *

028 4624622         BUC.         1.000

FILTRU PT. GAZ 11/4 TOLI

029   GD05A1        BUC.         1.000

RED. DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN

= 21/2’’ – 1’’ TOLI

029 3900354         BUC.         1.000

REDUCTIE E 76 X 4 32 X 3.20 OLT 35 S 8810

030   IE06B1        M           27.800

VERIFICAREA DEFINITIVA LA PRES.A COND.

DE GAZE MONTATE ,ROBINETE, D: PESTE 1''

031   GC03B1        BUC.         1.000

PROBA DE REZIST.SI REGIM CU AER PTR.

CONTR.ETANSEIT.IMBIN.SI ARMAT LA

CONDUCTE CU DN= 80 MM

032   GC05B1        HM.          0.278

PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL

ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.

HIDRAULIC LA COND.CU DN= 80

033 CL20#C1     [ 5]BUC.         1.000

CONFECTIONAREA SI MONTAREA CUTIE

METALICA 500X500X400

033 2000162         BUC.         1.000

CUTIE DE PROTECTIE METALICA CONFECTIONAT

A PENTRU PROTEJAREA ELECTROVENTILULUI

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 230135 I.U. montare electroventil- Corp F

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001 RPIC21A1        M            3.000

DEMONT.TEAVA OL INST.MONT.PRIN SUD.IN

COND.DISTRIB. PORT. <2M LA C-TII IND. 1

"

002   IC33D1        M            3.000

TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA

FARA FITINGURI INST.GAZE IN LOC.ARDERE+

COL+DISTRIB.D=1 T

003   ID20C1        BUC.         1.000

ROBINET CU SFERA PT.INSTALATII DE GAZE,DE

INCHIDERE CU D 1 '' *

003 4500864         BUC.         1.000

ROBINET SFERIC GAZE NATURALE MUFE,FC, PN

1000MM H2O,S.800-1

004   ID20C1        BUC.         1.000

ROBINET CU EV. PT.INSTALATII DE GAZE,DE

INCHIDERE CU D 1 '' *

004 2000300         BUC.         1.000

ELECROVENTIL 1 TOLI ACTIONAT DE 2

SENZORI

SENZOR DE GAZ METAN – TIP PREVENT 2000M

CONFORM STANDARD BS EN 50194-1:2009

ELECTROVENTIL 3/4’’ – PRES. MAX. 600 MBAR

005   IC34D1        BUC.         1.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1 T

005 4123214         BUC.         1.000

NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 25 1

006   ID20B1        BUC.         1.000

ROBINET CU SFERA PT.INSTALATII DE GAZE,DE

INCHIDERE CU D: 3/4''

006 4500876         BUC.         1.000

ROBINET SFERIC GAZE NATURALE MUFE,FC, PN

1000MM H2O,S.800-3/4

007   IC34C1        BUC.         1.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=3/4 T

007 4123161         BUC.         1.000

NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 20 3/4

008 RPCU12F1    [ 7]BUC.         1.000

ORIFICIU DE ADMISIE AER REALIZAT CU

CAROTA S=10 CMP

009 RPCU12F2    [ 6]BUC.         1.000

ORIFICIU EVACUARE GAZE ARSE, REALIZAT CU

CAROTA S=200 CMP

010   EC05A1        M           20.000

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL

PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE

CONDUCTE < 16 MMP.*

010 4801892         M           20.400

CABLU ENERGIE MYYM 0,6/ 1KV 3X 1,5 U S.

8778

011 EC04#L1         M           20.000

MONTARE PAT PVC

011 3000030         ML.         20.000

PAT PVC 25X16 MM

012 EA04#A1     [ 2]BUC.         2.000

LEGARE DETECTOR SI ELECTROVENTIL LA

CURENT

013   ED08E1        BUC.         2.000

PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE LEMN

CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE

CAPSULATA

013 5536133         BUC.         2.020

PRIZA PT

014   IC34D1        BUC.         1.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1 T

014 4121735         BUC.         1.000

RACORD OLANDEZ ETANSARE PLANA U1 S482 DN

25 1

015 RPCU09C1        BUC.         3.000

STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON SIMPLU

SAU PIATRA 21-25CM SECTIUNE 50-300CMP

016   EA01A1        M            1.500

TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=

13MM

017   IE06B1        M           25.000

VERIFICAREA DEFINITIVA LA PRES.A COND.

DE GAZE MONTATE ,ROBINETE, D: PESTE 1''

018   GC03A1        BUC.         1.000

PROBA DE REZIST.SI REGIM CU AER PTR.

CONTR.ETANSEIT.IMBIN.SI ARMAT LA

CONDUCTE CU DN= 50 MM

019   GC05A1        HM.          2.500

PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL

ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.

HIDRAULIC LA COND.CU DN= 50

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 230136 I.U. demonatare- Corp G+H

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001 RPGC10C1        BUC.         1.000

DEMONTARE REGULATOR PRES 2ATM 35 MC/H

002 RPGA03A1        M          374.500

DEMONT TEVI OL INSTALATII MONTATE

APARENT LA LOC DE ARDERE PRIN INSURUBARE

DN 3/8 - 1" LUNGIMI<

003 RPGA03B1        M           61.100

DEMONT TEVI OL INSTALATII MONTATE

APARENT LA LOC DE ARDERE PRIN INSURUBARE

DN 11/4 - 2" LUNGIMI<

004 RPIC21A1        M            1.000

DEMONT.TEAVA OL INST.MONT.PRIN SUD.IN

COND.DISTRIB. PORT. <2M LA C-TII IND. 1

"

005 RPIXC10B        BUC.         2.000

TAIERE TEAVA OTEL INSTALATII SAU

CONSTRUCTII SUB 4 " CU FLACARA

OXIACETILENICA

006   GD05A1        BUC.         1.000

CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN

= 21/2 TOLI

006 4020498         BUC.         1.000

TEAVA CURBATA 90 GRADE R=5 76X 4 OLT

35KII S 830

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 230137 I.U. montare electroventil - Corp G

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001 RPIC21F1        M            1.000

DEMONT.TEAVA OL INST.MONT.PRIN SUD.IN

COND.DISTRIB. PORT. <2M LA C-TII IND. 3

"

003   GB01B1        BUC.         1.000

ELECTROVENTIL CU FLANSE PN 10-16 AVIND

DN= 80 MM

003 2000059         BUC.         1.000

ELECTROVENTIL 3'' + 1 SENZOR

SENZOR DE GAZ METAN – TIP PREVENT 2000M

CONFORM STANDARD BS EN 50194-1:2009

ELECTROVENTIL 11/4’’ – PRES. MAX. 600 MBAR

004   GB05B1        BUC.         2.000

FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM.

MONT.IN SUDURA ELECTR.LA CONDUCTE DE

OTEL AVIND DN= 80 MM

004 4400959         BUC.         2.000

FLANSA PLATA PN 6 80- 89 OL37-2 ET PA1 S

8012

005   GB06B1        PER          4.000

ASAMBLAREA CU SURUBURI A FLANSILOR PTR.

PN 10-16-25-40-60 ATM.AVIND D= 80 MM

006 RPIXC07B        BUC.         2.000

SUDURA FLACARA OXIACETILENICA TEAVA OTEL

CONSTRUCTII DIAMETRU PESTE 2 "

007  IZJ07A1        MP.          0.280

GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU

GRUND MINIU PLUMB INTR-UN STRAT

008   CN13C1        MP.          0.280

VOPSITORII LA INSTALATII EXECUTATE CU

VOPSELE ULEI PE CONDUCTE CU D EXTER.>

34MM INCL.

008 6103311         KG           0.042

VOPSEA GALBEN CREM V.451-3 NTR 90-80

009   EC05A1        M           15.000

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL

PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE

CONDUCTE < 16 MMP.*

009 4801892         M           10.300

CABLU ENERGIE MYYM 0,6/ 1KV 3X 1,5 U S.

8778

010 EC04#L1         M           15.000

MONTARE PAT PVC

010 3000030         ML.         15.000

PAT PVC 25X16 MM

011 EA04#A1         BUC.         1.000

LEGARE DETECTOR SI ELECTROVENTIL LA

CURENT

012   ED08E1        BUC.         1.000

PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE LEMN

CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE

CAPSULATA

012 5536133         BUC.         1.010

PRIZA PT

013   IE06B1        M            8.800

VERIFICAREA DEFINITIVA LA PRES.A COND.

DE GAZE MONTATE ,ROBINETE, D: PESTE 1''

014   GC03B1        BUC.         1.000

PROBA DE REZIST.SI REGIM CU AER PTR.

CONTR.ETANSEIT.IMBIN.SI ARMAT LA

CONDUCTE CU DN= 80 MM

015   GC05B1        HM.          0.088

PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL

ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.

HIDRAULIC LA COND.CU DN= 80

016 CL20#C1     [ 5]BUC.         1.000

CONFECTIONAREA SI MONTAREA FIRIDA

METALICA 500X500X400

016 2000162         BUC.         1.000

CUTIE DE PROTECTIE METALICA CONFECTIONAT

A PENTRU PROTEJAREA ELECTROVENTILULUI

Intocmit,                      Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)